2016年宜兴水务集团管道抢修节采购

招标文件

一 、投标人须知

1、项目名称：宜兴水务集团管道抢修节采购。

2、供货地点：送达宜兴水务集团有限公司各仓库。

3、质量标准：必须符合国标，为品牌企业的产品，并满足宜兴水务集团企业使用要求（详见附后管道抢修节技术要求）。

4、验收：使用单位组织验收，验收包括：数量、规格、外观、质量和出厂合格证。

5、质保期：本次招标的材料提供1年的免费质保(质保期自验收合格之日起开始计算)

6、供货方式：供方负责送货，从供方至需方的运杂费（包括退换货的邮费等一切费）均有由供货方负责；

7、交货期限：中标供应商自合同生效后一周开始供货，单次供货以甲方发货通知为准，全年供货数量≤本次招标数。中标供应商必须在接到发货通知后24小时内完成供货。

8、付款方式：本项目不设预付款,按实际发生数验收合格后开具增值税专用发票，双月进度支付账面余额的50﹪，合同到期付清余款。

9、评标办法：

本次采购项目采用综合评分法,分数最高者为中标人，次高者为候补中标人。中标一周内签订合同，逾期将作自动放弃。投标单位中标后，如若中途毁约，则取消下次投标资格。如发生产品质量问题由供方全额赔偿经济损失。

（1）价格分（80分）：以最低报价为80分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×80。

（2）现场样品评分（20分）：各评委根据样品材质、油漆质量、重量、制造工艺等打分，取平均分。

10、投标人必须按要求提供样品（如中标则不退），评标人经过评定认为样品达不到我单位使用要求则该品牌不予中标。中标后，评标人将对中标样品进行封存，在供货中如发现供货质量与样品不一致，我单位有权拒绝接收产品终止合同并扣除保证金。

11、投标保证金：本次招标必须缴纳10000元投标保证金。 (投标时交给财务) 投标时，以宜兴水务集团财务部开具的收据，作为已交纳投标保证金的证明，该收据作为资格性检查的内容。

二、 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |
| 7 | 投标品牌的同类产品销售业绩： 近三年来（以合同签订之日计）用于水务公司、市政水厂及水管网、单份合同金额30万及以上的销售业绩至少2份。 |  |
| 8 | 样品：DN100球墨管开片直段抢修节1只（贴上厂家标签） |  |
| 9 | 其它投标单位认为产品具备优势的证明文件 |  |

三、招标标文件的密封和标记

1、投标文件一份装订成册，装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容,且不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 宜兴水务集团有限公司 管道抢修节采购投标文件 （2016年10月28日14时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

2、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

3、开标时间：2016年10月28日下午14时，投标人携带标书至公用事业局三楼会议室，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

4、本次招标最高限价为45万元。

四、合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720

传    真：0510-80718720

日    期：2016年10月24日

管道抢修节技术要求

一、材质要求

- 产品壳体材质为QT450-10球墨铸铁，并符合GB/T 1348-2009|球墨铸铁件规定，或优于以上标准的材质

- 密封圈材质为EPDM或NBR，不得含有再生胶成分。

- 螺丝为8.8级高强黑螺丝。

二、卫生要求

产品要求符合GB/T 17219-2008|生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。产品必须做内外防腐，内防腐材质应选用符合国家有关饮用水卫生安全标准的材料。

三、性能及设计参数要求

      - 所有产品在1.6MPa水压下，不应发生渗漏现象。

      - 哈夫节产品应设有与其规格相匹配的排水口（DN300-DN1000排水口不小于DN50）；DN100-DN200排水口不小于DN40），保证使用时排水顺畅。

      - 橡胶密封圈采用双密封结构且DN100 及以上哈夫节产品密封圈宽度须达到 20 毫米及以上，DN100 以下哈夫节产品密封圈宽度须达到 18 毫米及以上。密封止水线呈倒三角结构，且大于等于5圈。

四、外观要求

所有产品外观要求表面光滑平整，无铸造缺陷，要有制造厂商名称或商标，产品铸体上应铸有品牌、规格型号等永久性的清晰标志。

五、水压实验标准

将管道抢修节卡在相对应的管道上，螺栓紧固至完全密封，用手动或电动试压泵通过泄压孔位置施加水压至1.6MPa,保持5分钟，不得有泄漏或壳体损伤。

供货前和供货过程中，采购人将择机派出质量监理到生产厂对产品进行质量验收，质量检验的项目包括外观尺寸、厚度、重量、材料和水压试验等，中标供应商必须为质量监理提供工作方便，按要求提供生产质量监督原始记录，配合相关试验。每台产品必须进行出厂检验，经检验符合标准要求方可出厂，否则采购人有权拒绝接收产品。

投标函（格式）

项目名称：宜兴水务集团管道抢修节采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2016年	月	 日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：宜兴水务集团管道抢修节采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2016年	月		日

质量和质量承诺函（格式）

项目名称：宜兴水务集团管道抢修节采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

6．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

7．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2016年		 月			日

投标人关于资格的声明函（格式）

项目名称：宜兴水务集团管道抢修节采购

致：宜兴水务集团有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2016年		月			日

投标报价表

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE开片抢修节 | De90*200mm | 5 |  |  |  |
| 2 |  | De90*300mm | 200 |  |  |  |
|  |  | De110*300mm | 200 |  |  |  |
|  |  | De110*500mm | 50 |  |  |  |
| 3 |  | De160*300mm | 150 |  |  |  |
|  |  | De160*500mm | 50 |  |  |  |
| 4 |  | De160*1000mm | 5 |  |  |  |
| 5 |  | De200*500mm | 30 |  |  |  |
| 6 |  | De200*300mm | 10 |  |  |  |
|  |  | De200*1000mm | 2 |  |  |  |
| 7 |  | De315*500mm | 50 |  |  |  |
| 8 |  | De315*1000mm | 10 |  |  |  |
| 9 |  | De400*500mm | 5 |  |  |  |
| 10 | 球墨管开片抢修节(直段) | DN100*200mm | 30 |  |  |  |
| 11 |  | DN100*500mm | 10 |  |  |  |
| 12 |  | DN150*200mm | 10 |  |  |  |
| 13 |  | DN150*500mm | 10 |  |  |  |
| 14 |  | DN200*200mm | 20 |  |  |  |
| 15 |  | DN200*500mm | 10 |  |  |  |
| 16 |  | DN300*500mm | 10 |  |  |  |
| 17 |  | DN300*1000mm | 2 |  |  |  |
| 18 |  | DN400*500mm | 2 |  |  |  |
| 19 |  | DN500*500mm | 2 |  |  |  |
| 20 |  | DN600*500mm | 2 |  |  |  |
| 21 | 球墨管开片抢修节(承插段) | DN150*300mm | 5 |  |  |  |
| 22 |  | DN200*300mm | 10 |  |  |  |
| 23 |  | DN300*500mm | 5 |  |  |  |
| 24 |  | DN300*1000mm | 2 |  |  |  |
| 25 |  | DN400*500mm | 2 |  |  |  |
| 26 |  | DN500*600mm | 2 |  |  |  |
| 27 | 水泥管开片抢修节(承插段) | DN200*500mm | 5 |  |  |  |
| 28 |  | DN300*500mm | 5 |  |  |  |
| 29 |  | DN300*1000mm | 3 |  |  |  |
| 30 | 塑料管开片三通 | De110*90 | 10 |  |  |  |
| 31 |  | De110*110 | 25 |  |  |  |
| 32 |  | De160*110 | 15 |  |  |  |
| 33 |  | De200*110 | 15 |  |  |  |
| 34 |  | De200*160 | 10 |  |  |  |
| 35 |  | De315*110 | 5 |  |  |  |
| 36 |  | De315*150 | 5 |  |  |  |
| 37 | 球墨管开片三通 | DN100*100 | 5 |  |  |  |
| 38 |  | DN150*100 | 5 |  |  |  |
| 39 |  | DN150*150 | 10 |  |  |  |
| 40 |  | DN200*100 | 15 |  |  |  |
| 41 |  | DN200*150 | 10 |  |  |  |
| 42 |  | DN200*200 | 2 |  |  |  |
| 43 |  | DN300*100 | 15 |  |  |  |
| 44 |  | DN300*150 | 5 |  |  |  |
| 45 |  | DN300*200 | 8 |  |  |  |
| 46 |  | DN400*100 | 8 |  |  |  |
| 47 |  | DN500*100 | 5 |  |  |  |
| 48 |  | DN500*150 | 1 |  |  |  |
| 49 |  | DN600*100 | 1 |  |  |  |
| 50 | 塑料管哈夫 | De90*50 | 10 |  |  |  |
|  |  | De110*63 | 30 |  |  |  |
| 51 |  | De160*63 | 20 |  |  |  |
| 52 |  | De200*63 | 20 |  |  |  |
| 53 | 水泥管开片三通 | DN300*100 | 2 |  |  |  |
| 54 |  | DN500*200 | 1 |  |  |  |
| 合计(大写): |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2016年		月  	日