宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等

采购招标书

一 投标人须知

1、项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等材料采购

2、供货地点：送达全市工地（见附表）

3、质量标准：符合国标，必须为品牌企业的产品

4、质量承诺：如无人为操作损坏，一年包换，18个月免费质保期，，免费质保期过后，中标单位必须按出厂价提供配件。

5、验收：使用单位组织验收，验收包括：材质、数量、规格、外观、质量或出厂合格证。验收合格后支付90%货款（预留10%质保金满一年支付），验收不合格则退货，损失由供方承担。

6、供货方式：供方负责送货，从供方至需方的运杂费（包括退换货的邮费等一切费）均有由供货方负责；

7、交货期限：中标供应商自合同生效后立即开始供货，单次供货以甲方发货通知为准，中标供应商必须在签订合同后7天内供货20套潜污泵（含控制柜），。14天内供40套（含控制柜），其余物资在2月15日前完成供货。

8、付款方式：本项目不设预付款,货到验收合格，安装运行后支付90%，余款作为质保金，满一年支付。

9、开票：必须开具增值税普通发票

10、定标：在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求，报价最低者为中标单位，次低价为中标候选人。

11、投标人应具备提供招标货物及相应能力，并应遵守有关中国法律和规章制度。

二、报名及开标

1、报名：投标人需提前至公用事业局307室报名，带好相关资料（三证原件、法人代表身份证原件）进行资格预审，预审通过后方可参加投标。报名截止时间：2017年1月12日10:00前。

2、开标时间：2017年1月12日10:00时，投标人携带标书至公用事业局3楼会议室，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

三、技术要求

- a、潜水排污泵投标人投标水泵的扬程、流量必须满足招标水泵的技术要求，水泵功率允许一定程度的负偏离；b、导轨长度和电缆由投标人根据图纸和现场情况确定，清单中的数字仅作参考；c、水泵配套的地脚螺栓、水泵现场接线盒、耦合装置等均须由水泵生产制造厂家一并提供。

- 潜水排污泵安装在泵房污水池内，用于污水的提升输送。在满足招标文件所规定的运行条件下保证安全稳定地运行，并能满足所有过渡过程工况可能出现的最高压力和最大瞬时转速条件下安全运行，在水泵最高转速不超过额定转速的1.2倍的情况下安全运行2min而不会产生有害变形，在瞬时最高压力不超过水泵出口额定压力的1.3倍的情况下保证水泵的安全运行。

- 1.1. 水泵设计、性能和现场条件

- (1) 水泵系统设计要求

- a. 所提供的每台泵必须是立式、单级和易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机相连，泵必须能够输送原生的和未经过过滤的污水。

- b. 潜水电机应直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。泵应能够在20m水深下持续长期运行。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按DIN EN 1092-2，PN10、DIN2633 PN16或ISO 7005 PN10标准。

- c. 卖方提供的潜水离心泵应为成套装置，并需配备耦合装置、导杆、潜水电缆等有效和安全运行所必需的附件。

- d.除非有其他规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水，在不需看护的情况下，无故障运行至少10000h。潜水泵应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选择水泵的首要因素。

- e.潜水泵出水法兰与出水耦合弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。

- f.泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO1940 G6.3级的要求。

- g. 电机必须能连续和间歇运行，能够每小时启动15次以上，并不应对泵带来任何有害影响。

- h. 泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无振动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行动、静平衡实验。泵运转噪音应低于80dB(A).

- i. 泵和电机均为同一设备制造商设计和生产。

- (2) 水泵性能要求

- a. 水泵的工作曲线应是连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线应是比较平缓的。

- b. 在额定转速和流量下，扬程、效率误差应满足ISO9906或GB/T3216-2005标准。

- c. 选泵首先考虑的因素是：运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

- d.水泵所用电机必须有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

- 1．2． 结构要求

- (1) 泵的构造

- 泵应采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。

- 泵的主件材质应不低于ASTM A-48 35B级(DIN1691，GG25)灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。

- 机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶O形环。

- 叶轮和泵壳之间的进口间隙应仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。

- (2) 蜗壳

- 泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，ASTMA-48 35B 级（DIN1691，GG25），偏心设计。

- 蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

- 泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

- (3)叶轮

- 叶轮为闭式或半开式通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口应为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮应能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。

- 叶轮应是DIN1691，GG25的铸铁或更优材质制造的。叶轮应有环氧树脂防腐涂层或直接铸铁硬化防腐处理。

- 叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

- 叶轮应用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

- （4）自耦装置

- 自藕装置应配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封或优良的金属硬接触密封，应能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自藕装置处绝不会漏水。

- (5) 电机

- 泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，155℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

- 电机应设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

- 电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

- (6)泵轴

- 叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

- 泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

- 泵轴材质为优质不锈钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

- (7)机械密封

- 每台泵应配有一个双道机械轴密封系统。机械密封应是免维护的。机械密封采用碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。

- 机械密封的设计使用寿命不低于 25,000小时。

- (8) 轴承

- 泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

- 轴承在0.5Qn< Qn<1.25 Qn 范围内运行时（ Qn 为最佳工况点），轴承寿命应在100,000小时以上。

- (9) 接线室

- 潜水电缆和定子接线的连接通过接线室内的接线板进行连接，接线室应通过橡胶件与定子室隔离密封，保护电机，避免物质进入电机腔。

- (10)电缆和电缆密封

- 电机应配有控制和动力水下电缆。电缆应伸进接线室直接与端子板相连接，电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。

- 电缆应有单独的进口，并特别设夹紧装置以防应力负荷。电缆入口为轴向，各电缆进口处潜水电缆采用密封性能良好的新型构造的潜水电缆，电缆和外部绝缘橡胶层是紧密熔结在一起，外部培养电缆盖板加固。

- 1.3. 主要材质

- 叶轮：		铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

- 泵壳：		铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

- 电机壳：	铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

- 轴：		不锈钢AISI 329、431或其它同等性能不锈钢

- 机械密封：碳化硅/碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化钨

- 紧固件：	 不锈钢 AISI 316

- O形圈：	 丁腈橡胶或氟橡胶

- 出水弯管： 铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)

- 导轨：		 不锈钢AISI 304

- 提升链：	 不锈钢AISI 304

- 表面防腐： 150μm环氧树脂涂层

- 1.4. 附件

- 泵附件必须包括以下内容（但不限于以下各项）：

- 不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。(中、英文两种文字)

- 每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并设置不锈钢吊链。

- 投标人应提供导杆、导杆固定支架及其紧固材料，材质为不锈钢制作。

- 1.5. 备品备件

- 投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转三年所需备品备件、易损件的详细清单，由采购人审查确定。

- 所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

- 1.6. 安装和检验

- 1) 参考标准

- ISO9906或GB/T3216   泵验收试验标准

- SD204-98     泵安装技术规范

- GB50231-98   机械设备安装工程施工及验收通用规范

- GB50275-98   泵安装工程施工及验收规范

- SZ-06-99     排水工程机电设备安装质量检验评定标准

- 制造厂       潜水泵安装使用手册

- 2) 现场条件

- 中标供应商应遵照标书图纸及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。

- 中标供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

- 3) 设备结构要素

- 上述潜水泵装置是采用潜水电机与泵体直联的立式安装型式，由泵壳和叶轮组成。水泵可通过电动葫芦、吊链沿导轨升降。导轨可引导水泵自动下落到预定的位置，使水泵与底座自动耦合连接。

- 水泵的安装应易于维修。检查、安装时，工人不需要下到泵池底部去。

- 潜水泵装置在进水泵房内的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

- 在安装前，为防止部位损坏而包装的防护粘贴，电缆自由端的防水罩等不得提前拆下。

- 4) 安装技术条件

- 潜水泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±30mm。

- 潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000。

- 双导杆安装必须平行且垂直，其平行偏差小于±2mm，垂直度偏差应小于1/1000，全长偏差不得大于±3mm。

- 潜水泵出水配管法兰面应平直。

- 5) 测试

- 中标供应商应提交全部的测试试验报告交采购人批准。

- 中标供应商应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告，交采购人批准。

- 6) 现场检验和调试

- 潜水泵安装后，中标供应商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

- 运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

- 3、控制柜：

- （1）柜体：

- 防护等级：IP55，户外型，双门，外门镶有机玻璃，材质：304不锈钢。

- 柜体尺寸：不小于400*500*250mm（根据水泵的数量和功率由供应商自行决定柜体的尺寸，配套1.2米安装杆，安装杆外径大于100mm，安装杆中空，用于穿线）；

- （2）现场接线盒

- 每台水泵配一只现场接线盒，接线盒尺寸不小于200×100×100mm，材质为304不锈钢，接线盒配100mm高的安装支架，接线盒下部开接线孔，接线盒安装水泵的电缆和控制线的接线排。

- （3）其它电气元件

- 低压柜内其余电气元件包括断路器、接触器、热继电器、中间继电器、转换开关、按钮、指示灯等均需采用施耐德，ABB、默勒、西门子，梅兰日兰或相同档次同类产品。

- （4）、控制要求：

- 水泵保护器安装控制柜，各报警信号接入控制线路内，每台水泵单独控制，控制方式为：手动和自动，手动时，设置启动、停止按钮，自动方式下液位控制，液位传感器及液位控制器由控制箱供应商配套提供。当有报警发生时，面板下报警指示灯亮，柜内设总电源开关一只，每台水泵由断路器、接触器、热继电器组成，控制电源安装一只2P断路器，柜内不用熔断器。

4、本次招标产品的其他相关技术要求详见电子稿图纸，请各投标人自行下载。如图纸与招标文件技术要求有出入的，以招标文件的技术要求为准。

二 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |

三 招标标文件的密封和标记

投标文件一份装订成册，装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容,且不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴市公用市政工程有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等材料采购 投标文件 （2017年1月12日14时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

4、开标时间：2017年1月12日下午14时之前，投标人携带标书至宜兴公用事业局315室，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

5、本次招标最高限价为  40 万元。

- 评标办法：

- 投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

- 投标报价最低价为中标人，次低价为候补中标人。

（四）合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴市公用市政工程有限公司

联 系 人：俞剑芝  赵淑萍

电    话：0510-80718720。

传    真：0510-80718720

日    期：2017年1 月5日

投标函（格式）

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等材料采购

致：宜兴市公用市政工程有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年	月	 日

投标人法定代表人授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等材料采购

致：宜兴市公用市政工程有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2017年	月		日

质量和质量承诺函（格式）

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等材料采购

致：宜兴市公用市政工程有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，按产品标注的各项参数标准提供产品，若经测试不达标无条件退货，必须提供合格产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．水泵质保期为18个月，除人为因素外质保期内出现质量问题必须无条件进行调换。

6．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

7．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年		 月			日

投标人关于资格的声明函（格式）

投标人关于资格的声明函

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等材料采购

致：宜兴市公用市政工程有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年		月			日

第一项目部农村污水治理工程需用潜污泵明细表

| 序号 | 设备名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=40m3/h,H=22m,N=5.5KW 电缆长度8m，导杆链条长4m | 台 | 2 | 湖滏镇城泽村 |  |
|  | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=50m3/h,H=7m,N=2.2KW 电缆长度8m，导杆链条长4m | 台 | 2 | 湖滏镇中山园 |  |
|  | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 潜水排污泵 | Q=30m3/h,H=10m,N=2.2KW 电缆长度8m，导杆链条长4m | 台 | 2 | 湖滏镇银湖村（南祠堂、下水头） |  |
|  | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 潜水泵 | Q=20m3/h,H=11m,N=2.2KW 电缆长度10m，导杆链条长4m | 台 | 2 | 太华杨塔村（骆驼桥） |  |
|  | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 潜水泵 | Q=25m3/h,H=30m,N=5.5KW 电缆长度10m，导杆链条长4m | 台 | 2 | 太华见花村 |  |
|  | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 潜污泵 | 100WQ-120-15.0-11.0 | 台 | 3 | 西渚白塔 |  |
|  | 潜水泵现场箱 | 一控三，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 潜污泵 | 80WQ-45-8.0-2.2 | 台 | 3 |  |  |
|  | 潜水泵现场箱 | 一控三，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |

第二项目部

| 序号 | 设备名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 万石镇储家塘 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ20-25-4 电缆长度10m，导杆链条长5m | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 万石镇龚家塘 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ20-18-4 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 2 | 万石镇沟南村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ20-10-3 电缆长度11m，导杆链条长6m | 台 | 2 |  |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ30-10-2.2 电缆长度8m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 杨巷镇英驻村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ20-40-7.5 电缆长度11m，导杆链条长6m | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 杨巷镇黄圩村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ15-30-4 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 新建镇路庄村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ15-7-1.1 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 新建镇芳贤村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ15-7-1.1 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 和桥镇大生韦家村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ35-7-2.2 电缆长度10m，导杆链条长5m | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 新建镇新华东村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ70-7-3 电缆长度13m，导杆链条长8m | 台 | 2 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 新建镇新华东村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ20-10-1.1 电缆长度9m，导杆链条长5m | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 2 | 新建镇新华东村2 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ15-7-1.1 电缆长度9m，导杆链条长5m | 台 | 4 |  |  |
| 12 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 2 | 官林镇南塍村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ15-7-1.1 电缆长度10m，导杆链条长5m | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 官林镇梧桐村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ35-10-3 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 官林镇东卫渡村 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ35-10-4 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 官林镇薛家渎 |  |
|  | 潜水排污泵 | WQ20-7-2.2 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |

第四项目部

| 序号 | 设备名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 陈墅（河头组） |  |
|  | 潜水排污泵 | 40WQ20-7-1.5 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 周墅上 |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ30-7-2.2 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 河墅 |  |
|  | 潜水排污泵 | 40WQ20-5-1.1 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 前庄 |  |
|  | 潜水排污泵 | 40WQ20-5-1.1 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 沙塘 |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ30-10-2.2 电缆长度9.8m，导杆链条长4.8m | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 洋溪 |  |
|  | 潜水排污泵 | 40WQ20-7-1.5 电缆长度9.4m，导杆链条长4.4m | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 溪南 |  |
|  | 潜水排污泵 | 40WQ20-5-1.1 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 陈桥 |  |
|  | 潜水排污泵 | 40WQ20-5-1.1 电缆长度10m，导杆链条长5m | 台 | 2 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 社渎（1） |  |
|  | 潜水排污泵 | 50WQ15-7-1.1 电缆长度10m，导杆链条长5m | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 社渎（2） |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ20-10-1.5 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 南准（1） |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ25-7-1.5 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 南准（2） |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ30-7-2.2 电缆长度10m，导杆链条长5m | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 蒋渎 |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ35-7-2.2 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 伍仕 |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ40-10-2.2 电缆长度9m，导杆链条长4m | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 汤巷 |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ45-10-4 电缆长度10m，导杆链条长5m | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 南华圩 |  |
|  | 潜水排污泵 | 65WQ30-10-2.2 电缆长度11m，导杆链条长6m | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 潜水泵现场箱 | 一控二，户外防雨型（IP65）材质304不锈钢 | 台 | 1 | 新大塍 |  |
|  | 潜水排污泵 | 50WQ20-5-1.1 电缆长度8m，导杆链条长3m | 台 | 2 |  |  |

开标记录表

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等材料采购

| 序号 | 投标人单位名称 | 投标人签字 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

评标汇总表

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司潜污泵等材料采购（最低价中标）日期：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

评标人推荐中标单位：                                    候补中标单位：

评标人签字：