2017年宜兴水务集团硬密封闸阀等采购

招标文件

一 、投标人须知

1、项目名称：宜兴水务集团硬密封闸阀等采购

2、供货地点：送达宜兴水务集团有限公司仓库或指定地点（宜兴市境内）。

3、质量标准：必须符合国标，为品牌企业的产品，并满足宜兴水务集团企业使用要求（详见附后阀门技术要求）。

4、验收：使用单位组织验收，验收包括：数量、规格、外观、质量和出厂合格证。

5、质保期：本次招标的材料提供1年的免费质保(质保期自验收合格之日起开始计算)

6、供货方式：供方负责送货，从供方至需方的运杂费（包括退换货的邮费等一切费）均有由供货方负责；

7、交货期限：中标供应商自合同生效后一周开始供货。中标供应商必须在接到发货通知后24小时内完成供货。

8、付款方式：本项目不设预付款,按实际发生数验收合格后开具增值税专用发票。阀门安装运行验收合格6个月后支付全款。

9、评标办法：本次采购项目采用综合评分法（详见附后）,分数最高者为中标人，次高者为候补中标人。中标2天内签订合同，逾期将作自动放弃。投标单位中标后，如若中途毁约，则取消下次投标资格。如发生产品质量问题由供方全额赔偿经济损失。对评分标准的其它部分（15分），投标人先自行评分并提供相应的证明文件，评标人进行审核。

10、投标单位：投标单位必须为阀门专业生产企业，所投产品必须为本企业生产产品，近3年内在供水规模30万立方米/日以上供水企业有供货业绩，并且在宜兴供水行业无不良记录。

11、投标样品:投标人必须按要求提供样品（如中标则不退），评标人经过评定认为样品达不到我单位使用要求则该品牌不予中标。中标后，评标人将对中标样品进行封存，所供阀门材质、质量等必须与样品一致，否则我单位有权拒绝接收产品并终止合同。

二、 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |
| 7 | 投标品牌的同类产品销售业绩： 近三年来（以合同签订之日计）用于水务公司、市政水厂及水管网、合同金额50万及以上的销售业绩 |  |
| 8 | 样品：DN100硬密封闸阀1只 |  |
| 9 | 自评表（附其它可以加分的证明文件） |  |

三、招标标文件的密封和标记

1、投标文件一份装订成册，装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容,且不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 宜兴水务集团有限公司 法兰阀门等采购投标文件 （2017年5月17日14时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

2、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

3、开标时间：2017年5月17日下午2时，投标人携带标书和样品至公用事业局三楼会议室，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

4、本次招标最高限价为15万元。

四、合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720

传    真：0510-80718720

日    期：2017年5月10日

阀门技术要求

阀门技术要求

1.合同中按照有关标准范围规定的设备（包括外购的元器件），都必须符合标准规范和准则最新版本或修订本。

2. 投标人按照本技术要求提供的设备，应当遵循下列标准的最新版本或修订本，但不完全局限于这些标准。

3.阀门的设计要求符合下列相关标准:

GB12220-89  通用阀门 标志

GB12221-89  法兰连接金属阀门结构长度

GB12227-89  通用阀门  球墨铸铁件技术条件

GB12228-89  通用阀门  碳素钢锻件技术条件

GB12238-89  通用阀门  法兰和对夹连接蝶阀

GB/T15188.1-94  阀门的结构长度 对焊连接阀门

GB/T13927-92  阀门压力试验

GB/9115-88  法兰连接尺寸

GB699  优质碳素结构钢技术条件

GB700  碳素结构钢

GB11352  一般工程用铸造碳钢件

GB8982  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB9286  色漆和清漆漆膜的划格试验

SDZ014  涂漆通用技术条件

GB191  包装、储运图示标志

GB4879  防锈包装

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB12225 通用阀门  铜合金铸件

GB1220 不锈钢棒

GB17219-1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

4.1 阀门技术性能及材质要求

（1）阀体

阀门所有零部件填料及密封件均不得采用对自来水造成污染的材料。阀体的最小壁厚应保证在承受1.5倍以上的工作压力并满足所在管道试验压力要求时，所有的零部件不发生变形，满足管路系统的水压试验和闭水试验要求。阀体材料为球墨铸铁QT450-10或优于球铸铁的材料。法兰和阀体为一体。

（2）阀轴

阀轴材料采用不锈钢材质为2Cr13或更好的材料。阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。阀轴可以是一根贯穿阀板的整轴，或为两根分别插入阀板中的轴。如果是短轴，其插入阀板中的长度大于轴径的1.5倍。阀轴密封采用V型组合密封环或O型圈密封，材质选用三元乙丙橡胶，以阻止泥沙等杂物进入，避免阀轴产生外泄漏发生的可能性，也减少维护量。

（3）阀轴与阀板的连接

阀轴与阀板的连接，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求，如果采用销或键，必须机械地牢固。轴与阀板应紧密装配，在水压及震动时不会松动或脱落。同时要能承受阀门最大扭矩1.5倍的强度，并应保证在开启和关闭操作中对阀门性能不产生有害影响。

（4）轴承

阀体轴承应采用有自润滑的材料组成，不低于青铜材质。这种材料对水和橡胶不产生有害影响，轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有很好的性能。在最大压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。

（5）手动阀门传动机构

阀门的传动机构要有足够的强度，阀门传动机构采用全密封结构，保证能防潮、防水，所有的受力部件能承受3倍以上的额定力矩而无损坏，保证阀板在开启和关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在中间任意位置。

（6）涂层

阀门的内防腐（除了精加工表面或阀的密封座）均采用无毒性的合成环氧树脂涂料，使用时应加热活化。涂层厚度不大于1.4mm，但不小于0.3mm。阀门的外防腐为涂两遍天蓝色油漆。阀门的内防腐涂料应有相应的权威机关的检测报告和认定证书。

5、手动暗杆闸阀

5.1.工艺要求

5.1.1闸阀均为暗杆锲式铜密封闸阀,压力等级为1.0Mpa

5.1.2适用介质： 清水

5.1.3适用温度： 0℃～65℃

5.1.4公称压力： 1.0Mpa或1.6Mpa

5.1.5 PH 值： 4—9

5.1.6所有室外阀门手动装置必须尽量贴近地面以便于人员操作。

5.2、技术性能及材质要求

5.2.1阀体、阀盖、阀板

5.2.1.1阀体、阀盖、阀板的材质均为球墨铸铁QT450－10，符合GB12227规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板均进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

5.2.1.2法兰的材质与阀体一致，均为球墨铸铁QT450－10，法兰与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸按照GB/T17241.6-98的有关规定执行。

5.2.1.3阀体采用锲式，密封可靠，使用寿命长，不易老化。

5.2.1.4阀体的最小壁厚保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

5.2阀杆

5.2.1阀杆的材质采用不锈钢2Cr13，符合GB1220-92规定的技术条件。

5.2.2阀杆螺母的材质为ZcuAL10Fe3铝青铜。

5.2.3闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

5.3、轴承

采用止推轴承，材料采用ZcuAL10Fe3铝青铜。

5.4、手轮

手轮材料采用球墨铸铁QT450-18

5.5、密封

5.5.1闸板及阀体密封面均焊铜。

5.5.2阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合GB/T13927-92的规定。

5.6、表面涂装

防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；喷涂环氧树脂油漆，最后烘干固化，内外烤漆，涂层厚度为：0.3—0.6mm之间。保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。阀门外观颜色均采用蓝色。

5.7卫生指标

阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不采用可能对自来水造成污染的材料，阀门材料符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，内防腐要提供国家卫生部颁发的可用于饮用水的证书。

5、8其它技术要求

5.8.1运至现场的密封圈没有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中没有松动，脱落、渗漏现象。

5.8.2其它材料要求

上述没有规定材料的零件，如果是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸的零部件、紧固件，均采用不锈钢2Cr13材质或不锈钢1Cr13材料制造。

5.9标准

产品标准： GB/T12232-2005

6、设备铭牌与标志：

6.1、铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

A 阀门的型号及规格。

B工作压力

C制造年月

D制造厂家名称或厂标

阀门的标志

符合GB1220-89的规定，介质流向的箭头标向要正确。

阀门的包装运输

A阀门的运输方式由供货方选择，请在报价中说明。

B阀门包装要求

B-1阀门两侧应设轻质堵板固封。

B-2中、小口径应宜草绳捆绑。

B-3大口径阀门应有简易木条框架固体包装，确保安全到达交货地点。

6.2、如产品在技术、材质,结构上有出入，投标人必须如实填写偏离表，如果查出有不真实之处，将作无效投标处理，不得有异议，技术偏差表见附表“技术参数及相关要求偏离表”要求。

评标办法

评标方法采用综合评分法，按评分标准进行评审，得分最高者为中标供应商。评分标准如下：

1、价格部分（60分）：以最低报价为60分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×60。

2、评委评定（25分）：各评委综合各方面因素打分，取平均分。

3、其它部分（15分）：

| 序号 | 评分细则 |  | 分值 | 投标人自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标品牌的同类产品销售业绩： 自2014年1月1日以来（以合同签订之日计）用于水务公司、市政水厂及水管网、合同金额50万及以上的销售业绩，有一份合同业绩得1分，最多得3分。（投标文件中需提供合同复印件；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可） |  | 3 |  |
| 2 | 投标产品生产厂家资质（1分） 通过ISO9001质量管理体系认证得0.5; 通过ISO14001环境管理体系认证的得0.5分； |  | 1 |  |
| 3 | 投标产品生产厂家售后服务方案和保证措施（2分） | (1) 在苏锡常等周边地区常驻专业售后服务的。 0.5分 | 0.5 |  |
|  |  | (2) 售后服务响应时间、故障修复时间，满足招标文件要求的。 0.5分 | 0.5 |  |
|  |  | (3) 有良好的售后服务机构，配备技术力量的。 0.5分 | 0.5 |  |
|  |  | (4) 售后服务承诺和履约保证，满足招标文件要求的。0.5分 | 0.5 |  |
| 5 | 企业规模及技术设备水平 1、投标单位注册资金在1000万（含1000万元）元以上的企业得1分 ；注册资金在5000万（含5000万元）元以上的企业得2分 2、投标产品的生产厂家具备能保证阀门加工精度、质量的数控机床且数量在10台及以上的，得1分；在此基础上，如保证阀门加工精度、质量的数控机床为进口设备的（含台湾、香港），再加1分。（投标人在投标文件中需提供设备清单、实地彩照及设备采购发票或合同复印件） |  | 4 |  |
| 6 | 投标产品的生产厂家获得政府部门颁发的高新技术企业证明的，得1分（投标人在投标文件中提供相关证书复印件） |  | 1 |  |
| 7 | 投标产品的生产厂家获得国家工商总局颁发“中国驰名商标”的，得2分；获省级工商行政管理局颁发的“省级著名商标”的，得 1分。 （投标人在投标文件中提供相关证书复印件） |  | 2 |  |
| 8 | 投标产品的生产厂家资信等级为“AAA”级的，得0.5分。 获得“信用管理示范企业”证书的，得0.5分， （投标人在投标文件中提供相关证书复印件） |  | 1 |  |
| 9 | 此次投标的闸阀具有具有省级及以上检测机构出具的检测报告，得1分。（投标人在投标文件中提供检测报告复印件） |  | 1 |  |

投标函（格式）

项目名称：宜兴水务集团硬密封闸阀等采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年	月	 日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：宜兴水务集团硬密封闸阀等采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2017年	月		日

质量和质量承诺函（格式）

项目名称：宜兴水务集团硬密封闸阀等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

6．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

7．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年		 月			日

投标人关于资格的声明函（格式）

项目名称：宜兴水务集团硬密封闸阀等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年		月			日

自评表

| 序号 | 评分细则 |  | 分值 | 投标人自评分 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标品牌的同类产品销售业绩： 自2014年1月1日以来（以合同签订之日计）用于水务公司、市政水厂及水管网、合同金额50万及以上的销售业绩，有一份合同业绩得1分，最多得3分。（投标文件中需提供合同复印件；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可） |  | 3 |  |  |
| 2 | 投标产品生产厂家资质（3分） 通过ISO9001质量管理体系认证得0.5分; 通过ISO14001环境管理体系认证的得0.5分； |  | 1 |  |  |
| 3 | 投标产品生产厂家售后服务方案和保证措施（4分） | (1) 在苏锡常等周边地区常驻专业售后服务的。 0.5分 | 0.5 |  |  |
|  |  | (2) 售后服务响应时间、故障修复时间，满足招标文件要求的。 0.5分 | 0.5 |  |  |
|  |  | (3) 有良好的售后服务机构，配备技术力量的。 0.5分 | 0.5 |  |  |
|  |  | (4) 售后服务承诺和履约保证，满足招标文件要求的。 0.5分 | 0.5 |  |  |
| 5 | 企业规模及技术设备水平 1、投标单位注册资金在1000万（含5000万元）元以上的企业得1分 ；注册资金在5000万（含5000万元）元以上的企业得2分 2、投标产品的生产厂家具备能保证阀门加工精度、质量的数控机床且数量在10台及以上的，得1分；在此基础上，如保证阀门加工精度、质量的数控机床为进口设备的（含台湾、香港），再加1分。（投标人在投标文件中需提供设备清单、实地彩照及设备采购发票或合同复印件） |  | 4 |  |  |
| 6 | 投标产品的生产厂家获得政府部门颁发的高新技术企业证明的，得1分（投标人在投标文件中提供相关证书复印件） |  | 1 |  |  |
| 7 | 投标产品的生产厂家获得国家工商总局颁发“中国驰名商标”的，得2分；获省级工商行政管理局颁发的“省级著名商标”的，得 1分。 （投标人在投标文件中提供相关证书复印件） |  | 2 |  |  |
| 8 | 投标产品的生产厂家资信等级为“AAA”级的，得0.5分。 获得“信用管理示范企业”证书的，得0.5分， （投标人在投标文件中提供相关证书复印件） |  | 1 |  |  |
| 9 | 此次投标的闸阀具有具有省级及以上检测机构出具的检测报告，得3分。（投标人在投标文件中提供检测报告复印件） |  | 1 |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

投标报价表

| 序号 | 品名型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬密封闸阀Z45T一10Q | DN800 | 1台 |  |  |
| 2 | 硬密封闸阀Z445T一10Q | DN1000 | 1台 |  |  |
| 3 | 止回阀H44X-10Q | DN300 | 2只 |  |  |
| 4 | 止回阀H44X-10Q | DN200 | 3只 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：DN1000闸阀开启使用二级传动装置

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年		月  	日