宜兴水务杨巷、洛涧、和桥加压站恒压

变频柜、PLC等采购招标书

一 投标人须知

1、项目名称：宜兴水务杨巷、洛涧、和桥加压站恒压变频控制柜、PLC柜等采购

2、供货地点：送至张杨巷、洛涧、和桥加压站

3、质量标准：杨巷、洛涧、和桥加压站恒压变频控制柜、PLC柜等采购，柜中主要部件为我方指定品牌 (详见报价表要求)，配件部件为行内知名品牌，可由报价单位自行申报，但必须满足控制柜运行要求。

4、验收：使用单位组织验收，供货单位可以参与验收，验收时间为安装调试完毕后一周内。

5、质保期：本次比价招标的变频控制柜应提供1年的免费质保(质保期自验收合格之日起开始计算)

5、供货方式：供方负责送货，从供方至需方现场的运杂费、装车费、卸车费由供货方负责。

6、交货期限：中标单位签订合同生效后30天内交货。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，每迟交1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五。

7、付款方式：本项目不设预付款,竣工验收合格付至合同价90%,其余10%质保金一年后付清

8、定标：在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求，报价最低者为中标单位，次低价为中标候选人。

二 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |
| 7 | 2016年至2018年所签订同类供货合同； |  |
| 8 | 投标人认为需提交的其他资料（如相关荣誉，相关资质，相关同类业绩等材料）。 |  |

2、投标文件的密封和标记

投标文件装订成册装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。不按规定密封的投标文件无效。并在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 杨巷洛涧和桥加压站恒压 变频控制柜、PLC等 采购投标文件 （2018年10月18日14时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

4、开标时间：2018年10月18日下午2时，投标人携带标书至公用事业局315室，当场开标、评标，逾期到达视为废标处理。

5、本次招标最高限价为25万元。

- 评标办法：

- 投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

- 投标报价最低价为中标人，次低价为候补中标人。

（四）合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720。

传    真：0510-80718720

日    期：2018年  月  日

附表一

投标函（格式）

项目名称：杨巷、洛涧、和桥恒压变频柜、PLC柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年	月	 日

附表二

投标人法定代表人授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：杨巷、洛涧、和桥恒压变频柜、PLC柜等采购致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2018年	月		日

附表三

质量承诺函（格式）

项目名称：杨巷、洛涧、和桥恒压变频柜、PLC柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		 月			日

附表四

服务承诺函（格式）

项目名称：杨巷、洛涧、和桥恒压变频柜、PLC柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）对中标合同货物服务作如下承诺：

1．负责本次设备的安装、接线和调试，按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和要求使用。

2．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

3．保证在包换期内对使用方确需更换的部件应在48小时内提供同等质量性能的部件，确保其正常使用。

4．在设备的升级使用寿命周期内，能保证使用方更换到原厂同质的零部件，确保其正常使用

5．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

6．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年  月  日

附表五

投标报价表（格式）

1、设备名称：杨巷增压站1只37KW变频控制柜材料表

| 序号 | 名 称 |  | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 |  | NSX160Ｎ 3Ｐ 100A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 电源防雷器 |  | 20KA 3P+1 | 1 | 只 |  |  |  |
| 3 | 变频器 |  | 37KW（ＡＢＢ510系列、 带中文面板） | 1 | 只 |  |  |  |
| 4 | 电流互感器 |  | ＢＨ-0.66-100/5A | 3 | 只 |  |  |  |
| 5 | 三相多功能仪表 |  | PZ42L | 1 | 只 |  |  |  |
| 6 | 调频旋钮 |  | WX3—10K | 1 | 只 |  |  | 变频泵 |
| 7 | 急停按钮 |  |  | 1 | 只 |  |  | 变频泵 |
| 8 | 信号灯 |  | 红色 | 3 | 只 |  |  |  |
| 9 | 信号灯 |  | 绿色 | 3 | 只 |  |  |  |
| 10 | 信号灯 |  | 黄色 | 3 | 只 |  |  |  |
| 11 | 启动按钮 |  | 绿色 | 3 | 只 |  |  |  |
| 12 | 停止按钮 |  | 红色 | 5 | 只 |  |  |  |
| 13 | 转换开关 |  |  | 3 | 只 |  |  | 就地 停 远控 |
| 14 | 三孔插座 |  | AC220V | 2 | 只 |  |  |  |
| 15 | 断路器 |  | IC65N 6A 3P（阀门主电源） | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 16 | 交流接触器 |  | LC1E0910M5N（控制阀门） | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 17 | 热继电器 |  | LRE06N（1~3.6A）（控制阀门） | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 18 | 断路器 |  | IC65N 6A 1P（阀门控制电源等） | 3 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 19 | 中间继电器 |  |  | 12 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 20 | 排风扇 |  | 145FZY2-S AC220V | 2 | 只 |  |  |  |
| 21 | 端子排 |  |  |  | 节 |  |  |  |
| 22 | 控制导线 |  | BVR-2.5m2 |  | 米 |  |  |  |
| 23 | 控制导线 |  | BVR-1.5m2 |  | 米 |  |  |  |
| 24 | 主导线 |  | BVR-35m2 |  | 米 |  |  |  |
| 25 | 柜体尺寸 |  | XL 宽800×深600×高2200 |  | 只 |  |  |  |
| 26 | 自 控 系 统 接 线 及 完 善 | AB输入输出模块 | 电动阀门2只：8DI/4DO; 变频控制：3DI/1DO/1AI/1AO; 压力变送器：1AI; | 1 | 项 |  |  | 要求见备注2 |
|  |  | 自控软件系统完善 | 接入电动阀门两只，变频器1只，压力变送器1只，相应程序和界面完善； | 1 | 项 |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 |  | YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 10 | 米 |  |  | 从低压配电柜接至变频控制柜断路器 |
| 28 | 控制电缆 |  | DJYVP-2*2*1.5mm² | 50 | 米 |  |  | 压力变送器信号线 |
| 29 | 控制电缆 |  | KVV-4*1.5 | 70 | 米 |  |  | 电动阀电源线 |
| 30 | 控制电缆 |  | KVV-12*1.5 | 120 | 米 |  |  | 电动阀控制线和泵机现场箱控制线 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注 ⒈ 控制内容：柜内设置1路37KW泵机变频控制回路和2路1.1KW电动阀门控制回路

⒉自控系统接线及完善：将原37KW软启动泵机,由PLC自控的线路拆除，重新接入由变频控制的PLC自控线路, 实现就地和远程控制。按照供水要求完善PLC程序，修改值班室和调度计算机上的控制界面，将新增的压力变送器及电动阀门控制回路接入变频柜和PLC自控制系统，并将数据上传至供水监测系统

3.供应商要负责安装、接线、编程、调试等

2、设备名称：和桥归美加压站1只22KW恒压变频控制柜材料表

| 序号 | 名 称 |  | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 |  | NSX100Ｎ 3Ｐ 80A | 只 | 1 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 电源防雷器 |  | 20KA 3P+1 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变频器 |  | 22KW（ＡＢＢ510系列、 带中文面板） | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电流互感器 |  | ＢＨ-0.66-100/5A | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | 三相多功能仪表 |  | PZ42L | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 调频旋钮 |  | WX3—10K | 只 | 1 |  |  | 变频泵 |
| 7 | 急停按钮 |  |  | 只 | 1 |  |  | 变频泵 |
| 8 | 信号灯 |  | 红色 | 只 | 3 |  |  |  |
| 9 | 信号灯 |  | 绿色 | 只 | 3 |  |  |  |
| 10 | 信号灯 |  | 黄色 | 只 | 3 |  |  |  |
| 11 | 启动按钮 |  | 绿色 | 只 | 3 |  |  |  |
| 12 | 停止按钮 |  | 红色 | 只 | 5 |  |  |  |
| 13 | 转换开关 |  |  | 只 | 3 |  |  | 就地 停 远控 |
| 14 | 三孔插座 |  | AC220V | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | 断路器 |  | IC65N 6A 3P（阀门主电源） | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 16 | 交流接触器 |  | LC1E0910M5N（控制阀门） | 只 | 4 |  |  | 施耐德 |
| 17 | 热继电器 |  | LRE06N（1~3.6A）（控制阀门） | 只 | 2 |  |  | 施耐德 |
| 18 | 断路器 |  | IC65N 6A 1P（阀门控制电源等） | 只 | 5 |  |  | 施耐德 |
| 19 | 中间继电器 |  |  | 只 | 12 |  |  | 施耐德 |
| 20 | 自控系统主要元器件 | 触摸屏 | 7吋（威纶通） | 只 | 1 |  |  | 要求见备注2 |
|  |  | PLC CPU | （西门子）带通讯接口 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | PLC 以太网模块 | （西门子） | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 模拟量 组合模块 | （西门子） | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 模拟量隔离器 | （昆仑海岸） | 只 | 4 |  |  |  |
|  |  | 中间继电器 | （施耐德） | 只 | 5 |  |  |  |
|  |  | 开关电源 | DC24V（明纬） | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 盈科互动RTU | CWT5111 | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 自控控制箱 | 600（宽）*250（深）*600（高） | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 其他电气元器件 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 排风扇 | AC220V | 只 | 2 |  |  | 安装柜顶 |
| 22 |  | 端子排 |  | 节 |  |  |  |  |
| 23 |  | 控制导线 | BVR-2.5m2 | 米 |  |  |  |  |
| 24 |  | 控制导线 | BVR-1.5m2 | 米 |  |  |  |  |
| 25 |  | 主导线 | BVR-25m2 | 米 |  |  |  |  |
| 26 |  | 柜体尺寸 | XL 宽800×深600×高2200 | 只 | 1 |  |  | 前后开门 |
| 27 |  | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25+1*10 | 米 | 50 |  |  | 从室外供电配电箱接至室内变频控制柜，再接至泵机 |
| 28 |  | 控制电缆 | DJYVP-2*2*1.5mm² | 米 | 20 |  |  | 1只压力变送器信号线 |
| 29 |  | 控制电缆 | KVV-4*1.5 | 米 | 50 |  |  | 电动阀门 电源线 |
| 30 |  | 控制电缆 | KVV-12*1.5 | 米 | 50 |  |  | 电动阀门 控制线 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：⒈控制内容：柜内设置1路22KW泵机变频恒压控制回路和2路1.1KW电动阀门控制回路

⒉自控系统：实现就地操作、触摸屏操作和远程计算机操作。

供货方负责触摸屏和PLC编程实现恒压供水操作，并将数据进行远传至供水监测系统；并根据调度需求将系统嵌入现有的调度Inoutch工控组态系统，实现远程操作恒压供水

3.供应商要负责安装、接线、编程、调试等

3、设备名称：陶都路洛涧北加压站1只37KW恒压变频控制柜材料表

| 序号 | 名 称 |  | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 |  | NSX160Ｎ 3Ｐ 160A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 断路器 |  | NSX100Ｎ 3Ｐ 100A | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 3 | 电源防雷器 |  | 20KA 3P+1 | 1 | 只 |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  | 37KW（ＡＢＢ510系列、 带中文面板） | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 电流互感器 |  | ＢＨ-0.66-150/5A | 3 | 只 |  |  |  |
| 6 | 多功能电量表 |  | PZ42L | 1 | 只 |  |  |  |
| 7 | 调频旋钮 |  | WX3—10K | 2 | 只 |  |  | 变频泵 |
| 8 | 急停按钮 |  |  | 2 | 只 |  |  | 变频泵 |
| 9 | 信号灯 |  | 红色 | 4 | 只 |  |  |  |
| 10 | 信号灯 |  | 绿色 | 4 | 只 |  |  |  |
| 11 | 信号灯 |  | 黄色 | 4 | 只 |  |  |  |
| 12 | 启动按钮 |  | 绿色 | 4 | 只 |  |  |  |
| 13 | 停止按钮 |  | 红色 | 6 | 只 |  |  |  |
| 14 | 转换开关 |  |  | 4 | 只 |  |  |  |
| 15 | 三孔插座 |  | AC220V | 2 | 只 |  |  |  |
| 16 | 断路器 |  | IC65N 6A 3P（阀门主电源） | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 17 | 交流接触器 |  | LC1E0910M5N（控制阀门） | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 18 | 热继电器 |  | LRE06N（1~3.6A）（控制阀门） | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 19 | 断路器 |  | IC65N 6A 1P（阀门控制电源等） | 6 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 20 | 中间继电器 |  |  | 16 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 21 | 自 控 系 统 主 要 元 器 件 | 触摸屏 | 7吋（威纶通） | 1 | 只 |  |  | 要求见备注2 |
|  |  | PLC CPU | （西门子）带通讯接口 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | PLC 以太网模块 | （西门子） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 模拟量 组合模块 | （西门子） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 模拟量隔离器 | （昆仑海岸） | 4 | 只 |  |  |  |
|  |  | 中间继电器 | （施耐德） | 5 | 只 |  |  |  |
|  |  | 开关电源 | DC24V（明纬） | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 盈科互动RTU | CWT5111 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 自控控制箱 | 600（宽）*250（深）*600（高） | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 其他电气元器件 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 22 |  | 排风扇 | AC220V | 2 | 只 |  |  | 安装柜顶 |
| 23 |  | 端子排 |  |  | 节 |  |  |  |
| 24 |  | 控制导线 | BVR-2.5m2 |  | 米 |  |  |  |
| 25 |  | 控制导线 | BVR-1.5m2 |  | 米 |  |  |  |
| 26 |  | 主导线 | BVR-35m2 |  | 米 |  |  |  |
| 27 |  | 柜体尺寸 | XL 宽800×深600×高2200 | 1 | 只 |  |  | 前后开门 |
| 28 |  | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 60 | 米 |  |  | 从室外供电配电箱接至变频控制柜，再接至两台泵机 |
| 29 |  | 控制电缆 | DJYVP-2*2*1.5 | 30 | 米 |  |  | 两只压力变送器信号线 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注 ⒈ 控制内容：柜内设置2路37KW泵机变频恒压控制回路和2路1.1KW电动阀门控制回路

2.自控系统要求： 实现就地操作、触摸屏操作和远程计算机操作。供货方负责触摸屏和PLC编程实现恒压供水操作，并将数据进行远传至供水监测系统；并根据调度需求将系统嵌入现有的调度Inoutch工控组态系统，实现远程操作恒压供水

3.供应商要负责安装、接线、编程、调试等

投标总价：                 （元）

投标人：     （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人） （签名称盖章）

2018年    月    日

附表六

投标技术及品牌要求

投标人关于资格的声明函（格式）

投标人关于资格的声明函

项目名称：杨巷、洛涧、和桥恒压变频柜、PLC柜等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		月			日