宜兴水务蒲墅泵站、张渚南门村里干泵站

PLC柜等采购

招标书

一 投标人须知

1、项目名称：蒲墅泵站、里干泵站PLC柜等采购

2、供货地点：送至蒲墅泵站、张渚南门里干泵站

3、质量标准：蒲墅泵站、里干泵站PLC柜，柜中主要部件为我方指定品牌 (详见报价表要求)，配件部件为行内知名品牌，可由报价单位自行申报，但必须满足控制柜运行要求。

4、验收：使用单位组织验收，供货单位可以参与验收，验收时间为安装调试完毕后一周内。

5、质保期：本次比价招标的自控柜应提供1年的免费质保(质保期自验收合格之日起开始计算)

5、供货方式：供方负责送货，从供方至需方现场的运杂费、装车费、卸车费由供货方负责。

6、交货期限：中标单位签订合同生效后30天内交货。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，每迟交1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五。

7、付款方式：本项目不设预付款,竣工验收合格付至合同价90%,其余10%质保金一年后付清

8、定标：在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求，报价最低者为中标单位，次低价为中标候选人。

二 投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |
| 7 | 2016年至2018年所签订同类供货合同； |  |
| 8 | 投标人认为需提交的其他资料（如相关荣誉，相关资质，相关同类业绩等材料）。 |  |

2、投标文件的密封和标记

投标文件装订成册装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。不按规定密封的投标文件无效。并在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 蒲墅泵站、里干泵站PLC柜等 采购投标文件 （2018年8月3日14:30时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

4、开标时间：2018年8月3日下午14:30时，投标人携带标书至公用事业局315室，当场开标、评标，逾期到达视为废标处理。

5、本次招标最高限价为23万元。

- 评标办法：

- 投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

- 投标报价最低价为中标人，次低价为候补中标人。

（四）合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招 标 人：宜兴水务集团有限公司

联 系 人：俞剑芝 赵淑萍

电    话：0510-80718720。

传    真：0510-80718720

日    期：2018年  月  日

附表一

投标函（格式）

项目名称：蒲墅泵站、里干泵站PLC柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年	月	 日

附表二

投标人法定代表人授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：蒲墅泵站、里干泵站PLC柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称）             ，是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2018年	月		日

附表三

质量承诺函（格式）

项目名称：蒲墅泵站、里干泵站PLC柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		 月			日

附表四

服务承诺函（格式）

项目名称：蒲墅泵站、里干泵站PLC柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）对中标合同货物服务作如下承诺：

1．负责本次设备的安装和调试，按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和要求使用。

2．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

3．保证在包换期内对使用方确需更换的部件应在48小时内提供同等质量性能的部件，确保其正常使用。

4．在设备的升级使用寿命周期内，能保证使用方更换到原厂同质的零部件，确保其正常使用

5．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

6．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年  月  日

附表五

报价表（格式）

一、蒲墅泵站自控材料清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自控柜 | 800*600*2200 | 1 | 只 |  |  |  |
| 2 | PLC | AB CompactLogix（含机架、电源、CPU等部件，以太网模块，DI模块、DO模块、AI模块、AO模块） | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | HMI | 10寸 | 1 | 只 |  |  |  |
| 4 | 断路器 | 32A/2P | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 断路器 | 10A/2P | 20 | 只 |  |  |  |
| 6 | 电源避雷器 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 7 | 模拟信号隔离器 |  | 10 | 只 |  |  |  |
| 8 | 中间继电器 |  | 64 | 只 |  |  |  |
| 9 | 开关电源 | 24VDC | 2 | 只 |  |  |  |
| 10 | 光纤及熔接 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 11 | 多模光纤交换机 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 12 | 接线端子 | UK5N | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | 不间断电源 | 1KVA 60min | 1 | 只 |  |  |  |
| 14 | 附件、电线 | 柜内其他电气元器件 | 1 | 批 |  |  |  |
| 15 | 编程软件 | RSlogix5000编程软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 工业组态软件 | Intouch V10.0 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 安装调试 | 含老泵房泵机及阀门接线 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 压力变送器 | 0-1Mpa | 1 | 只 |  |  |  |
| 19 | 控制电缆 （国标） | KVV－450／750V－12×1.5 | 100 | 米 |  |  | 软启动柜与现场箱连接材料 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

蒲墅泵站技改自控集成商承接系统需满足以下自控要求，

- 自控系统需控制和进行数据传输的设备有：新泵房2台水泵、2只DN800出口电动阀门、泵站新增9台DN1400电动阀门以及2台流量仪和1个压力变送器；

- 水泵1台为变频控制，1台为软启动控制，11只电动阀门为智能一体型；

- 自控集成商需完成自控系统的接线，编程，调试和试运行，含PLC系统的编程，HMI界面、工控组态软件界面，即可在HMI触摸屏上操作，也可在蒲墅泵站的电脑进行操作，还需在调度系统嵌入界面，并在调度电脑上完成数据上传，至供水监测系统；

- 自控集成商还需完成蒲墅泵站老泵房4只泵后阀门的接线、调试和试运行；

作为泵站的主要控制设备， 控制系统的选择应本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则。原控制自动化化控制系统PLC为AB的CompactLogix系列，编程软件为Rslogix5000 V17.0版本，工控组态软件为Wonderware Intouch V10.0，系统以Rslinx2.55为OPC实现PLC和组态软件Intouch V10.0之间的通讯，进行DDE动态数据交换，将运行参数等各生产数据上传至服务器的数据库，实现以WEB浏览器形式监测各个生产数据。所有自动化控制系统除在本岗位可操作外，需嵌入氿滨水厂调度系统的工业组态软件，进行远程控制，并进行数据远传只供水监测系统。自控系统集成商在选择本次招标自动化控制设备选型时，需尽量考虑到所选设备与原自动化控制设备的兼容性，参照原有的架构嵌入自控系统，以达到控制系统软硬件兼容，可维护性强的目的。同时保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上总体最优的成本控制。

5、低压电器推荐施耐德及同等品牌

二、张渚南门村里干加压站自控柜

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自控柜柜体 | 800*600*2000 | 1 | 只 |  |  |  |
| 2 | PLC | 含CPU,电源模块，以太网接口，DI模块，DO模块，AI模块，AO模块 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 触摸屏 | 7寸 | 1 | 只 |  |  |  |
| 4 | 空开 | C32/2P | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 空开 | C10/2P | 3 | 只 |  |  |  |
| 6 | 电源避雷器 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 7 | 多用插座 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 8 | 中间继电器 | 4常开4常闭 | 24 | 只 |  |  |  |
| 9 | 4-20mA隔离器 | 一进一出，有源隔离 | 10 | 只 |  |  |  |
| 10 | 开关电源 | DC24V | 1 | 只 |  |  |  |
| 11 | 光纤收发器 | 单模20km | 2 | 只 |  |  |  |
| 12 | 交换机 | 4端口 | 1 | 只 |  |  |  |
| 13 | 数据远传模块 | 盈科互动RTU | 1 | 只 |  |  |  |
| 14 | 其他电气元器件 | 导轨端子电线等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 15 | 数据接入供水监测系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 压力变送器 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 17 | 压力表 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 18 | 控制电缆 | DJYVP2×2×1.5 | 100 | 米 |  |  |  |
| 19 | Intouch工业组态软件调度接入 |  | 1 |  |  |  | 根据用户需求进行界面接入 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

张渚南门村里干加压站自控柜800*600*2000，低压电器推荐施耐德及同等品牌，配置7寸触摸屏，在现场实现可设置7段时间和压力，根据不同的需求启动泵机，进行恒压变频控制；柜内元器件的要求：PLC选择AB的Micro系列或西门子的S7-200系列；其他低压元器件用施耐德产品；控制2台泵机，实现恒压供水；数据上传至供水监测系统服务器；根据用户需求，嵌入调度的Intouch系统，实现远程控制；

投标总价：                 （元）

投标人：     （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人） （签名称盖章）

2018年		月			日

附表七

自控招标要求及技术参数

自控系统及设备要求

系统组成

一、控制站PLC

PLC选用国际知名品牌，要求能够跟原有系统保持良好通讯，设备控制单元支持工业现场总线。现场控制站、设备控制单元、远程I/O站均为同一系列的产品。PLC产品应采用最新的技术制造，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，PLC产品的供应商应在本地设有分支机构，并具有本地的技术支持和服务能力，保证12小时快速响应。

PLC内部采用32位的高性能工业级别微处理器，支持实时的多任务操作系统

技术指标：CPU字长32位；运行速率(位操作)≤0.08ms/Kbyte；内存≥2MB； MTBF: ≥2,000,000 Hours。

PLC的内存容量不应小于2M字，内存分布为程序区和用户数据区，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。PLC内部采用快速内存，用户只需通过软件即可将处理器和I/O模块、网络模块升级至最新版本。

PLC支持多处理器结构，并支持CPU冗余热备；能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通信模块，而没有任何的数量和类型限制。

PLC支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；支持灵活的网络分段以及相应的隔离式桥接方案。

PLC输入输出模块应是完全的软件可配置,包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等。输入输出模块应有强大的自诊断能力，模块应能不依赖于处理器查询而自动生成点级的出错报告，并提供点级的时间戳（Time Stamp）信息。

PLC 系统要求完全机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O模块、通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块严格保持同等的规格等级尺寸。PLC机架应为金属式框架，外部涂敷设计保证良好的机械和防腐性能，机架应为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需特殊工具，PLC系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。

所有处理器模块、通讯模块、I/O 模块及端子均可以带电插拔。CPU模块和I/O模块必须是同一系列的模块。

1、工业总线通讯模块：

专用工业控制总线

实际最低通讯速率不低于5M

通讯速率不随控制站点的增加而降低

工作温度：0～60℃

相对湿度：5～95%（无冷凝）

2、 电源模块

与机架和模块相配

电源：220VAC10%

电源范围：170~265VAC

频率范围：47~63HZ

工作温度：0~60摄氏度

保存温度： 0~85摄氏度

相对湿度：5~95%

隔离：2500VDC或1800VAC持续1秒

掉电延迟：13.5ms

工作温度：0～60℃

相对湿度：5～95%（无冷凝）

3、数字量输入模块

32点输入： 24VDC

支持带电插拨

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能

完全软件可配置

故障锁定功能

开路检测功能

故障时标功能

隔离功能

可拆端子块

工作温度：0～60℃

相对湿度：5～95%（无冷凝）

4、数字量输出模块

32点24VDC输出

支持带电插拨

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能

故障锁定功能

完全软件可配置

隔离功能

可拆端子块

工作温度：0～60℃

相对湿度：5～95%（无冷凝）

5、模拟量输入模块

16路模拟量输入模块：4～20mA，分辨率不低于12位

支持带电插拨

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能

故障锁定功能

完全软件可配置

可拆端子块

工作温度：0～60℃

相对湿度：5～95%（无冷凝）

6、模拟量输出模块

8路模拟量输出模块：4～20mA，分辨率不低于12位

支持带电插拨

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能；

故障锁定功能；

完全软件可配置；

可拆端子块。

工作温度：0～60℃

相对湿度：5～95%（无冷凝）

人机界面(MMI)

包括硬件接口及编程软件。与PLC同一品牌

技术指标：液晶真彩图形显示触摸屏；尺寸≥10英寸。

通讯及网络设备

二、网络构成

水厂和泵站自动化网络系统由工业以太网、现场设备网及控制网及构成，网络之间应实现无缝链接。

1、工业以太网

各现场PLC站连入现场工业以太网交换机，构成冗余的工业以太单环网络。网络通信介质采用单模光缆，通信速率100Mbps。系统采用卡轨系列可管理的工业以太网交换机，存储转发的交换模式，支持以太网（10Mb/s）和快速以太网（100Mb/s），冗余24V电源，具有单一设备状态触点，支持网络管理与诊断功能。

作为全厂站的控制主干网，工业以太网必须能在任何节点接入网络，而不需要更改从前的站号和配置，并应充分考虑今后扩展的方便性。该网络具有多信道广播功能，能将I/O的控制与编程在同一介质链路上进行。控制网必须是完全开放的，符合国际公认的网络标准IEC61158，具备成熟的第三方连接能力。

2、控制网

控制网采用开放的、国际上认可的现场总线，为总线形网络拓扑结构。控制网支持64个可设定地址的节点，网络扫描周期恒定不变，通信速率大于或等于5Mbps。控制网直接对生产过程进行的控制，包括连锁和循环控制，驱动控制和测量的监控。不同的控制器通过具有实时性，确定性和可重复性的主干控制网完成，控制网具有预定信息和非预定信息的传递。统一的硬件和软件控制平台将顺序控制，过程控制和传动控制有机的结合起来。各主站PLC、I/O、交流变频器及工控软件为典型的控制层产品。

对于远程I/O数据和控制器间信息的传输，控制网必须具备高度的确定性和可重复性，网络的刷新时间、I/O数据的传送时间必须是可预知的、有保证的，系统一旦启动，数据传输的性能不应随网络距离、节点数量的增删、网络通讯量的变化而变化；允许用户对不同的控制设备如不同的开关量、模拟量、控制器等分别指定不同的刷新速率，满足工艺要求。

3设备网络

设备网络是将生产应用中的现场控制及传感设备赋予智能化，通过设备网上的网络总线完成现场设备与控制器之间的控制，信息、诊断数据的传送，提高现场设备的可靠性、易维护性和智能化。

控制层设备应提供方便的接入端口，无论从任何一点接入，都应方便地支持编程上传/下载、系统诊断和数据采集功能，且不需要复杂的编程或特殊的软硬件支持，同时不影响实时信息传输性能。

4网络交换机

要求网络交换机须采用模块化结构，便于扩展、应用灵活。交换机采用卡轨式安装。以确保可靠性要求，所有交换机应为工业级产品，重负荷设计，电磁兼容性指标等应满足工业要求。无风扇散热方式，工作温度范围为0~60℃。

所有网络交换机设备在常温下MTBF值(平均无故障时间)均要求在20年以上。

端口类型与数量：4~12x10/100Base-Tx,双绞线，RJ45口，自动交叉、自动协商、自动极性识别；2x100Base-Fx，单模，SC口。

网络形式：支持星型、线型及环型拓扑结构，双环节点50，恢复时间<0.5s。

网管：串口，WEB界面，SNMP V1/V2/V3。

冗余结构：环形结构、环间冗余耦合、链路备份、冗余24V电源输入。

线缆规格与长度：双绞线（TP）：0~100m；单模光纤（LH）9/125µm,1-32km。

网络通信介质：采用4芯9／125µm单模光缆，玻璃光纤，通信速率100Mbps。

2.3系统原则：

作为泵站的主要控制设备， 控制系统的选择应本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则。

原控制自动化化控制系统PLC为AB的CompactLogix系列，编程软件为Rslogix5000 V17.0版本，工控组态软件为Wonderware Intouch V10.0，系统以Rslinx2.55为OPC实现PLC和组态软件Intouch V10.0之间的通讯，进行DDE动态数据交换，将运行参数等各生产数据上传至服务器的数据库，实现以WEB浏览器形式监测各个生产数据。所有自动化控制系统除在本岗位可操作外，需嵌入氿滨水厂调度系统的工业组态软件，进行远程控制，并进行数据远传只供水监测系统。

自控系统集成商在选择本次招标自动化控制设备选型时，需尽量考虑到所选设备与原自动化控制设备的兼容性，参照原有的架构嵌入自控系统，以达到控制系统软硬件兼容，可维护性强的目的。同时保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上总体最优的成本控制。

※ 压力变送器

（1）概述：

测量、指示和传送压力信号，采用干式陶瓷传感器，测量和变送单元一体化安装的两线制变送器。该仪表应为智能型，具有自诊断功能。

（2）性能指标：

测量范围：0～1.0Mpa。

测量精度：0.2%

防护等级：IP65

输出：4-20 mADC ，隔离，其负载阻抗大于500Ω

电源：24VDC，断电自动储存系统数据

不锈钢外壳

一体化现场LCD数码显示

二线制 16～36V DC

※ 工业级RTU

工业级RTU面向工业现场信号采集和对现场设备控制，不仅能完成逻辑运算、定时、计数控制，还能实现数据处理、PID运算、通讯联网等功能，具有较大的存储容量，较强的计算功能，简便的编程与开发能力，强大的通讯组网能力和卓越的环境指标特性，能够适应各种恶劣工况环境。且具有多种配置和可选功能，可根据用户的实际需求，在不同领域，设计开发成各种控制系统。

主要技术参数及要求：

采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器；

一体化模块设计，可扩展至64点I/O信号通道；

支持Modbus RTU／ASCII／TCP标准通信协议；

具有RS232、RS485、Ethernet等通信接口；

具有16位分辨率A/D，8路模拟量信号采集，8路数字输入和3路继电器输出；

电源、信号输出输入端均采取隔离保护，并与主控电路隔离；

具有看门狗及数据掉电保护功能，可长期保存设定参数及历史数据；

大容量存储空间，满足就地运算和历史数据记录；

自动定时采集和事件触发上报功能；

工作温度－40～70℃，工作湿度5～95%RH，适应各种恶劣环境；

元器件选用优秀的工业级产品，经过严格测试和筛选；

工业级设计，稳定可靠，坚固耐用，DIN导轨安装结构，方便现场安装；

EMC抗干扰设计，适合电磁恶劣环境应用；

提供用户设置软件，开放式接口；

※ 在线式UPS

主要技术参数及要求 ：

正弦波输出：无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供最佳的电源保障；

零转换时间：当市电停电或复电时，UPS在市电模式与电池模式之间的切换完全没有转换时间，有效保证负载运行的可靠性；

输入零火线侦测功能：可避免UPS市电输入零火线反接；

旁路输出人性化：输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出；

突波电压保护功能；

输入功因修正：在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染；

直流启动：在市电停电状态下，若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备，UPS可以直接以电池进行直流开机，使UPS的使用更加方便、可靠；

旁路保护：旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，UPS提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险；

自动启动功能：当市电异常，进入电池模式供电直到截止，UPS将关机，当市电恢复正常时，UPS又会自动启动开机，恢复正常供电，无需用户逐一开机 ；

长效型供电设计：0.5KVA以上，配置合适的电池组，可以使放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求；

长效机强大充电能力：可以提供约4～9A的初始充电电流；

自我检查功能：可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合软件，按定期或不定期方式进行；

强力抗干扰：针对电磁干扰与射频干扰，依循国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计，有效提高UPS使用的安全性与可靠性；

※ 蓄电池

主要技术参数及要求：

容量在38AH在以上；

免维护（寿命期内无需加酸加水）；

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳；

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小；

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内 阻低，大电流放电性能优良；

※ 防浪涌插座

主要技术参数及要求：

额定输入电压 230V，插座类型中国制式插座，输入频率 45 - 55 Hz，每相最大线路电流10A，电源线长度至少2米，出口数量至少6个；

电源净化：高等级专业型电源净化和浪涌保护；

短路/过载保护：带自动恢复断路开关功能的多功能电源开关；

指示：电源净化保护LED指示灯和接地失效LED指示灯；

浪涌保护及滤波：浪涌抑制能量 1890 焦耳，eP 焦耳额定 1760 ，EMI/RFI 噪声抑制(100 kHz 到10 mHz) 20.55 dB ；

※ 开关电源

主要技术参数及要求：

交流输入电压范围：88～264VAC，124～370VDC；

输入浪涌电流：冷启动70A/230V；

过载保护：负载为额定负载的110%～150%，3秒后关断输出电压自动复原；负载为额定负载的150%～170%时，恒流限流2秒钟，然后关断输出电压，自动恢复；

过电压保护：对于24V机型，电压达到29～33V关断输出电压，重启恢复；

高温保护：散热片温度达到95℃±5%时关断输出电压，降温后自动恢复；

绝缘特性：输入端与输出端之间3KVAC,输入端与外壳之间1.5KVAC,输出端与外壳之间0.5KVAC;

安规认证：通过UL508，TUV UL60950-1，GL认证

安装方式：导轨式安装；

工作温度：-25～70℃；

※ 控制箱要求

所有控制箱机构必须为防虫、防尘、防潮的构造，在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式；

柜体：材料为薄钢板，钢板厚度：1.5mm；SUS304,尺寸：2200*800*600；

防护类别：按EN60529/10.91标准达到IP65级，拥有UL和TUV认证。

电缆软管和电缆软管夹子：电缆软管采用聚乙烯，电缆软管夹子采用聚酰胺。

箱内设备：设备必须规范安装牢固，结构布局合理；输入的电源应做好接地/接零；敷用的电线电缆采用符合国标的电线电缆，其性能、参数、功能等符合相关设备使用；

※ 安装附件元器件选用要求

空气断路器：采用国外著名厂商品牌产品，如：MOELLER、施耐德、ABB、西门子等相同档次同类产品，总控制电源进线保护；

小型断路器：采用国外著名厂商品牌产品，如：MOELLER、施耐德、ABB、西门子等相同档次同类产品，按不同的配电回路设置，预留2路备用回路（220VAC/4A）；

24VDC电源：采用国外著名厂商品牌产品，如：德国PLUS公司、PHINEX产品等相同档次同类产品，纹波电压小于50mV；电源考虑40％裕量；

隔离变压器：电源进线设1：1隔离变压器，变压器二次测不接地；

继电器：欧姆龙、施耐德产品等相同档次同类产品，带灯指示；

接线端子：PHINEX相同档次同类产品；

※ 电磁流量计

1．基本技术指标

型号：OPTIFLUX系列

口径： 根据现场要求

法兰标准: GB9115.1-2000

测量精度:	实测值的0.3%+1mm/s

重复性：0.1%

电极形式：固定 / 刮刀（用于电极在线清洗）

电极材料：不锈钢 / Pt(用于投加强腐蚀性药剂)

衬里材料：氯丁橡胶 / PTFE(用于投加强腐蚀性药剂)

测量管材质：SS304

本体法兰材料：碳钢CS

外壳材质：碳钢CS

额定压力：10 KG

接地环：不锈钢

防护等级：整体IP67 / 传感器IP68,转换器IP67

输出信号：4～20mA+， MODBUS RS485

输出频率：最大10kHz，可调整

电源：220VAC / 24VDC

安装形式：墙挂型

现场显示：点阵式LCD数字显示瞬时流量/累积流量/故障信号/流量单位可编程。

带有三路累加器，可以独立累计正向流量、反向流量，以及正反向流量。

电磁流量计自诊断功能：安装正确性（流态、前后直管段）、连接电缆通断、衬里变形、介质诊断（电导率、腐蚀性、含气泡及颗粒物）、电极污染、外磁场影响、气泡（气穴现象）、励磁线圈电阻和温度、空管或未满管道（能实现空管置零功能）。

2．智能转换器

电磁流量转换器外壳采用铝合金材料全密封防爆设计，转换器的密封IP67。

带有三路累加器，可以独立累计正向流量、反向流量，以及正反向流量。

采用优化的数字化信号处理，高速信号转换系统。

在线实时显示累计流量、瞬时流量、流速、流向及在线自诊断等信息。

断电数据保存不少于累计流量、瞬时流量、流速、流向、时间、用户设定等参数。断电数据保存时间不少于10年。

转换器可根据流量限值、励磁回路状况、电源工作状况等工况，可在现场任意组态自定义输出报警开关。

电源、信号输入、输出完全电隔离。

人性化的人机对话界面，使用薄膜按键，操作时无需工具及开盖。

多种自诊断功能：精度、电极污染、噪声、励磁电流、线圈电阻和温度、空管道或未满管道（能实现空管置零功能）

3．传感器

测量管采用SS304材质，外壳和法兰标配采用碳钢材质。传感器与管道的连接采用法兰式连接。

防护等级为IP68

温度等级普通型（小于120度）

电磁流量外表涂装：外表面环氧树脂喷涂，厚度大于300μm。

传感器的结构：

衬里：与液体接触，绝缘，耐腐蚀

电极：与液体接触，测量感应电压信号。

测量导管：为使磁场能穿透测量管和被测液体，测量管采用不导磁的材料 －304不锈钢

励磁线圈：在传感器外壳内和测量管外的空间，与电极轴方向垂直相向安装。并由转换器提供励磁电流形成磁场。

转换器：对信号电压放大，A/D转换，FFT信号处理技术，根据口径的参数进行换算，输出信号为传感器提供励磁电流

电缆：连接传感器与转换器传输检测信号和励磁电流

附表八

投标人关于资格的声明函（格式）

投标人关于资格的声明函

项目名称：蒲墅泵站、里干泵站PLC柜采购

致：宜兴水务集团有限公司

我公司愿意对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2018年		月			日