招标文件

我公司以公开招标采购方式进行生物除臭+臭氧消解装置货物的批量采购，请按以下要求于2019年4月24日（星期三）上午9：00前将报价文件密封送至我公司宜兴项目部。

一、拟采购货物一览表

详见施工图，范围包含：

- 生物除臭装置。

除臭装置的所有设备及配件，按工程量清单表为主，管路供货范围为风机进口到终端排放烟囱，其他界线外管路不含；动力和控制线路招标方提供线路到中标方控制柜，系统内部动力电缆和控制电缆由中标方提供；给排水管线，除臭基础1m范围内为中标方负责，外部管线由招标方提供，土建基础及预埋件由中标方提供要求，施工不在本项目范围内。

厂家负责生产、运输到指定位置并组装调试，负责达标排放。

二、付款方式

预付30%（同时设备厂家开具等额保函），设备进场验收合格，支付到合同价款的60%；安装、调试完成并试运行合格，支付至合同价款90%；剩余10%作为质保金。

三、质量保证措施及期限

1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准。

2、质量保修：免费质保，质保期为2年（从设备投入运行之日起开始计算质保期）。

四、与采购货物相关的要求

1、本次招标为整体采购，响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、组装、调试及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：未按合同的交货期交货，由供应商支付违约金，误期违约金：20000元/天，支付误期违约金。

3、供货地点：周铁镇原周铁污水处理厂内采购人指定的堆场。

4、响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效响应）

（1）、要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）、具有独立承担民事责任能力。

（3）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）、参加本批采购响应的前三年内没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）、近三年内至少有一个在市政行业的生物除臭装置业绩，单个项目总处理气量不低于30000m3/h的生物除臭装置。

（8）、法律、行政法规规定的其他条件。

5、响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

6、投标文件的组成（正本一份，副本三份）响应声明书、报价一览表、规格技术参数偏离表、货物简要说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件、响应产品的彩图、检验报告，本招标文件其它条款要求提供的相关文件以及各响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，报价人可自拟）

7、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

8、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效响应。

9、响应报价要求：响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、装卸、现场组装、保险费、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。

10、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

11、评审、定标原则：在所有的投标文件符合或高于招标文件各项要求的情况下，采购人按综合评分法择优选择供应商，综合评分详见评标附件。

12、验收方法及标准

（1）、验收依据：除臭设备技术指标、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）、货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

13、出现下列情况之一者，报价文件无效：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）投标文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）投标文件内容、技术标准、售后服务没有实质性响应招标文件要求。

（4）未提供加盖公章的响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件，法定代表人授权书原件、产品所有的彩图及检验资料。

（5）投标报价超过招标限价300万元。

14、中标人需提供正本扫描件电子版一份。

联 系 人：丁雪                                          电话/传真：13363606923

地址：宜兴市东河路与新城路交叉口

北京建工土木工程有限公司

宜兴蓝藻提升项目部

2019年4月19日

评标附件：

- 评分项目（总分100分）

- 评审内容：

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 | 得分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （共40分） | 3 | 生物除臭制造商具有省级或以上恶臭控制工程技术研究中心得3分，具有市级工程中心得2分，没有不得分。 |  |  |
|  | 6 | 制造商取得相关专利授权1个得1分，最多得6分； |  |  |
|  | 2 | 生物除臭设备制造商生物除臭技术及产品获得国家或部级科学技术奖项，得2分；获得省级科学技术奖项，得1.5分，获得市级科学技术奖项，得1分，否则不得分。 |  |  |
|  | 3 | 投标人为国家高新技术企业得3分，否则不得分。 |  |  |
|  | 2 | 投标人具有环保专业承包叁级或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上，总共2分，没有不得分。 |  |  |
|  | 3 | 投标人具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证，总共3分，每项得1分，没有不得分。 |  |  |
|  | 6 | 施工技术方案及工期进度计划（包括设备供应计划）及保证措施，根据方案的优良，得0-6分。 |  |  |
|  | 5 | 工程质量保证计划及文明施工措施，根据方案的优良，得0-5分。 |  |  |
|  | 5 | 调试方案及稳定运行方案合理性，根据方案的优良，得0-5分。 |  |  |
|  | 5 | 售后服务方案及时、周到、质保期的长短、服务及时性，根据方案的优良，得0-5分。 |  |  |
| 商务部分 （共10分） | 10 | 投标人自2015年1月1日以来的在市政行业的生物除臭装置业绩，单个项目总处理气量在30000m3/h及以上的生物除臭装置供货业绩每个1分，最高10分，其中至少有单个项目总处理气量在30000m3/h的污泥项目生物除臭业绩，没有全部不得分。本项得分以合同复印件为准（原件备查）。未能提供合同的业绩不能作为加分依据。 |  |  |
| 诚信评分 （共10分） | 10 | 近10年所投产品制造商获得省级或以上工商管理局颁发的“重合同守信用企业，得10分，否则不得分。 |  |  |
| 投标报价 （共40分） | 40 | 在通过初步评审合格且不超过招标人最高限价的投标总报价中去掉六分之一（有效的投标报价不足六家则不去掉，不能整除的按小数前整数取整）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评标基准价。以上计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 投标总报价等于评标基准价的，得分40分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。中间值按插入法计算得分。未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 |  |  |

- 备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

| 技术部分 | 分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 分 |
| 价格部分 | 分 |
| 综合得分 | 分 |

生物除臭装置技术指标

- 1.1、工程概况

本次技术规范书为宜兴市太湖蓝藻藻泥干化处理项目-蓝藻污水处理后续处置项目废气除臭的选用，本项目废气处理除臭装置选用生物除臭+臭氧消解一套系统。

- 1.2、项目概况

本项目臭气来源主要为维持干化车间及湿污泥库负压所产生的低浓度废气约20000m3/h及工艺产生的高浓度废气约10000m3/h。

总风量为30000m3/h，本方案按前段低浓度废气20000m3/h，高浓度废气10000m3/h，后段30000m3/h整合进行设计。

- 1.3、设计标准及规范

所提供的设备及设备的制造完全符合有关的国家和国际通用技术(GB、IEC、ISO)标准。引用和参考的主要标准如下：

1）系统设计参考标准

《恶臭污染物排放标准》GB14554－93

《大气环境质量标准》GB3095－2012

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

《大气污染物综合排放标准》GB16297－2017

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007

《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》GB／T14675-1993

《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法》GB／T14678-1993

《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83

《工业与民用通用设备电力装置设计规范》GBJ55-83

《环境工程设计手册（废气处理工程技术手册）》

2）管路输送设计规范

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)

《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG20592-20635-97；

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242－2002)

国内采购设备和材料应符合国家现行相关标准和规范要求；

3）处理系统参照规范

GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物大气排放标准》

GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》

GB3095-2012 《大气环境质量标准》

GBZ2-2002  《工作场所有害因素职业接触限值》

GB/T14675  《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》

GB16297-2017《大气污染物综合排放标准》

设计臭气处理所有设备，均遵循最新颁布行业标准、国家标准（GB）标准。

- 1.4、验收标准

在正常工况及常规气象条件下，经除臭设备处理后的气体浓度必须完全符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中二级新改扩建排放标准值。考虑污水处理厂现有装置在扩建后将处理易处理的废水，故确定以下排放标准：

主要检测指标：氨气、硫化氢去除率≥90%。

A、15m高空排放标准

在无其它臭源干扰的情况下，经处理后的排放气体浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中，恶臭污染物高排气筒排放标准值。

| 序号 | 控制项目 | 最高允许排放速率（kg/h） | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.33 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554－93 |
| 2 | 氨 | 4.9 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 2000 |  |

B、厂界排放标准

在无其它臭源干扰的情况下，经处理后的排放气体浓度在厂界（防护带边缘）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级排放标准：

NH3：	≤1.5mg/ m3

H2S：	≤0.06mg/ m3

臭气浓度：	≤20（无量纲）

甲烷（厂区最高体积浓度％）≤1

- 1.5、废气除臭工艺描述

生物除臭滤池

20000 m3/h低浓度废气

预洗池

风机

高空排放

30000 m3/h臭氧消解系统

生物除臭滤池

10000 m3/h高浓度废气

预洗池

风机

废气除臭流程图

由图可见，臭气首先在风机的抽风作用下进入生物滤池，首先经喷淋水洗段去除颗粒物和调温调湿，然后经过气体分布器进入生物滤床。生物滤床中填充了有生物活性的介质（生物填料），生物填料由生物除臭填料由无机和有机复合填料组成。这些无机跟有机元素一起根据比例配方配置而成的。当臭气进入床时，臭气中的污染物从气相主体扩散到介质外层的水膜而被介质吸收，同时氧气也由气相进入水膜，最终介质表面所附的微生物消耗氧气而把污染物分解和转化为二氧化碳、水和无机盐类，通过排气口就地排放。微生物所需的营养物质则由介质自身供给。经生物除臭后，后段增设臭氧消解系统，此系统是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，与臭氧进行反应生成低分子化合物，如CO2、H2O等。投资费低，适用范围广，净化效率高，操作简单，除臭效果好，设备运行稳定，占地小，运行费用低，随用随开，不会造成二次污染。其中1万风量的高浓度废气进气前增设高效除臭装置，去除浓缩性臭味及氮氧化物效果明显，为后段处理减少复合，确保废气达标排放。

根据本项目设计要求及工程需要，采用生物除臭工艺+臭氧消解法。即对各个臭源构筑物产生的臭气收集后，通过外排风机将集中收集的臭气吸入生物除臭装置经臭氧消解系统，臭气在装置内进行分解、氧化等反应，使臭气中的氨、硫化氢、甲硫醇和甲烷等恶臭污染物质有效分解，处理过的臭气可达到国家相关排放标准。

生物滤池工艺是微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。

臭氧消解工艺是通过紫外光照产生臭氧，对恶臭物质进行处理的一种工艺。

本蓝藻干化废气处理设施主要过程如下：产生臭气的构筑物通过收集管道，利用抽风机将臭气抽送到生物滤池处理，而后进入臭氧消解系统处理，最终达标排放。

臭气进入处理系统先经过预洗池进行除尘加湿，然后再进入生物过滤池，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞具有个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。后段臭氧消解系统采用高能特效光波管，在光波净化设备内，裂解及氧化恶臭物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质，裂解、氧化成为低分子无害物质，如水和几氧化碳等:对于含苯类和醛类废气，附加Ti02催化氧化模块，几次净化彻底净化废气成分。有效去除NH3、H2S等恶臭成份，保证设备出气口达标排放。

- 1.6、生物除臭技术原理

## 1.6.1、技术原理

生物除臭工艺是吸附降解工艺，指臭气通过生物填料吸附，然后附着在填料表面和内在的微生物进行降解臭气中污染物。生物除臭工艺中微生物能够依靠生物填料中的有机物质维持生长和繁殖，无须另外投加营养剂，该工艺绿色环保工艺，除臭效率高（除臭效果达到95-99%），运行成本低，且不产生二次污染，整个设备免维护，人工管理成本低。

## 1.6.2、工艺说明

生物法是一种较新的空气污染控制方法，它利用微生物降解或转化空气中的挥发性有机物以及硫化氢、氨等恶臭物质。首先介绍生物法处理臭气的基本原理，填料种类、湿度、pH、温度等影响生物法性能参数。同时综述了生物法的应用范围以及对传统生物法的改进。

生物法可去除空气中的异（臭）味、挥发性物质VOC和有害物质。具体应用范围包括控制或去除城市污水处理设施中的臭味、工业生产过程中的生产臭气、受污染土壤和地下水中的挥发性物质、室内空气中低浓度物质等。生物法可以降解大多数挥发性和半挥发性的烷烃、烯烃和芳烃，这些物质一般具有可生物降解性和水溶性较大的特点。已被试验可用生物法去除的物质包括：氨、一氧化碳、硫化氢、甲烷、甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇、乙基己醇、丙烷、异戊烷、己烷、丁醛、丙酮、甲基乙基酮、乙酸丁酯、乙酸酯、二乙胺、三乙胺、二甲基二硫化物、粪臭素、吲哚、甲硫醇、氯甲烷、乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氮氧化物、二甲硫、噻吩、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等。

## 1.6.3、恶臭成份生物转化的大致机理

在生物处理过程中，恶臭气体通常作为反应中的能源亦即电子从体，而氧、亚硝酸盐或硝酸盐、硫酸盐和二氧化碳则作为电子受体。好氧处理中氧是电子受体，缺氧过程是利用亚硝酸盐或硝酸盐作为电子受体，而在厌氧过程中电子受体硫酸盐。

恶臭成分与微生物种类的不同，分解代谢的产物也不同。含硫的恶臭物质经微生物分解释放出H2S后，被硫氧化细菌氧化成为硫酸。含氮的有机物质如胺类经氨化作用放出氨气，氨气可被亚硝化细菌氧化为NO2-，再进一步被硝化细菌氧化为NO3-。

1）硫化氢转化机理

当恶臭气体为硫化氢时，专性的自养型硫氧化菌会在一定条件下将硫化氢氧化成硫酸根，其过程如下：

S2- → SO → S2O32- → S4O62- → S3O62- → SO32- → SO42-

由于该过程是可逆的，许多中间产物并不稳定，其中两种产物占主要部分：单硫和硫酸根，有人据此提出硫化氢两步生物氧化反应过程：

2H2S+O2+自养硫化细菌 → 2H2O+2S+Q

S+3O2+2H2O → 2H2SO4+Q

而若以硫酸根为生物氧化反应最终产物，则反应式为：

H2S+O2+自养硫化细菌+CO2→合成细胞物质+SO42-+H2O

当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时，则首先需要异养型微生物将有关硫转化成硫化氢，然后硫化氢再由自养型微生物氧化成硫酸根。

CH3SH-CH4→H2S→O2+H2O+SO42-

当低负荷运动时，H2S被脱硫菌属几乎全部氧化为SO42-形式，当负荷逐渐增加时，以SO42-的形式存在的量也不断增加。但是负当负荷增加到一定量时，以SO42-形式存在的量又相对减少，大量的单质硫粒子来不及氧化而沉积下来。

2）氨气转化机理

由于氨气在水中的溶解度很大，因此当恶臭物质为氨气时，会很快地溶入水中。氨气溶于水后，在有氧条件下，经亚硝酸细菌和硝酸细菌的硝化作用转化为硝酸，在兼性厌氧的条件下，硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。

氨氮用于合成微生物细胞的反应如下：

CxHyOz+NH3+O2 →细胞物质+CO2+H2O+能量

硝化：NH3+O2 → HNO3+H2O

HNO2+O2 → HNO3+H2O

反硝化：HNO3  → HNO2  → HNO →N2

N2O → N2

亚硝酸菌和硝酸菌都是自养性细菌，从反应中获得所需要的能量进行细胞合成，考虑到细胞合成的反应式为：

22NH4++37O2+4CO2+HCO3-→C5H7NO2+21NO3-+20H2O+42H+

3）硫醇转化机理

硫醇等一般是含硫有机化合物例如蛋白质，含硫氨基酸等在无机化过程中分解不彻底时的产物。在进一步氧化过程中以硫化氢为最后的产物。分解有机硫化物的微生物的种类很多。一般的氨化微生物，包括许多腐生性细菌，放细菌，真菌都有此作用。有机硫化物分解产生的硫化氢则被硫化细菌进一步分解转化为SO4-。以甲硫醇为例，其分解产生硫化氢的反应式如下：

2CH3SH+3O2 → 2CO2+2H2O+2H2S

4）胺类转化机理

胺类物质在有氧条件下可以被氧化为有机酸。而有机酸的臭味比胺类轻很多。而且只要提供一定的环境条件，有机酸还可以被进一步氧化分解成二氧化碳和水。

在所发生的生物化学反应过程中由于氧化分解的发生，微生物细胞一方面获得了生长所需要的能量，另一方面获得了细胞增殖所必须的细胞物质，从而维持了细胞的正常生命活动。微生物有其自身的新陈代谢。代谢活动是在酶的催化作用下进行的。只有创造适宜的生存条件，使得酶的机能充分发挥，微生物才能正常生长，才能利用恶臭物质作为生长所需要的能源、碳源和氮源等，因而在生物脱臭法中保持微生物正常的生长环境极为重要。要维持微生物生长的适宜环境，就意味着环境中要有充足的营养物质和溶解氧含量、适当的温度、pH值和含水率等。同时待降解的恶臭物质必须有一定的水溶性和可生物降解性，恶臭气体的温度不能大于50℃，并且不含有抑制微生物生长的有害物质。

5）参与降解硫化氢生化反应的微生物

根据对各种含碳化合物同化能力的不同，将可降解气态污染物的微生物分成自养菌、兼养菌、异养茵三类。自养菌有完备的酶系统，可在氧化S、H2S、CH3SH、NH3、Fe等物质的过程中获得生长所需要的能量，其生存所必须的碳由二氧化碳或碳酸根中的碳元素通过卡尔文循环提供。自养菌适于进行无机物转化，生物负荷低。而异养菌则是通过有机物的氧化来获得营养物和能量，适合进行有机物的转化。

在适当的营养条件、温度、酸碱度和有氧条件下，此类微生物能较快的完成污染物的降解。如硫化氢负荷较低，菌种以自养菌属排硫硫杆菌及那不勒硫杆菌为主。光能自氧型硫细菌属于进行无氧光合作用的红螺菌属，常见种属有囊硫菌属、八球流菌属、硫螺菌属、夹硫菌属、外硫细菌属等，其典型特征是以硫化氢作为固定的二氧化碳的氢供体，这类微生物一般都是在厌氧、缺氧或微嗜氧以及pH值在中性附近的条件下生长。

化能自养菌微生物包含硫化细菌和硫磺细菌两类。硫磺细菌属于噬纤维菌目的贝日阿托氏菌科和亮发菌科。常见的种属有贝日阿托氏菌属、透明颤菌属、辫硫菌属、亮发菌属和发硫菌属。硫磺细菌能氧化硫化氢成为硫磺颗粒贮存存细胞内。

当环境中缺乏硫化氢时，细胞内的硫磺颗粒被继续氧化为最终产物硫酸。硫化细菌归属于硫杆菌属，为革兰氏阴性菌。在氧化H2S，S，S2O32-、SO32-等物质的过程中获取能量，也会形成单质硫，但是与硫磺细菌不同的是形成单质硫是只是积留在细胞体外。

## 1.6.4、除臭工艺描述

典型的生物净化过程是微生物菌群将污染化合物转化成无害物质：
臭气污染物 + O2细胞基质 CO2 +H2O

微生物菌群

由于水是这些微生物生存的自然环境，因此微生物的转化过程取决于气体在床中的停留期间、填料以及气体的相对湿度；本工艺中，水量和PH值是经过调节的，因此可以达到吸收与干化速度的平衡，这样能够获得恒定的湿度，为生物的生长和分布提供了最佳的条件。这种生物床中填充了性能良好的生物滤料，生物滤料完全可以满足微生物生长所需的N、P、K和微量元素，即使在污染气体中断的条件下，它的作用也不会停止，因此该生物床同样适用于间歇生产的工艺条件。在周末甚至几个星期的休息期间，处理系统可以停止运行。

- 1.7、生物除臭装置主体设备

## 1.7.1、生物除臭设备技术要求

(1) 除臭装置由设备壳体、生物填料、喷淋系统、布气系统、外部循环系统等系统组成。

(2) 生物除臭设备根据现场条件应采用卧式结构，密闭式，壳体为钢骨架+内外全玻璃钢包封。壳体通过钢结构骨架实现有足够的刚度和强度，内壳体应全玻璃钢包封避免腐蚀。

(3) 生物除臭滤池壳体除进排气口外，还应配置相关的观察窗，检测口、填料排卸口等。

(4) 因臭气在装置内部流动容易出现不均匀的现象，降低处理效果。所以应设计相应的导流装置，如配气管路或配气通道等，以解决配气不均匀的问题，防止出现短流、沟流。除臭生物滤池上下空间均不低于500mm，以防止通风不均匀及通气流畅。

(5) 用于生物除臭池外壳采用6mm玻璃钢板，碳钢防腐骨架（玻璃钢防腐），围板和骨架再用玻璃钢复合成一体。

(8) 除臭生物滤池内部的填料承托层采用玻璃钢格栅板，填料承托层应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。承托层及支撑的强度除考虑填料的重量外，还需考虑填料生长生物膜、持有水份等因素。玻璃钢格栅板(FRP板)，厚度≥50mm。

## 1.7.2、生物除臭设备技术说明

- 1.7.2.1预处理系统

循环水系统

喷淋塔都配置独立的循环水系统和对应的循环泵空转保护装置。循环水系统能够适时地按照工艺要求，同时又避免了循环泵因空转而造成损坏。循环喷淋泵采用能够耐酸或耐碱的耐腐蚀液下泵，并配置带法兰的出水弯管、控制阀门、基础螺栓、压力表等安全、有效和可靠运行所必须的附件。

- 1.7.2.2生物滤池除臭设备

除臭设备主体为固定式全封闭结构，整体供货。塔体具备填料承托层支架以及内部结构的骨架，除臭塔必须配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、喷淋散水装置等完善的附件。

池体尺寸（参考值）

20000m3/h生物除臭装置尺寸12*9*3.2米。材质为FRP+A3；

10000m3/h生物除臭装置尺寸12*4*3米。材质为FRP+A3。

滤料支撑系统

预制防腐滤板用于支撑滤料的运行重量，材质为FRP，厚度＞38mm，预制滤板保证空气均匀通过生物滤床系统，滤网将放置于预制滤板上，防止滤料落入配气槽内。

布气系统

生物具有完善而良好的用聚丙烯耐腐蚀材料构成的布气系统。在布气系统的引导下，经预洗处理后的气体被均匀地充满整个滤床底部，然后，缓慢地上升进入活性生物滤床，在经由滤床的上升运动中与微生物实现充分接触而完成除臭过程。

生物填料（复合填料）

(1) 主要技术参数

| 序号 | 内容 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池填料种类 | 复合填料 |
| 2 | 生物滤池空塔气速 （m/ s ） | ≤0.1 |
| 3 | 生物滤池填料厚度 （mm） | ≥1400mm |
| 4 | 生物滤池空塔停留时间（s） | ≥20 |
| 5 | 生物预处理池有效停留时间（s） | ≥1.5s |

(2) 生物滤池填料具有比表面积大、过滤阻力小、持水能力强、堆积密度小、机械强度高、化学性质稳定等特性。

(3) 填料具有抗酸碱性腐蚀，及适宜微生物生长的特性。不易板结和老化。

(4) 生物过滤池填料压损不易过大，在设计空塔气速下的初始压力损失不宜超过 800Pa。

(5) 臭气在生物滤池填料层内有足够的停留时间，空塔停留时间时间应不小于20s。

(6) 生物填料应对人体无害，不会造成二次污染。

(7) 填料的使用寿命不少于10年。

| 序号 | 内容 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填料材质 | 有机/无机复合填料 |
| 2 | 填料厚度（mm） | ≥1500 |
| 3 | 单套洗涤系统的有效停留时间（s） | ≥1.5s |
| 4 | 空塔气速（m/ s） | ≤1.3 |

- 1.7.2.3除臭生物滤池保温和加热系统

(1)根据环境气候条件和所供除臭装置的性能特点，设置必要的保温和加热系统。(2) 设置加热器，安装在循环水箱内，给循环水加热，循环水给气体和填料传热，保持滤池内温度维持在微生物正常生长温度范围内。

- 1.7.2.4排放系统

除臭装置采用高空排放，烟囱高度离地不低于35米，保证气体排放符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》规定的恶臭污染物排放标准值。烟囱支架碳钢防腐材质，烟囱顶部须防雷接地。

## 1.7.3、设备性能和结构要求

- 1.7.3.1 ★性能要求

（1）生物滤池除臭装置中，菌种的好坏直接影响到处理效果，因此制造商或其技术依托单位必须具有菌种筛选、培育、接种能力，并有菌种分离、接种、保藏等必需的设备设施，以提供满足实际需要的菌种。制造商须出具相关证明。菌种来源于微生物类国家重点实验室，且具有十年以上生物除臭工程应用经验（提供合同、用户证明等材料）。制造商须出具相关证明。无法提供相关技术成果及微生物研究能力证明的投标人将不被接受。

（2）臭气经生物填料的流速须不大于0.13m/s。臭气与生物填料的接触时间不小于20秒。不满足此参数要求的投标将不被接受。生物滤池应采用有机、无机混合填料，完全采用人工合成填料的方案将不被接受。

（3）生物填料本身应具备耐酸碱和调节酸碱的功能，需另外添加调节溶液的方案将不被接受。

（4）设备正常运行过程中需不断补充营养液以维持生物生长的方案将不被接受，臭气处理过程中无需投加营养液，或采用本项目现有条件作为营养来源。

- 1.7.3.2生物滤池

★生物滤池池体

除臭滤池池体的材质应为钢制骨架（规格不小于70*70*2）与耐腐蚀玻璃钢板（板厚>6mm）组合而成，钢制骨架均需衬FRP 两层以上，且保证塔体足够的强度和刚度；池体外层需耐蚀耐候耐紫外线，保用10年。滤池必须配置风管接口、管道接口、填料支撑架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件。滤池应带有顶盖，并设有合理的检修孔。生物滤池内部生物填料下方的布气空腔不得小于0.7米和生物填料上方的维修空间高度不得小于0.6米，以方便设备的维护。

池体内部的填料支撑板采用尺寸适宜的玻璃钢格栅板，填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。

滤池底部应设排水系统。滤池顶部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。

生物菌种

★生物滤池除臭装置中，菌种的好坏直接影响到处理效果，因此制造商或其技术依托单位必须具有菌种筛选、培育、接种能力，并有菌种分离、接种、保藏等必需的设备设施，以提供满足实际需要的菌种。制造商须出具相关证明。菌种来源于微生物类国家重点实验室，且具有十年以上生物除臭工程应用经验（提供合同、用户证明等材料）。制造商须出具相关证明。无法提供相关技术成果及微生物研究能力证明的投标人将不被接受。

制造商应对细菌生长5年以上的保质期，在保质期内如出现菌种死亡，则应无条件为本设备填料进行接种，投标人需提供书面承诺。

生物填料

★填料采用炭质填料为主，比例不低于50%，比表面积大于400m2/g，能提供比表面积证明材料，并按一定比例配有陶粒、松树皮或火山岩等，填料应通透性和结构稳定性良好，有利于对污染物的吸附。大比表面积，比表面积须大于250m2/g。填料应具有调节PH的措施和功能，防止填料酸化，其通透性和结构稳定性良好，具有吸附污染物和利于微生物生长的最佳环境，填料应适宜于处理5℃～40℃的废气。填料应是不易腐烂的，且有良好的吸附功能，确保微生物的生长。

填料要具有良好的保湿性和透气性，要求载体表面为亲水性，不可连续喷淋散水。抗强酸耐腐蚀、无压密。通风抵抗小，正常运行状况下，阻抗小于400pa/米。整塔风阻小于800pa。

在生物滤池启用前，该填料需要用含有专用微生物菌种的溶液进行处理。

生物填料正常使用寿命10年以上，投标人需提供书面承诺。

- 1.7.3.3预洗池

生物滤池的前端设置预洗池，预洗池的作用是把恶臭气体中的大颗粒的灰尘洗掉，同时通过喷淋将恶臭气体中可溶解于水的成分去除，并将恶臭气体加湿。

预洗池采用与生物滤池合建成为一体式，结构与材质与生物滤池一致。

预洗池内含加湿器，配有循环喷淋系统和循环水泵，循环喷淋系统包括所有循环管道、喷嘴、接头、支撑件等。加湿器主要用于去除气体中固体污染物、调节空气的湿度和温度。预洗池作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。

预洗池采用循环喷淋水泵，过流部分材质应为不锈钢304，电机电源为三相，380V，50Hz。

- 1.7.3.4收集风机

（1）额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量的要求。

（2）风机压力应满足以下方面的压力损失:

--考虑臭气收集风管的管道风压损失，

--除臭设备的自身风阻，整体除臭设备自身之压损不超过1000Pa，

--臭气排放管的风压损失。

（3）风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。并提供风量/压力曲线，确定适当的电机功率及压力数值。

（4）叶轮材料为FRP，壳体材料采用钢制（与气体接触部分须衬胶或衬FRP，厚度均>3mm），或使用耐磨腐蚀材料，机座材料为铸铁；

（5）为保证有效抽风效果，风机位置应设在生物滤床除臭设备之前。

（6）风机应采用侧吸式离心风机，以卧式安装，与电机置于同一机座。

（7）轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

（8）风机须有配套的风机隔音箱，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能24小时连续运转。

（9）必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

（10）防护等级IP55，电流380V、3相、50HZ，F级绝缘，B级温升。

（11）风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。该进风阀的调节范围为50~100%

（12）风机与进风阀应设置弹性接头 (柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

- 1.7.3.5 电气及自控系统

- 制造商应负责除臭设备电气控制系统设计。电气控制系统包括电控柜以及电控柜与各内部设备的连接电缆（使用国标电缆）。

- 电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，-设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。电控柜供电电源为三相五线制，AC380V、50Hz。

- 电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备触摸屏，通过触摸屏操作人员可实时监控系统运行状况、修改控制参数。

- ★电控柜内置4G无线通讯模块，实现专用智能化监测和远程管理，可进行系统参数的远程设定和监测，满足远程监控、数据上传以及网络智慧管理功能。客户无需通过中控室，即可通过电脑、手机等设备检视并实现远程控制、数据交互、保养维护主动提示，提升除臭系统的安全性和用户管理的便捷性。系统发生警报或警告时，直接通知相关管理人员，减少设备现场检查和值守。质保期内通讯费用含入总价。

- 电控柜置于现场，以方便现场操作。电控柜为防雨室外型，防护等级IP55，采用可视双层柜门设计，外层柜门配备透明玻璃观察窗；柜体材质采用SS304不锈钢，厚度不小于1.5毫米，柜体尺寸不小于1700mm（H）×800mm（W）×500mm（D）。

- 电动机需配备热过载继电器进行保护；柜内外所有的用电设备均须配备单独的电气开关进行保护；柜内使用开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。电控柜内使用的电气开关、接触器、热过载继电器、中间继电器、时间继电器、按钮、旋钮、指示灯等电气元件全部采用施耐德或同等品牌，开关电源采用台湾明纬或以上品牌，变频器采用施耐德或ABB品牌，PLC及触摸屏（彩色触摸屏，不小于7寸）采用西门子或同等品牌。柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。

- 电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

- 整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。预留与中控连接的通讯接口。

- 1.7.3.6保温系统

由于微生物适宜的工作环境为0～40℃，除臭系统应设置加热器，安装在循环水箱内，给循环水加热，循环水给气体和填料传热，保持生物滤池内温度维持在微生物适宜生长的温度范围内，以保证微生物的正常工作。

1.7.4主要零部件材质

滤池池体	玻璃钢板+钢制骨架

填料支撑	玻璃钢

喷淋泵	过流部分SS304

加湿喷嘴                不锈钢/PP

风管	玻璃钢

电控箱体	SS304

所有连接紧固件	SS304

风管、水管支架	SS304

尾气排风管玻璃钢+碳钢重防腐钢构井字架（螺栓连接，不接受整体焊接）

每套装置的配置如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 |  | 1座 | 玻璃钢板+碳钢骨架 | 合建 |
| 2 | 预洗池 |  | 1座 | 玻璃钢板+碳钢骨架 |  |
| 3 | 生物填料及专性菌种 | 复合填料，含专性菌种 | 1批 |  | —— |
| 4 | 喷淋系统 | 包括喷淋管、喷头、流量计、电磁阀等 | 1套 | —— |  |
| 5 | 电控箱 | 防护等级：IP55，柜体尺寸≥1700mm（H）×800mm（W）×500mm（D） | 1套 | 不锈钢304 | PLC+触摸屏控制 |
| 6 | 离心风机 |  | 2台 | 玻璃钢 | 1对1变频控制 |
| 7 | 循环水泵 |  | 2台 | 过流部分不锈钢304 | 格兰富、赛莱默或同等 |
| 8 | 循环水箱 | 含液位控制器 | 1套 | 玻璃钢 |  |
| 9 | PH计 | 测量范围：0-14 | 1台 |  | 国内名牌 |
| 10 | H2S/NH3检测仪 | 0~100ppm，便携式 | 1套 |  | 进口品牌 |
| 11 | 加热系统 |  | 1套 |  |  |
| 12 | 排气管 | 35米高空排放 | 1项 | 排气管为有机玻璃钢+热浸锌钢构井字架 |  |
|  | 随机备品备件 | —— | 1批 | —— | —— |

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及供货商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。除臭装置应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

生物除臭装置主要包括：

·生物滤池

·预洗池

·生物填料

·35米尾气排放管

·相关监测仪表

·电控箱

·电控箱至设备的电缆

·所有联接、固定附件、螺栓、螺母

·质保期内备品备件及专用工具

包括设备制造、供货、安装、调试、试运行、竣工验收、人员培训、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务等。

- 1.8、臭氧消解技术原理

主处理系统（臭氧消解系统）的工作原理

特制UV紫外线灯：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。利用高能-C光束裂解工业废气中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到净化及杀灭细菌的目的．从净化空气效率考虑，我们选择了-C波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除，其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂等气体的分解和裂变，使有机物变为无机化合物。

特制催化剂：根据不同的废气成分配置27种以上相对应的惰性催化剂，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应，放大10-30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率，催化剂还具有类似于植物光合作用，对废气进行净化效果。

- 1.8.1臭氧消解UV裂解技术原理图解：

- 1.8.2臭氧消解废气处理设备组成：

| 配件名称 | 作用 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机外壳 | 保护设备内部材料 |  | 不锈钢304 |
| C波段UV灯（特质石英管材厚0.55mm） | 1、同时辐射253.7和185纳米两种紫外线 2、能破坏病毒，细菌和其他微生物 3、切断分子链改变结构 |  | 能够充分保护紫外线的辐射强度。辐射253.7nm紫外线进行裂解分子 辐射185纳米紫外线，电离空气产生臭氧，臭氧是强氧化剂，有杀菌除味作用 |
| 催化板（特制催化剂） | 羟基自由基,O3,27种催化剂涂层，加快氧化还原反应进程 |  | 贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂，催化剂使用寿命长，可以再生，气流通畅，阻力小 |
| 硅胶高压线 | — | 国标 | 订购 |
| 高温高压防火电线 | 高温阻火电缆 | 国产 | 订购 |
| 电气控制系统 | 控制主机的运行 |  | 手动控制 |
| 镇流器 | 预热启动，有利于灯管寿命的延长 可以增强和自动调节紫外线辐射强度 |  | 紫外线灯只有和电子镇流器完美匹配，整个紫外线系统才能发挥最佳的杀菌作用 |
| 脉冲阀 | 自动清灰 | 国产 |  |
| 电控绝缘板 | PTFE，耐腐蚀，耐高温，抗酸碱，抗老化，抗氧化，水解，抗绝缘 | 国产 | 独立模块控制，断电、漏电、过压保护系统控制模块：三防设计 |
| 工作条件 | 最适合温度小于70度 | — | — |
| 噪音 | — | — | 风机入口接管风机1.5米测试风机等于80分贝 |

- 1.8.3臭氧消解技术简介：

近年来, 臭氧消解（主要产生二氧化钛TIO2）由于具有十分优秀的光催化性能得到了广泛的研究，自FUJISHIMA和HONDA发现TIO2单晶电极在紫外光照射下可分解水及FRANK和BARD 开始利用TIO2光催化分解水中污染物以来，用光催化技术治理环境污染已成为研究热点。TIO2具有良好的化学稳定性、无毒、成本低等优点，因此，利用TIO2光催化氧化法处理水中有机污染物具有广阔的应用前景。因此，对TIO2光催化的研究具有十分重要的工业前景和理论研究价值。

TIO2光催化的原理，主要是光催化。光催化是在一定波长光照条件下，半导体材料发生光生载流子的分离，然后光生电子和空穴在与离子或分子结合生成具有氧化性或还原性的活性自由基，这种活性自由基能将有机物大分子降解为二氧化碳或其他小分子有机物以及水，在反应过程中这种半导体材料也就是光催化剂本身不发生变化。这种半导体光催化剂在光催化反应过程中起的作用就是光催化作用。半导体的能带结构通常是由一个充满电子的低能价带和一个空的高能导带构成，价带和导带之间的区域称为禁带，区域的大小称为禁带宽度。半导体的禁带宽度一般为0.2～3.0 eV，是一个不连续区域。半导体的光催化特性就是由它的特殊能带结构所决定的。当用能量等于或大于半导体带隙能的光波辐射半导体光催化剂时，处于价带上的电子(e-)就会被激发到导带上并在电场作用下迁移到粒子表面，于是在价带上形成了空穴(h+)，从而产生了具有高活性的空穴/电子对。空穴可以夺取半导体表面被吸附物质或溶剂中的电子，使原本不吸光的物质被激活并被氧化，电子受体通过接受表面的电子而被还原。TiO2 属于一种n 型半导体材料,TiO2 的禁带宽度为3. 2 eV ,当它受到波长小于或等于387. 5nm 的光线照射时,价带中的电子就会被激发到导带上,形成带负电的高活性电子e - ,同时在价带上产生带正电的空穴h + (h + 的氧化电位以标准氢电位计为3. 0 V ,比起氯气的1. 36 V 和臭氧的2. 07V ,其氧化性要强得多) ,形成电子一空穴对的氧化—还原体系。在电场的作用下,电子与空穴发生分离,迁移到粒子表面的不同位置。分布在表面的空穴h+ 可以将吸附在TiO2 的OH一和H20 分子氧化成羟基自由基(·OH ,其标准电极电位为2. 8OV) 。·OH 的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的，能氧化水中绝大部分的有机物及无机污染物，将其矿化为无机小分子、CO2和H2O等无害物质。

TiO2 + hv → h+ +e- （ h+ 是带正电的空穴）

h+ +e-  → 热能

h+  + OH- →·OH

h+ + H2O →·OH + H+

e- +O2  → O2-

O2  + H+ e- → HO2·

·OH + H + dye →···→ CO2 + H2O

所以TIO2光催化降解有机物是一种自由基反应。

- 1.8.4  本系统臭氧消解设备配置

设备配备如下：

| 型号 |  |  | GY-CYUV-30000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排布方式 |  |  | 立式 |  |  |  |
| 主处理装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 名称 | 风量（m3/h） |  | 材质 | 数量 | 备注品牌 |
|  | 臭氧消解 处理设备 | 30000 |  | 不锈钢 | 1 |  |
|  |  | 设备机壳：不锈钢304，厚度不小于2mm。 |  |  |  |  |
|  |  | -C波段UV灯管253.7nm光切割，锻链，燃烧，裂解废气分子链 |  |  |  |  |
|  |  | -C波段UV灯管185nm对废气分子进行催化氧化,让废气与O3进行充分反映生成二氧化碳和水 |  |  |  |  |
|  |  | 27种特制合成催化剂（光氧合成系统，把有机废气完全分解） |  |  |  |  |
|  |  | 进出风口特质铁丝均流网，过滤废气中微小颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 光氧催化设备流速：2.2m/s,废气在设备停留时间约1.8s，保证废气与臭氧进行充分接触，高效的分解废气分子 |  |  |  |  |
|  |  | 高温防火线（国产高温线260度） |  |  |  |  |
|  |  | 高温绝缘胶（国产260度） |  |  |  |  |
|  |  | 电控绝缘板（PTFE，耐腐蚀，耐高温，抗酸碱，抗老化，抗氧化，水解，抗绝缘） |  |  |  |  |
|  |  | 灯管接头（国产） |  |  |  |  |
|  |  | 镇流器（国产） |  |  |  |  |
|  |  | 电控系统（国产） |  |  |  |  |
|  |  | 紫外灯管： 150w |  |  |  |  |
|  |  | 功率：25kw |  |  |  |  |

- 1.9、生物除臭及臭氧消解系统配套部件

## 1.9.1设备包括（但不限于）下列:

- 风机及消声箱

- 风机出口与生物除臭设备进口的连接

- 填料、喷嘴

- 内部管道及检修门

- 气体排放系统

- 电控、仪表及电机启动变压设备

- 控制箱

- 水池液位传感及控制器

- 附件

- 控水阀

- 滤床壳体采用FRP制作，树脂是耐腐蚀树脂级，洗床外表采用抗紫外线辐射的涂料涂满。

- 臭氧消解系统采用SUS304为主体材料制作。

- 检修孔能满足到滤床内部检查，更换填料，维护保养的需求。系统已包括内部所有管道，阀门，起吊安装环。滤床内部已具备：

- 填料支撑板               FRP板

- 填料                     无机和有机生物填料

- 喷嘴                     PP/不锈钢304

- 加湿泵

- 生物除臭设备配备泵的流量与扬程符合装置要求。系统进风管路由业主事先引至现场。

## 1.9.2 风机

1、工艺参数及性能要求

（1）风机额定风量以20℃、湿度为65%的环境下为准，总绝对效率应不低于80％。风机的风量满足处理臭气量的要求，已考虑10％的余量。

（2）风机压力满足设备的正常工作和检修风机时的要求。

（3）单台风机风量可调节，调节范围为100-60%。

（4）风机，在最大抽气量的工况下已考虑了高于系统压力10%的安全气量。臭气处理装置风机的功率见“供货设备明细清单”。

2、结构及材质：

（1)风机采用侧吸式离心风机，卧式安装，与电机置于同一机座。

（2)轴与壳体贯通处，不会泄漏气体。

（3)噪音（包括电动机在内）低于85dB(A)，叶轮转子动平衡符合ISO1940规范之2.5mm/s等级，且能24小时连续运行。风机机组震动符合ISO2372规范之2.5mm/s等级。

（4)设置防振垫，隔振效率≥80％。

（5)防护等级IP45，电压380V、 3相、50HZ，F级绝缘，B级温升。

（6)风机按AMCA标准设计及制造，并通过(AMCA = 国际空气流动与控制协会)AMCA的空气动力性能和噪音特性之双认证。每台风机均附有该双认证标志。风机出厂前按ISO1940 及AMCA204/3标准CT2.5级进行整机动平衡测试。

（7）外壳和叶轮： FRP；

（8）机架：碳钢防锈；

（9）机轴：不锈钢316；

（10）隔音罩：S304不锈钢，厚度≥2mm；

（11）减震器：橡胶避震器。

3、系统组成及附件

（1) 风机部分由风机、风阀、基座、柔性接头、减振垫及隔音罩组成。

（2) 风机在快速运转条件下，气体流量可调，调节范围可由100％降至60％。

（3) 每台风机与风管之连接均配有不锈钢304调节风阀及防腐蚀的柔性接头，以避免风机之正常震动影响风管及除臭装置。

（4) 风机进风阀门采用法兰连接，相互之间有足够的距离，便于风机与阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。

（5) 风机外加隔音罩，确保距离最近厂界1米处噪音≤55dB(A)。

4、主要部件工作寿命

风机主要部件工作寿命≥10年。

## 1.9.3管道、阀门

1、风管系统

（1) 管道

所有的收集及输送风管均采用具有防火、防腐蚀、防紫外线特征的有机玻璃钢材质（FRP）。

管径小于Φ1000其壁厚不低于4.8mm，管径大于Φ1000其壁厚不低于6.2mm。

（2）阀门

每台风机前装一个手动风量调节阀，材料为不锈钢304，圆形。风量调节范围需由100％降至60％、开启灵活，其壁厚不低于4mm。

2、循环水管、供水管系统

接户管至除臭装置的管

道应采用防腐蚀、防紫外线及其它使用要求的UPVC管或PP-R管或RAP管及配套的阀门。

3、排水管系统

污水可以就近排入厂内污水检查井内。采用防腐蚀的UPVC管或PE管和耐腐蚀的阀门、连接件。

- 1.10、安装场地条件

由于场地受限，除臭装置基础的最大尺寸不能大于18mx20m；

- 1.11、设备生产及到货周期

2019年6月20日货物全部到现场指定位置并组装结束，具备调试条件。

- 1.12、供货范围

除臭装置的所有设备及配件，按工程量清单表为主，管路供货范围为废气进口到终端排放烟囱，其他界线外管路不含。

- 1.13、付款方式

预付30%，设备进场验收合格，支付到合同价款的60%；安装、调试完成并试运行合格，支付至合同价款90%；剩余10%作为质保金。

参考格式

附件1

响应声明书

致： （招标响应供应商单位名称）

根据贵方为 （招标编号和名称） 招标项目及服务的招标邀请，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表响应供应商 （响应供应商单位名称、地址） 提交以下文件正本一份和副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、响应供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、响应供应商同意提供采购方可能要求的与其投标文件有关的一切数据或资料。

4、与投标文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

响应供应商的姓名、职务：

响应供应商（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附件2

报价一览表

采购单位名称：

在研究了招标文件中所有文件后，我司对采购项目（编号： ）投标报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 数量 | 单价 | 合计金额（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

响应供应商（签字）： 日期：

供应商名称： 法定代表人或授权响应供应商代表： 日 期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期” 指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写

4、此表应经法定代表人或响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

附件3

规格、技术参数偏离表

响应供应商单位名称（加盖公章）： 招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商代表签字：

日期： 年 月 日

附件4

投标货物简要说明一览表

响应供应商单位（加盖公章）： 招标编号

| 序号 | 货物名称 | 产地、品牌规格型号及主要技术参数 （含材质、性能说明） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

响应供应商代表（签字）： 日期：

响应货物序号必须与招标项目一览表的序号一致。

附件5

法定代表人授权书（原件）

采购单位名称：

（响应供应商全称）法定代表人授权 （响应供应商代表姓名）为响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的项目（招标编号）投标活动，全权代表本公司处理响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：投标、签约等。响应供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应供应商代表无转委权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

响应供应商代表：性别：身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

附：被授权人身份证件

授权方

响应供应商（全称并加盖公章）： 法定代表人签字： 日 期：

被授权方

响应供应商代表签字： 日 期：

附件6

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务：响应供应商应履行《与采购货物相关的要求》第8项相关规定。

2、质量保证：包括企业质量认证、产品品质检测报告、质量承诺等。

附件7

所响应产品的彩图及检验报告。

附件8

承诺书

根据招标文件的相关要求，我方承诺如下：

1、制造商应对细菌生长5年以上的保质期，在保质期内如出现菌种死亡，则应无条件为本设备填料进行接种。

2、生物填料正常使用寿命10年以上，如正常使用寿命低于10年，则无条件补充或更换。

3、从投入运行之日起开始计算质保期。

公司（加盖公章）

年  月  日