宜兴市公用市政工程有限公司一体化泵站

采购

招

标

文

件

项目编号: HCCG2019-0305

采购机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二0一九年四月二日

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 4 -

第三章 评标方法和标准	- 12 -

第四章 项目技术要求和有关说明	- 14 -

第五章 合同书（格式文本）	- 24 -

第六章 合同条款	28

第七章 附件（投标文件格式）	- 24 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用市政工程有限公司对一体化泵站组织自行采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 项目名称：一体化泵站 项目编号: HCCG2019-0305 评标方法：综合评分法 本项目限价为：710万元 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③不接受联合体，不接受中标后分包； ④投标品牌提供2014年以来至少三个单个项目工程合同额100万以上的一体化预制泵站业绩证明； ⑤投标品牌提供2014年以来至少三个直径≥3000mm一体化预制泵站项目的合同； ⑥投标品牌提供省级及以上一体化预制泵站的质检报告以及泵站玻璃钢筒体质检报告； ⑦投标人必须为潜污泵的专业生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的唯一专项授权书，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标） 注：投标人需在投标文件中提供以上资质要求的复印件，中标后核实原件，如无，则取消中标资格。 |  |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |  |
| 4 | 采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标前须交纳投标保证金贰拾万元整人民币。 交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用市政工程有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 江苏银行城中支行. 账 号; 892020188800001699. 投标人须提前到宜兴市公用市政工程有限公司开具往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明（投标保证金须入账后开具单据）。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：5份 |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2019年4月4日14:30 定标时间：评标结束后 （北京时间，以北京时间为准） 投标地点及开标地点：宜兴市公用事业管理局二楼开标室。 |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：吴先生 联系电话：13771328628 传真电话：/ 联系地址：宜兴市环科园岳东路5号 邮政编码： | 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 联系人：段女士 联系电话：18800520402 联系地址：宜兴市环科园岳东路1号 邮政编码：214200 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1投标人可在“宜兴水务集团有限公司”（网址： http://www.wateryx.com/）网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由宜兴市公用市政工程有限公司负责解释，其他部分由宜兴市公用市政工程有限公司和江苏鸿成工程项目管理有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间二日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足二日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件；

- 投标品牌提供2014年以来至少三个单个项目工程合同额100万以上的一体化预制泵站业绩证明的复印件；

- 投标品牌提供2014年以来至少三个直径≥3000mm一体化预制泵站项目的合同复印件；

- 投标品牌提供省级及以上一体化预制泵站的质检报告以及泵站玻璃钢筒体质检报告的复印件；

- 投标人必须为潜污泵的专业生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的唯一专项授权书，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）

注：投标人需在投标文件中提供以上资质要求的复印件，中标后核实原件，如无，则取消中标资格。

②以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（6）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市公用事业管理局提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，江苏鸿成工程项目管理有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏鸿成工程项目管理有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体投标、中包后分包。

四、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用事业管理局召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中第四章项目技术要求和有关说明、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标时间截止后投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司 | 交纳 形式 | 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 江苏银行城中支行 |  |  |
| 账 号 | 892020188800001699 |  |  |

23.5 履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以自知道起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

# 第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 偏离评标基准价的，每高于或低于评标基准价1%扣（ 0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |  |
| 投标报价 (84)分 | 投标报价得分 | 在以下三种方法中，由投标人代表在开标时随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准： 方法一：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价 方法二：以有效投标文件的最低评标价为评标基准价 方法三：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 评标基准价=A×K， K值取值范围为95%、96%、97%。 抽签代表的确定：按现场签到的顺序，第一个签到人为抽签代表抽取（方法一或方法二或方法三），如抽到方法三，则最后一个签到人为抽签代表抽取K值，抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人）。评标办法及K值只抽取一次，抽签结果不因后续评审和投诉等情况而改变。 |
| 售后服务 (16)分 | 投标人业绩（5 ）分 | 投标品牌于2014年至今（以合同签订时间为准），同类产品销售合同（应清晰可辨）有一份在300万元及以上的得5分。 注：需提供销售合同及业绩真实性证明材料（上级行政主管部门的证明或中标公告网页截图或经监管部门备案的中标通知书、直接发包通知书、成交通知书）；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上业绩评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可） |
|  | 交货期（8）分 | 投标人响应的交货期每提前1天，加2分，最多加8分。（投标人提供承诺函，到货时间以施工单位、监理及现场负责人共同签收时间为准。） |
|  | 售后服务承诺（ 3 ）分 | 投标人承诺投标产品遇到故障4小时内响应并到达设备现场,得1 分； 一般故障修复时间8小时之内,得1分； 严重故障修复时间24小时之内,得1分。 提供售后服务承诺函，否则不得分 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，中标后将会核实原件，如无，则取消中标资格，并报相关网站公示。

- 第四章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴市公用市政工程有限公司一体化泵站

二、技术要求：

| 序号 | 泵站名称 | 单台泵设计参数 | 水泵参考型号 | 设计水泵数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#提升泵站-朱渎港 | Q=160m3/h H=18.5m P=13.5kw | FP3153.350HT451 13.5kw | 3台 （2用1备） |
| 2 | 2#提升泵站-黄渎港 | Q=250m3/h H=35m P=45kw | FP3202.350Ht452 45kw | 3台 （2用1备） |
| 3 | 3#提升泵站-双桥港 | Q=350m3/h H=35m P=55kw | Np3301.180HT456 55kw | 3台 （2用1备） |
| 4 | 5#提升泵站-官渎港 | Q=160m3/h H=18.5m P=13.5kw | FP3153.350HT451 13.5kw | 3台 （2用1备） |
| 5 | 6#提升泵站-旧渎港 | Q=250m3/h H=35m P=45kw | FP3202.350Ht452 45kw | 3台 （2用1备） |
| 6 | 7#提升泵站-和渎港 | Q=350m3/h H=35m P=55kw | Np3301.180HT456 55kw | 3台 （2用1备） |

二、供货明细：例样

| 输送蓝藻一体化泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站型号： |  |  |  |
| 部件 | 明细 | 说明 | 数量 |
| 一体化 泵站部分 | 泵站筒体 | 直径3.00m,高度5.00m,复合缠绕玻璃钢 | 1 |
|  | 泵站底部 | 直径3.00m | 1 |
|  | 潜污泵导杆 | 材质SS304,导杆规格2" | 6 |
|  | 潜污泵出水连接(mm) | DN150,PN:16-PS0002516 | 3 |
|  | 进水管柔性接头 | DN600,配碳钢防腐涂层法兰 | 1 |
|  | 进水管 | DN600,材质SS304 | 1 |
|  | 变径管 | DN150-DN150,材质SS304 | 0 |
|  | 压力管 | DN150,材质SS304 | 3 |
|  | IVALTEC闸阀 | DN150 | 3 |
|  | IVALTEC止回阀 | DN150 | 3 |
|  | 并联出水管 | SS304 | 1 |
|  | 变径出水管 | DN150-DN400,SS304 | 1 |
|  | 出水管 | DN400，材质SS304 | 1 |
|  | 出水管柔性接头 | DN400，配碳钢防腐涂层法兰 | 1 |
|  | 内置风道检修盖 | 一体成型GRP | 1 |
|  | 检修盖安全格栅 | 热镀锌钢 | 1 |
|  | 扶梯 | SS304,至平台 | 1 |
|  | 液位计保护套管 | SS304 | 1 |
|  | 检修平台 | 热镀锌钢 | 1 |
|  | 溢流管 | 无 | 0 |
|  | 电缆出线管一套 | SS304 | 1 |
|  | 抗浮螺栓组件 | 膨胀螺栓 | 1 |
|  | 水平管路支撑一套 | SS304 | 1 |
|  | 立管管路支撑一套 | SS304 | 1 |
|  | 吊耳 | 碳钢防腐 | 1 |
|  | 设备内部安装费及包装费 | 设备内部安装费及包装费 | 1 |
| 格栅部分 | 粉碎性格栅 /提篮格栅 | 粉碎格栅/提篮格栅 | 1 |
|  | 粉碎性格栅支架及挡水板/提篮格栅 | SS304 | 1 |
|  | 粉碎性格栅导杆系统/提篮格栅 | SS304 | 1 |
| 水泵部分 | 潜污泵 | 帯切割功能（如飞力切割泵） | 3 |
|  | 冷却夹套 | 带冷却夹套 |  |
|  | MINICAS | 监控继电器+泄露保护 | 3 |
|  | 潜污泵提升链 | 0.5TSS304提升链 8m | 3 |
|  | 电缆 | 4G4+2×1.5，10米 | 3 |
|  | 电缆网套 | 835724 | 3 |
| 控制部分 | 智能电控柜 | 软启动控制柜(PLC)-1控3 | 1 |
|  | 静压差LTU801 | 25米电缆，量程0-10m， (含以下浮球和支撑) | 1 |
|  | 冗余浮球开关 | 蓝色,25m电缆 | 2 |
|  | 浮球电缆支撑 |  | 2 |
| 其它选项 | 粉碎性格栅控制 | 粉碎格栅控制 | 1 |
| 其它选项 | GPRS/4G无线远程控制 | 3G/4G无线路由 H7921 | 1 |
| 其它选项 | 就地短消息SMS报警 | H7210S RS485接口，AT指令模式 | 1 |
| 运费 |  |  |  |

# 备注：1、具体要求详见图纸

2、如现场标高与图纸发生偏差，以现场实际标高为准，发生费用包含在投标报价中。

# 三、一体化泵站技术规范

一、供货范围

供应商需打包提供一体化泵站，泵站主体由玻璃钢筒体、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、设备内部安装、调试和售后服务。一体化泵站推荐品牌为相当于飞力、KSB、格兰富等主流品牌,一体化泵站所有组成部分必须原厂制造，并提供合格证。

1）GRP筒体 、顶盖

2）装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）

3）自动耦合装置带底座和弯管

4）整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等）；

5）压力管道系统

6）球形止回阀和闸阀

7）液位传感器、浮球开关

9）就地控制柜

10）通风管

11）所有连接附件、安装用的所有紧固件(不锈钢螺栓、螺母、垫圈等)；

12）格栅系统

13）内部检修平台、爬梯

14）运输

15）内部 安装指导

16）调试

17）售后服务

供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

——一体化泵站产品彩色样本

——一体化泵站设计方案平、剖面图。

——一体化泵站管损、抗浮计算书

——一体化泵站土建注意事项

——一配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图。（如所提供的部分产品为进口产品必须提供合法的进口手续及渠道相关证明材料。）

——一配套水泵电机的内部接线图及控制柜的控制系统图、接线图。

——一体化泵站产品详细说明

二、一体化智能泵站结构

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

（1）防滑顶盖

采用铝合金制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，轻松打开。

（2）泵站上盖

盖板材料由GRP制成。

盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。

整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

（3）玻璃钢筒体

筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核。

（4）吊耳

筒体外必须安装不少于2个预制吊耳，易于安装。

（5）配套水泵

一体化泵站核心部件潜水泵的制造商须有20年以上潜水泵的生产经验，潜水泵推荐品牌为相当于飞力、KSB、格兰富等主流品牌，并获得水泵的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证等相关资质，确保水泵的整体性能。

1）泵壳

水泵壳体为偏心设计且是整体铸造，其材料为GG25铸铁。泵壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的固体颗粒或纤维垃圾，其表面平滑、无砂眼或其他缺陷。为了确保流量稳定且没有过多漩涡，泵体的设计和铸造无锐利的棱角，并考虑到能够将叶轮从顶部或底部抽出。

每台泵壳都在制造车间进行静压试验，试验压力不小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均没有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

离心式潜水泵提供出水耦合底座，以使水泵安装时能自动入座锁紧。

2）叶轮

DN300口径以下潜水泵叶轮采用半开式无堵塞叶轮，DN300口径以上潜水泵叶轮采用闭式无堵塞式叶轮，选择合适的叶轮能够保证泵的可靠运行。叶轮材质为铸铁GG-25，叶轮做动平衡试验。叶轮采用长流道无剧烈拐角的设计，具有较大的抽吸能力，并精心地进行加工和表面处理。叶轮背面设计成带锯齿形，以阻止污物进入密封腔中损坏机械密封。

叶轮和轴采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

叶轮进行动平衡试验，动平衡精度不低于G6.3级。

3）泵轴

泵轴和电机轴为整体结构，并与泵送的水流完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢ASTM420材料制造。

4）泵轴承

泵/电机轴在两个永久润滑的轴承上旋转。 轴承的设计可足够承受所有的轴向和径向力。

轴承使用寿命（L10）不小于100000小时。

5）耐磨环

通道式叶轮为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，安装有耐磨环。耐磨环可靠地紧固在泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。

耐磨环的结构形式考虑到容易拆除和更换。

半开式无堵塞叶轮不带耐磨环。

6）泵的密封

每台泵配有一个上下双重独立（串联）的高质量机械密封系统，下密封与叶轮完全分开。密封在油腔内运行，该油腔能以一定的流速对重叠的密封进行润滑。机械密封采用耐腐蚀烧结碳化硅，介质酸碱度范围为pH6~9。

机械密封是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

机械密封的使用寿命不低于25000小时。

7）电动机

潜水电机与水泵是同一厂家制造,电动机为三相鼠笼型感应电动机，电机最大转速不超过1500r/min、3相380V、50Hz、定子绕组和定子进线的绝缘等级H级，防护等级为IP68。电机采用满足IE3 能效级别的高效电机。

电机满足24h连续运转的使用要求，同时，必要时在每小时至少启动15次，启动间隔时间≤5min的特殊情况下电机仍能正常工作。

额定功率的安全储备系数不小于10%。

电机电缆进线的水密封设计是安全、完整的，无论哪一种形式都能避免任何泄漏的可能。

8）冷却系统

不超过11kW的电机采用散热性能优越的充油电机，以保证电机无论浸没在水中还是长期露出水面均能安全连续运行。

大于11kW的电机设有闭式自循环夹套，冷却液为水和乙二醇的混合物，定子热量通过冷却液循环快速传导给泵送的介质，保证电机无论浸没在水中还是长期露出水面均能安全连续运行。

9）电缆和电缆密封

电机在电缆入口处有弹性衬套，用密封盖进行挤压，保证防水和水密封。弹性衬套具有精密的公差，以适应电缆的外径和入口的内径。防水电缆进线有防拉紧、防缠绕保护及每根走线密封。

10）监控装置

潜污泵设有一套保护系统，用于过载、故障、漏水及电机定子过热等发出指示，在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。电机的每一相均设有双金属片式温度传感器，当电机过热时将发出报警信号并自动切断电源。功率大于22kW的泵的上下轴承也设有温度传感器，当轴承温度过热时将发出报警信号并自动切断电源。这些传感器都在摄氏140℃时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜。

油腔中装有密封泄露传感器，监测是否有水从轴封处浸入油室。22kW以上的电机在电机室和接线室内也设有单独的传感器。当泄漏发生时，传感器能够早期预警，及时检修可以避免机组受到更大的破坏。

11）泵附件

泵附件包括自动耦合装置、单导杆、导杆固定支架、吊链等。

泵底座在泵站施工时安装在池底基础上，并连接在出口管线上。泵的导杆采用单导杆式结构，导杆与固定在池底的耦合底座相连，作为导杆定位。潜水泵被吊装到导杆定位器上，沿着导杆下降，自动与底座耦合，水泵靠自身的重量与水泵底座联接并贴紧保证无泄漏。不采用导索的导向方式。

每台泵配置起吊用的不锈钢提升环，其位置位于泵的重心附近，并配置不锈钢吊链。不接受尼龙或尼龙与不锈钢混合的吊链。

（6）压力管道

压力管路采用不锈钢304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

（7）液位传感器

采用压力传感器，配套专用监测继电器，实现泵站液位自动控制运行。

（8）智能底部设计

经特殊设计的预制地埋式一体化泵站智能化底部采用部分下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤。

（9）粉碎型格栅或提篮格栅

粉碎型格栅

粉碎型格栅主体材质为SUS304不锈钢材质，并配有不锈钢提升装置，方便检查。

粉碎型格栅装置的总体工作能力具备过水流量泵站设计流量，并配套不锈钢维修格栅。

粉碎型格栅为单个一体机，非两个或多个设备的组合体。粉碎型格栅包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达。

过粉碎机刀片厚度为16mm，粉碎后粒径为14~20mm。

粉碎机为双轴设计，能连续运行。双轴设计由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。从动轴在驱动轴的带动下与驱动轴一起相向旋转。

粉碎格栅机由1台减速电机驱动,防护等级为IP68电机功率。电动机应符合IEC标准或同类标准380v，3p，50Hz，IP68，绝缘等级H级，电动机服务系数≥1.1，在满负荷时，自然功率因数0.84以上。电机额定功率比实际消耗的最大功率高10%。

最大扭矩不小于5000 Nm。

提篮格栅

提篮格栅主体材质为SUS304不锈钢材质，并配有不锈钢提升装置，方便检查。

提篮格栅装置的总体工作能力具备过水流量泵站设计流量，并配套不锈钢维修格栅。

（10）泵站控制系统

1.泵站配套控制柜采用包括泵运行控制系统和粉碎型控制系统两部分。

2.控制柜（箱）防护等级IP54户外型、不锈钢304壳体。

3.控制箱内低压电气元件都采用国际知名品牌控，例如：西门子、ABB、施耐德。

4.控制系统须具有中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）。

一体化泵站的控制系统为泵站的标准组成部分，需由泵站制造商配套，至少包括（不限于）：柜体、一次回路、二次回路、通讯接口、PLC等

电控柜采用的是室外安装，材质为不锈钢304，防雨型。为保障电气回路可靠有效地运行，电气主回路部件选择不低于ABB、西门子、施耐德等产品，电气二次回路也选择不低于ABB、西门子、施耐德等产品，所有一次回路采用动力型，总空开采用标准热磁脱扣型塑壳断路器。

控制箱内低压电气元件不低于西门子、ABB、施耐德质量标准。

变频器、软启动器等相应元器件不低于西门子、ABB、施耐德、丹佛斯质量标准。

PLC等设备相应元器件不低于西门子、ABB、施耐德、AB质量标准。

为保障柜内元器件的防潮湿及通风，柜内设置通风系统，防凝露装置。在温度、湿度两者中有一项达到设定值（人工提前设定）时，自动通风除湿。为保障系统可靠运行在柜内设置三级防雷（总进线电源，仪表信号，通讯等）。为监视进线电源可靠，在总进线回路设置相序保护装置。

自动控制系统PLC及触摸屏幕的选择：PLC及触摸屏选择不低于西门子、AB、GE等产品。PLC为智能控制单元通过根据要求编程对系统进行智能控制。触摸屏是人机对话接口，可以通过触摸屏形象动态地看到泵站设备运行状况及连续液位，历史曲线，水泵累计运行时间，运行次数，可以设定水泵运行参数等。

为连续测得泵池液位用于控制，在自动化系统中设置有液位计。液位计采用国际知名品牌，采用压力液位计或浮球液位计。

控制方式分为手动控制、浮球控制、PLC自动控制

手动控制：一般用于调试或维修阶段，短时间运行。选择开关置于手动控制位置，通过启动按钮启动泵，通过停止按钮停止泵；

浮球控制：一般用于自动系统故障且长时间运行。选择开关置于浮球控制位置，每台泵有一个固定液位的启动浮球，等到达时启动，等液位低于保护浮球时，全部泵停止。

PLC自动控制：用于智能的长时间控制。根据设定的液位进行启停泵的控制。

A、可以实现次数或时间轮循每次启动的第一台，第二台，第三台泵的顺序。达到使每台泵的启动次数一致或每台泵的时间基本一致。从而使泵的维修周期一致，保护水泵。

B、在液位计故障时PLC可以根据浮球固定液位控制水泵

C、在PLC故障时，系统能够自动地切换到浮球控制，保证系统安全，避免事故。

D、在系统任何故障时候均报警，通过短信，远程接口及时通知监控人员进行维护。

该系统的设计是在考虑无人值守的条件下进行的，所以系统的可靠性要求较高。在系统故障时应及时自动处置保障系统稳定，且及时通知监视人员进行维护。

三、一体化智能泵站的材质要求

筒体：		          玻璃钢（GRP）

吊装孔盖                铝合金

防滑井盖		          玻璃钢（GRP）

压力管道系统	          不锈钢304

导杆                    不锈钢304

吊链                    不锈钢304

螺栓和螺母              不锈钢304

服务平台	              玻璃钢（GRP）

爬梯                    玻璃钢（GRP）

水泵部分主要材质

叶轮             性能不低于铸铁  DIN1691GG25

电机壳体         优质灰铸铁（DIN1691 GG25）

泵轴             不锈钢（ASTM420）

机械密封	       耐腐蚀烧结碳化硅

O型环           丁腈橡胶

自动耦合底座     优质灰铸铁（DIN1691 GG25）

四、安装、调试

1.供应商派出的技术人员必须至少有设计、制造、安装和调试同类设备2年以上的经验。全程配合土建施工单位并提供技术指导。

2.开箱验货、安装调试：按国家相关施工验收规范进行。

3.货物的开箱验货、安装调试等项工作由供应商负责，供应商提供安装技术指导。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.在安装调试验收且现场完成上述培训后，供应商才能撤走现场服务人员。

五、技术培训

1.供应商应负责安排业主人员2人×3天在项目建设现场进行设备操作、管理、维修的培训。

2.供应商派出的技术培训人员必须至少有设计、制造、安装和调试同类设备2年以上的经验。

3.在安装调试验收且现场完成上述培训后，供应商才能撤走现场服务人员。

三、商务要求：

1、服务要求：本次招标的设备应提供不低于4年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

2、交货地点：宜兴市公用市政工程有限公司指定地点。

3、交货期限：因该一体化泵站为太湖蓝藻项目使用，时间要求紧，考核任务重，牵涉范围广。投标单位需充分考虑供货周期，一体化泵站筒体必须在2019年5月5日前到施工现场，2019年5月25日前完成成套一体化泵站的供货和内部安装工作，如因中标单位供货不及时原因导致工程未能按时竣工，投标人将承担违约责任，和上级项目考核责任后果，并列入失信名单报相关网站公示。（到货时间以施工单位、监理和现场管理人员共同签收时间为准）

4、验收标准：合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收，宜兴市市场监督管理局将履行监督职能（货到现场一周内完成现场验收，现场验收仅指对中标货物的外观质量、数量进行验收）。

5、付款步骤：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额税务发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格，并完成所供货物的结算审计后30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）设备正常运行2年后，完成所供货物结算抽复审计后30天内支付所供货物发票金额的5%；

- （4）质保期满后，完成所供货物结算抽复审计后30天内支付所供货物发票金额的5%。

- （由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

- 第五章 合同书（格式文本）

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：

承包人（即乙方，全称）：

一、依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本设备项目协商一致，订立本合同。

二、质量标准

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由发包单位负责验收。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行验收。

三、合同价款

金额（大写）：                        元（人民币）

￥：                        元（人民币）

四、合同文件构成

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标文件；（4）招标文件；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

五、承诺

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成供货，确保货物质量和安全，并在质保期内承担相应的责任。

六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

七、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

八、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年    月    日	           年    月    日

- 合同书（格式文本）

本合同于    年    月    日由             （以下简称甲方）与         （以下简称乙方）签订。甲方愿以总价款人民币        元（￥        ）向乙方购买               ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标/成交通知书；（3）乙方成交的响应文件；（4）谈判文件；（5）乙方在报价过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、采购人按照招标文件，组织对成交供应商的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、供应商供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持两份，江苏鸿成工程项目管理有限公司存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章 合同条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，发承包双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：          生产、运输、一体化泵站内部安装、调试及售后服务。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同金额为           元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、附件、一体化泵站内部安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3．付款步骤：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额税务发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格，并完成所供货物的结算审计后30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）设备正常运行2年后，完成所供货物结算抽复审计后30天内支付所供货物发票金额的5%；

- （4）质保期满后，完成所供货物结算抽复审计后30天内支付所供货物发票金额的5%。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

5、履约保证金的退还：履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过当地产品质量技术监督检验机构的验收。

2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。

四、 质量验收要求

1、投标人一旦中标后，招标人将视情况至中标供应厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在相关网站公示。

2、供货前和供货过程中，招标人将会自行对投标产品随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，招标人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

3、验收时间：

货物到达招标人指定的现场后，供货方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标方和招标方工作人员双方同时在场情况下，招标方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

- 验收标准：

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收，宜兴市市场监督管理局将履行监督职能。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行到货验收。

- 供货要求：

因该一体化泵站为太湖蓝藻项目使用，时间要求紧，考核任务重，牵涉范围广。投标单位需充分考虑供货周期，一体化泵站筒体必须在2019年5月5日前到施工现场，2019年5月25日前完成成套一体化泵站的供货和内部安装工作，如因中标单位供货不及时原因导致工程未能按时竣工，投标人将承担违约责任，和上级项目考核责任后果，并列入失信名单报相关网站公示。（到货时间以施工单位、监理和现场管理人员共同签收时间为准）

六、交货条件：

1、交货地点：宜兴市内发包人指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因承包人运输不当等原因造成损坏或丢失，应由承包人负责修复或补缺。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由承包方负责办理运输，并承担费用直接送到发包方指定地点。

5、承包方发货应提前一天用传真和电话通知发包人。

七、安装调试及售后服务：

1、承包人负责本次一体化泵站成套设备内部安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，承包人收到发包人函、电话通知后应在4小时内响应并解决问题。
2、发包人应向承包人现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由承包人负责。
3、发包人如邀请承包人提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
4、承包人对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。
5、本次招标的设备应提供不低于2年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。
①在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。
②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商必须确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

八、违约责任：

如供方逾期交货，供方应向需方支付违约金，每逾期供货一天，须处罚金10000元/套一体化泵站。

供方逾期交货超过5天的视为供方不履行合同，除扣罚违约金外，如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。需方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。如因中标单位供货不及时原因导致工程未能按时竣工，投标人将承担违约责任，和上级项目考核责任后果，并列入失信名单报相关网站公示。（到货时间以施工单位、监理和现场管理人员共同签收时间为准）

如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八。

九、合同生效及其它：

1、承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，发包人有权随时解除合同，并扣除相应的违约金及履约保证金。如果发包人因此造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则承包人的赔偿额应以发包人的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），且见证部门盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由发包人协调解决，如协调解决不成，则可向发包人所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、投标单位投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

7、标后履约管理行为参照“宜招管发（2016）7号文”。

8、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

9、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，中标单位接到需方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

- 第七章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：

项目名称：  宜兴市公用市政工程有限公司一体化泵站

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用市政工程有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到你们HCCG2019-0305 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          办公电话：

手机号码：                          传真：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：HCCG2019-0305

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 设计参数 | 参考型号 | 数量（台） | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#提升泵站-朱渎港 | Q=160m3/h H=18.5m P=13.5kw | FP3153.350HT451 13.5kw | 3 |  |  |
| 2 | 2#提升泵站-黄渎港 | Q=250m3/h H=35m P=45kw | FP3202.350Ht452 45kw | 3 |  |  |
| 3 | 3#提升泵站-双桥港 | Q=350m3/h H=35m P=55kw | Np3301.180HT456 55kw | 3 |  |  |
| 4 | 5#提升泵站-官渎港 | Q=160m3/h H=18.5m P=13.5kw | FP3153.350HT451 13.5kw | 3 |  |  |
| 5 | 6#提升泵站-旧渎港 | Q=250m3/h H=35m P=45kw | FP3202.350Ht452 45kw | 3 |  |  |
| 6 | 7#提升泵站-和渎港 | Q=350m3/h H=35m P=55kw | Np3301.180HT456 55kw | 3 |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

项目编号：HCCG2019-0305

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 |  | 分项费用报价 | 原厂质保期 | 品牌型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

（1）投标人应当根据“第四章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：HCCG2019-0305

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（HCCG2019-0305）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（HCCG2019-0305）进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意采购人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：HCCG2019-0305

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：HCCG2019-0305

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件；

- 投标品牌提供2014年以来至少三个单个项目工程合同额100万以上的一体化预制泵站业绩证明的复印件；

- 投标品牌提供2014年以来至少三个直径≥3000mm一体化预制泵站项目的合同复印件；

- 投标品牌提供省级及以上一体化预制泵站的质检报告以及泵站玻璃钢筒体质检报告的复印件；

- 投标人必须为潜污泵的专业生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的唯一专项授权书，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：HCCG2019-0305

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号：HCCG2019-0305

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

宜兴市公用市政工程有限公司一体化泵站招标公告

江苏鸿成工程项目管理有限公司受宜兴市公用市政工程有限公司的委托，就宜兴市公用市政工程有限公司一体化泵站组织自行采购。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

- 项目编号：HCCG2019-0305

- 项目名称：一体化泵站

- 项目简要说明：详见招标文件。

- 本项目预算为：720万元

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤投标品牌提供2014年以来至少三个单个项目工程合同额100万以上的一体化预制泵站业绩证明；

⑥投标品牌提供2014年以来至少三个直径≥3000mm一体化预制泵站项目的合同；

⑦投标品牌提供省级及以上一体化预制泵站的质检报告以及泵站玻璃钢筒体质检报告；

⑧投标人必须为潜污泵的专业生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的唯一专项授权书，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）

注：投标人需在投标文件中提供以上资质要求的复印件，中标后核实原件，如无，则取消中标资格。

2、投标保证金：投标人须按规定交纳投标保证金（不接受以个人名义的交纳），投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户。

三、招标文件及图纸等发放信息：

1、招标文件及图纸等（如有）在 “宜兴水务集团”（网址：http://www.wateryx.com/）采购公告附件中发布，投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及图纸等。

四、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2019年4月4日下午14：30

2、确定采购结果时间：评审结束后。

3、地点：宜兴市公用事业管理局（具体开标室详见招标文件）

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

5、招标文件售价：每份300元，在递交投标文件时收取（售后不退，招标活动终止的情况除外）。

五、本次招标联系事项：

| 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：吴先生 联系电话：13771328628 传真电话：/ 联系地址：宜兴市环科园岳东路5号 邮政编码： | 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 联系人：段女士 联系电话：18800520402 联系地址：宜兴市环科园岳东路1号 邮政编码：214200 |
| --- | --- |

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2019年4月2日