招 标文件

我公司以开招标采购方式进行低压电柜系统货物的批量采购，请按以下要求于2019年5月22日（星期三）上午9：00前将投标文件密封送至招标公告指定地点。

一、拟采购货物

详见附件施工图，范围包含：

1、1#干化机MCC系统*2套:（编号：1GHJP1,1GHJP2）

2、2#干化机MCC系统*2套:（编号：2GHJP1,2GHJP2）

3、干化机尾气预处理MCC系统*1套:（编号：1YCLP）

4、干藻泥输送MCC系统*1套: （编号：1YCLP

5、综合水泵房给水MCC系统*1套（编号：GPSP）

6、公用MCC系统*1套（编号：GYP）

7、增加综合水泵房循环供水软起专用柜1套（具体资料见设计图纸）

8、检修电源箱系统*2套：（编号：其中一套为防爆型）

投标方负责设计、生产、及运输到现场指定位置，不负责安装，派技术人员指导安装调试。

二、付款方式

付款方式：3：3：3：1。

合同签订后，预付30%（同时设备厂家开具等额保函）；设备进场验收合格，支付到合同价款的60%；工程竣工并验收合格，支付至合同价款90%；剩余10%作为质保金。

三、质量保证措施及期限

1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准。

2、质量保修：免费质保，质保期为2年。

四、与采购货物相关的要求

1、本次招标为整体采购，响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、安装调试指导及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：全部设备在6月20前具备交付能力。其中按客户要求，随安装进度供货；未按合同的交货期交货，由供应商支付违约金，误期违约金：10000元/天支付误期违约金。

3、供货地点：周铁镇原周铁污水处理厂内采购人指定的堆场。

4、响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效响应）

（1）、要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）、具有独立承担民事责任能力。

（3）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）、参加本批采购响应的前三年内没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）、法律、行政法规规定的其他条件。

5、响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

6、投标文件的组成（正本一份，副本三份）响应声明书、报价一览表、规格技术参数偏离表、货物简要说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件、响应产品的彩图、检验报告，本招标文件其它条款要求提供的相关文件以及各响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，报价人可自拟）

7、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

8、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效响应。

9、响应报价要求：响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、装卸、保险费、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。

10、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

11、评审、定标原则：在所有的投标文件符合或高于招标文件各项要求的情况下，采购人综合考虑择优选择供应商。

12、验收方法及标准

（1）、验收依据：低压电柜系统主要设备技术指标、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）、货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

13、出现下列情况之一者，报价文件无效：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）投标文件文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）投标文件内容、技术标准、售后服务没有实质性响应招标文件要求。

（4）未提供加盖公章的响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法定代表人授权书原件、产品所有的彩图及检验资料。

- 报价说明及评分标准：

投标人报价超过人民币100万元按废标处理。

1、供应商响应文件中的报价，包括全部设备、辅助材料、指导安装、调试、人力、机械、运输、装卸、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、供应商必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关附表。

3、本招标文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行响应（如有），采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的响应，即供应商需对此基准要求作实质性响应。供应商在成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

4、供应商资格要求：供应商应为经行政管理机关注册或登记的法人、其他组织或者自然人。同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及本次采购规定的其他条件。并满足以下要求：

（1）、本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，并具有与本招标项目相应的供货能力。

（2）、具备本次招标内容的制造或供货能力。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

（4）、近五年（2013年至今）具有低压电柜（包括干化或热力机组、水工系统、消防系统等）的项目业绩，投标人须提供合同或中标通知书，业主证明或完工验收材料。

（5）、投标人一旦中标，需立刻派项目经理或者技术人员与招标方对接现场施工协调细节，同时提供相应设备性能参数及图纸资料给设计院确认控制工艺等细节；

5、原件提供要求：招标文件要求供应商提供原件的，按下列条款执行。

①“资格性证明材料”中要求提供原件的，按照招标文件中“资格性证明材料”的相应要求予以提供；

②除“资格性证明材料”要求以外，如招标文件其他条款要求供应商提供相关原件的，供应商应在提交响应文件截止时间之前将相关原件与响应文件一并予以提交。（在提交时，可将相关原件用袋装形式提交，并可在袋上注明供应商名称。）

供应商在提交响应文件截止时间之后提交以上原件的，招标小组将不予以认可。

6、成交标准：本次采购项目采用比照最低评标价法。（具体详见招标文件“第二部分：供应商须知”中的“十、评定成交标准”部分）

7、建设地点：宜兴市周铁镇。

8、建设期限：

9、交付验收时间：

10、保密要求：采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

11、不得修改：各供应商下载招标文件后，在制作响应文件过程中不得自行修改招标文件的内容，如有修改，响应文件无效，财政监管部门将视情节处一定期限的限制市场准入。

12、响应文件制作：响应文件由价格部分、商务部分和技术部分三部分组成。价格部分、商务部分和技术部分三个部分合并装订成一本，所有响应文件均应密封包装在密封袋里。（具体详见招标文件“第二部分：供应商须知”中的“七、响应文件制作”。）

13、付款步骤：

14、提交响应文件截止及评审时间：

联 系 人：丁先生电话/传真：13363606923

地址：

北京建工土木工程有限公司

2019年4月30日

评标附件：

- 评分项目（总分100分）

- 评审内容：

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 | 得分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （共30分 | 3 | 投标人具有电子与智能化专业承包贰级及以上资质，得3分，贰级以下得1分，没有不得分。 |  |  |
|  | 4 | 投标人具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证， ISO27001:2013：信息安全管理体系认证证书，总共4分，每项得1分，没有不得分。 |  |  |
|  | 4 | 施工技术方案及工期进度计划（包括设备供应计划）及保证措施，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 4 | 工程质量保证计划及文明施工措施，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 4 | 调试方案及稳定运行方案合理性，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 3 | 售后服务方案及时、周到、质保期的长短、服务及时性，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 5 | 投标人自2016年1月1日以来的低压电柜系统业绩，单个柜体项目总金额在30万以上供货业绩30个及以上得5分；20-30个得4分；10-20个得3分；5-10个得1分。本项得分以合同复印件为准（原件备查）。未能提供合同的业绩不能作为加分依据。 |  |  |
|  | 3 | 投标人获得在有效期内省级（含省级）以上高新技术企业证书的的得2.0分，否则不得分（在有效期内）；投标人具有固定式低压开关设备3C认证得1.0分，否则不得分。 |  |  |
| 投标报价 （共70分 | 70 | 在通过初步评审合格且不超过招标人最高限价的投标总报价中去掉六分之一（有效的投标报价不足六家则不去掉，不能整除的按小数前整数取整）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值的95%即为评标基准价。以上计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 投标总报价等于评标基准价的，得分70分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。中间值按插入法计算得分。未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 |  |  |

- 备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

| 商务技术部分 | 分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 分 |
| 综合得分 | 分 |

# 2、设计条件与使用条件

2.1 安装地点：室内

2.2 安装台数：11台

2.3 场地海拔高度：≤1000m

2.4 根据《建筑抗震设计规范》，厂址所在区域抗震设防烈度  7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.1g。

2.5 气象条件

大气压力：冬季   1018.8hPa，夏季  999.1hPa

室外计算干球温度：冬季：采暖-0.4℃，空调-2.5℃，通风3.7℃

夏季：空调34.4℃，空调日平均31.3℃，通风31.3℃

夏季空调室外计算湿球温度：28.3℃

室外计算相对湿度：最冷月平均77%，最热月平均70%

室外风速：冬季平均3.5m/s，夏季平均3.5m/s

2.6 运行条件

环境温度：                      -10℃～45℃

最大日温差：10℃

平均湿度：                      85%

海拔高度：≤1000m

污秽等级：						Ⅳ

2.7 电气系统条件

系统额定频率	 50Hz±0.5Hz

系统标称电压		380/220V

系统额定电压		400V

中性点接地方式：直接接地

交流电源供电电压：		  380±7%/220V(+7%～-10%)

直流电源供电电压：		   220V(+10%～-15%)

# 3、设备规范

| 序号 | 名称 |  | 投标方提供数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压开关柜基本数据 |  |  |  |
| a | 标称额定电压(V) |  |  |
| b | 主母排尺寸(mm) |  |  |
| c | 接地母排尺寸(mm) |  |  |
| d | 零母排尺寸(mm) |  |  |
| e | 短时工频耐压值(kV) |  |  |
| f | 动稳定电流（kA） |  |  |
| g | 热稳定电流（kA） |  |  |
| h | 装置总重(kg) |  |  |
| i | 外形尺寸 |  |  |
|  | (a)高度(mm) |  |  |
|  | (b)宽度(mm) |  |  |
|  | (c)深度(mm) |  |  |
| j | 控制布线 |  |  |
|  | (a)绝缘导线型号 |  |  |
|  | (b)导线绝缘电压(V) |  |  |
|  | (c) 控制线规格(mm2) |  |  |
|  | (d)CT导线规格(mm2) |  |  |
|  | (e)端子排型号 |  |  |
|  | (f)端子排额定值(V) |  |  |
| k | 外壳防护等级 |  |  |
| l | 柜体颜色 |  |  |
| 框架空气断路器基本数据 |  |  |  |
| a |  | 断路器型号 |  |
| b |  | 壳架等级额定电流(A) |  |
| c |  | 额定电流(A) |  |
| d |  | 额定电压(V) |  |
| e |  | 短时工频耐压(V) |  |
| f |  | 智能控制器 |  |
| g |  | 极数 |  |
| h |  | 额定运行短路开断电流(kA) |  |
| i |  | 额定短时耐受电流(kA,1S) |  |
| j |  | 关合电流能力(kA) |  |
| k |  | 电气寿命（次） |  |
| l |  | 全分断时间(s) |  |
| m |  | 合闸时间(s) |  |
| n |  | 最大TOC辅助开关(只数) |  |
| 塑壳空气断路器基本数据 |  |  |  |
| a |  | 断路器型号 |  |
| b |  | 额定绝缘电压(V) |  |
| c |  | 额定工作电压（V） |  |
| d |  | 壳架等级额定电流(A) |  |
| e |  | 额定电流(A) |  |
| f |  | 额定电流调节范围 |  |
| g |  | 额定运行短路开断电流(kA) |  |
| h |  | 额定短时耐受电流(kA,1s) |  |
| i |  | 关合电流能力(kA) |  |
| j |  | 电气寿命（次） |  |
| k |  | 最大TOC辅助开关(只数) |  |
| 接触器基本数据 |  |  |  |
| a |  | 接触器型号 |  |
| b |  | 额定绝缘电压(V) |  |
| c |  | 额定电流(A) |  |
| d |  | 主触头接通/分断能力(A) |  |
| e |  | 频率(Hz) |  |
| f |  | 主触头寿命(次) |  |
| g |  | 机械寿命（次） |  |
| h |  | 线圈吸引电压（V） |  |
| i |  | 线圈释放电压（V） |  |
| j |  | 线圈启动容量（VA） |  |
| k |  | 线圈吸持容量（VA） |  |
| 马达保护器基本数据 |  |  |  |
| a |  | 马达保护器型号 |  |
| b |  | 额定绝缘电压(V) |  |
| c |  | 整定电流范围 |  |
| 互感器等附件基本数据 |  |  |  |
| a |  | 电流互感器(CT) |  |
|  |  | (a)变比(二次额定电流5A) |  |
|  |  | (b)保护用CT精度 |  |
|  |  | (c)保护用CT容量（VA） |  |
|  |  | (d)测量用CT精度 |  |
|  |  | (e)测量用CT容量（VA） |  |
|  |  | (f)动稳定额定值 ( kA ) |  |
|  |  | (e)制造商 |  |
| b. |  | 零序电流互感器变比 |  |
|  |  | 零序电流互感器容量（VA） |  |
| c |  | 电压互感器(PT) |  |
|  |  | (a)变比 |  |
|  |  | (b)保护用PT精度 |  |
|  |  | (c)保护用PT容量（VA） |  |
|  |  | (d)测量用PT精度 |  |
|  |  | (e)测量用PT容量（VA） |  |
|  |  | (f)短时工频耐压值(kV) |  |
|  |  | (g)制造商 |  |
| d. |  | 多功能电力仪表 |  |
|  |  | (a)精度 |  |
|  |  | (b)电流表消耗功率（VA） |  |
|  |  | (c)电流表制造商 |  |
|  |  | (d)变送输出(4-20mA) |  |

# 4、技术要求

4.1 开关柜基本技术规范

名称：MNS型低压抽屉式开关柜；

额定电压					400V

最高工作电压					 690V

额定绝缘电压					 1000V

额定频率						 50Hz

4.1.1 主母线

额定电流

| 序号 | 名称 | 主母线电流 | 主母线规格（mm） | 主母线放置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房PC | 4000A | TMY-3x(2x120x10)+125x10+80x10 | 柜顶平行布置，零排、接地排布置在柜底 |
| 2 | 辅助车间MCC | 630A | TMY-4x(60x10)+60x8 |  |

最终以设计院施工图纸为准。

短时耐受电流        ≥50kA/1s

峰值耐受电流                  ≥105kA

4.1.2 分支母线

额定电流按开关额定电流

短时耐受电流        ≥50kA/1s

峰值耐受电流                  ≥105kA

4.1.3 所有低压元器件选用ABB、西门子、施耐德或相当于品牌：

4.1.4 柜内主要设备型号及接口划分：

投标方应充分考虑开关柜上可能有的二次元器件，如中间继电器、转换开关、微断、指示灯等，最终配置按设计院施工图为准，中标后二次元器件的规格和数量严格按设计院的施工图配置，不因此另外要求增加费用。低压开关柜内的元器件型号规范、配置和数量以设计院最终施工图纸为准。

投标方负责配合ECS系统集成商进行监控系统的系统调试，有责任进行不同投标方设备之间的试验、调试，直至整个工程的完成。

4.2一般技术要求

4.2.1 低压开关柜采用抽屉式金属封闭开关柜。

4.2.2 投标方提供整套低压开关柜及其连接的母线桥，低压抽屉式金属封闭开关柜包括主电路、辅助电路、母线和各种附件等全部电气接线。

4.2.3 主电路、母线、绝缘子、支持件和固定装置应有足够的机械强度，可承受任何短路故障电流产生的冲击而不损坏。

4.2.4 低压抽屉式金属封闭开关柜任何载流部件的最大温升应不超过有关标准规定的限值。设备运行环境温度为40℃。

4.2.5所有同规格同电流等级的框架断路器均可以互换，且同厂家的断路器内的常用部件如合闸线圈、分励线圈、欠压线圈、辅助触点等亦可互换，以便减少备品备件的储存量，降低成本。

4.2.6 所有元件均由非吸湿和非燃性材料制成。

4.2.7 低压开关柜柜体为易于调运及易于铲入底部运输的形式。运输单元最大长度不超过3m，一个运输单元中的开关柜不应超过四台。

4.2.8 低压开关柜应留有备用回路，每个备用单元包括一、二次线全部设备，并完成全部接线。

4.2.9 投标方提供的低压开关柜应满足最终施工图纸的要求。

4.2.10 变压器厂家负责低压开关柜主母线和中性母线与干式变压器的连接。开关柜母排伸出开关柜外200mm，投标方负责与干式变压器厂进行配合。

4.2.11若存在低压开关柜需和工艺厂家的低压柜并柜的情况，投标方负责与工艺厂家进行配合。

4.3 低压电器组合

馈线回路采用框架空气断路器或塑壳空气断路器，框架空气断路器具有选择性短延时脱扣。部分塑壳断路器也需具有选择性短延时脱扣。

4.4 结构要求

4.4.1 低压开关柜为钢板外壳封闭框架、垂直地面安装刚性和自承式独立结构，并能承受安装元件和短路时产生的动、热稳定。同时不会因为开关柜的安装、运输等情况而影响开关柜的性能。

4.4.2 低压开关柜全部框架和内层隔板采用敷铝锌钢板，四周门板和侧板采用冷轧钢板加防腐处理，框架板材厚度不小于2.0mm，隔板板材厚度2.0mm，门板厚度为2.0mm。

4.4.3低压开关柜的背面设置维护门（靠墙布置的低压开关柜除外）。开关柜柜门开启角度大于90度，投标方已充分考虑特殊情况下的安全需要。

4.4.4低压开关柜开设通风孔，且在通风孔处安装百叶保护。通风孔的设计和设置使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

4.4.5 低压开关柜设置活动挡板，以防止断路器或功能单元固定后接触到带电母线或其它带电体。

4.4.6低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气安全距离和爬电距离符合有关标准的要求，同时适合使用的环境条件。开关柜内的相间距离和对地距离均不小于25mm。

4.4.7开关柜采用离墙式/靠墙式布置。低压开关柜的电缆小室均布置在开关柜前的右侧或满足设计院图纸要求。

4.4.8 开关柜的结构可满足各种方案的要求：如上进线、下进线、侧进线和上出线、下出线、侧出线等。具体形式见设计院施工图。任何进出线方案均有足够的空间给用户连接、拆装、更换电缆（或封闭母线）。导线及电缆用专用的固定件固定，使导线及电缆不会承受影响其寿命的应力。开关柜的柜体底板带可拆卸的封板，用户可根据电缆的大小和多少来决定柜底开孔大小。在上出线方案中，所有柜体的顶板可根据用户的要求不开孔或开孔并封环氧板。而且上出线方案的主母线与电缆室间有一块折弯的透明聚碳酸酯板隔开，保证了日后在运行中接入电缆的安全。

4.4.9低压开关柜的防护符合GB4208（IEC529）的要求，外壳防护等级至少为IP3X。高低压配电装置室内PC或MCC柜防护等级应不低于IP42，其他MCC柜防护等级应不低于IP54。

4.4.10每段低压开关柜水平主母排末端预先冲好孔，母线侧封板为活动板，以便于后期工程扩建时并柜。

4.4.11 低压开关柜的外形尺寸为：宽x深x高=800/1000x800/600x2200mm。

4.4.12开关柜与开关柜之间应设置隔板。

4.4.13 开关柜具有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时不晃动变形，投标方提供供货产品的型式试验报告和3C认证证书。

4.4.14考虑到安装、运行、检修和维护的方便，每面开关柜最多安装3个框架断路器。

4.5 母线及其绝缘子

4.5.1 主母线和分支母线采用高导电率的铜母线，母线采用螺栓连接。

4.5.2 所有螺栓连接的主母线和分支母线接头均镀锡。螺栓连接牢靠紧密，以便母线温度在从标准额定环境温度至额定满负荷温度的范围内，螺栓孔周围的初始接触压力基本保持不变。

4.5.3 主母线固定绝缘子和母线绝缘不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变。

4.5.4 绝缘导线采用阻燃铜质多股绞线。

4.5.5 中性点母线与主母线一样均完全绝缘，其额定电流不小于主母线额定电流的70％，并与低压开关柜的接地母线连接。

4.5.6 主母线绝缘采用空气绝缘，投标方满足绝缘距离的要求。

4.6接地母线

接地母线贯穿每段低压开关柜，螺栓连接或焊接至每个开关柜的框架上和每个断路器的接地棒上(如果有的话)。在接地母线的每一端部提供压接式端子，用于与外部接地线相接。

4.7空气断路器

4.7.1 PC进线、母联及大电流馈线回路采用系列框架断路器，Icu=50/85kA (rms)，Ics=65/85kA (rms)，Icw=42/65kA (rms,1s)。

4.7.2 其他馈线回路采用塑壳断路器，Icu=50kA (rms)，Ics=50kA (rms)。

4.7.3 框架空气断路器采用智能型脱扣器，脱扣器有瞬时保护、短延时保护、过载保护、接地故障等保护功能，且具有电流电压显示功能，其整定值可调节。

4.7.4 电动机回路的塑壳空气断路器具有瞬时保护脱扣器。

4.7.5 馈线回路的塑壳空气断路器具有瞬时、长延时保护脱扣器。

4.7.6 框架空气断路器采用电动操作，塑壳空气断路器采用手动操作。所有电动操作的断路器为快速合闸型。不论手动还是电动操作，框架空气断路器都具有储能机构，并在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。

4.7.7 框架断路器在功能单元室中具有接通、试验和隔离位置。

4.7.8 框架断路器能远方和就地控制。当断路器位于试验位置时，控制回路允许就地操作。当断路器位于试验或隔离位置时，断路器远方操作回路断开。

4.7.9 断路器的主触头有镀银接触面，且为挠性手指型。

4.7.10在断路器合闸后或未完成的合闸操作期间，如果合闸控制回路断电，则控制回路上所有操作装置均回复到正常的“断路器分闸”位置。

4.7.11在合分期间，断路器具有短时合分时间（从触头接触到分离），并且保证确定的合分时间。如果在合分时间内要求跳闸，断路器保证额定短路分断能力。

4.8接触器

4.8.1 塑壳断路器、接触器与马达保护器组合使用，起电动机控制、操作和保护作用。

4.8.2 接触器线圈最小吸合和最大释放电压符合IEC相关规定，以便在开关柜母线电压为其额定值的90%时，且合闸信号发自远方的低压开关柜情况下，接触器能够成功地吸合并保持，为了满足这些要求，可设中间继电器，作为接触器电路的组成部分。

4.8.3 使用中间继电器时，其释放电压等于或小于其控制的接触器线圈释放电压的90%。

4.8.4开关柜内的马达保护器具有过载保护。

4.9互感器

4.9.1 不同类型回路CT\PT应按下表配置：

| 回路类型 | CT\PT配置 |
| --- | --- |
| PC母线进线回路 | 变压器380V侧进线回路设1组三相CT，准确级为0.5 |
| PC母线PT回路 | 设母线PT，星形接线，电压互感器的二次侧连接低电压继电器和通过电压切换开关接有电压表。装有低电压报警接点供招标方使用。 |
| 电源馈线回路 | PC至MCC馈线、框架断路器馈线、重要的塑壳断路器馈线设置1组三相CT，准确级为0.5。 |
| 电动机回路 | 所有低压电动机回路配CT,准确级0.5。 |

注：以上配置仅供参考，最终配置应以设计院施工图为准。

4.9.2电流互感器安装便于维护和更换。

4.9.3所有仪用互感器直接连接到接地母线接地。

4.10保护、测量装置

4.10.1继电器满足IEC255要求。

4.10.2 采用框架断路器的馈线回路，其保护由开关自身配置的智能脱扣器实现。采用塑壳断路器的馈线回路，其保护由电子/热磁脱扣器实现。

4.10.3 低压电动机回路，对于框架断路器，其保护由开关自身配置的智能脱扣器实现。对于塑壳断路器（电子型）采用接触器+马达保护器方式。

4.10.455kW及以上电动机回路、100A及以上馈线回路断路器需带单相接地保护功能，接地保护由外设的零序电流互感器实现，当采用框架断路器时，可选用带接地保护功能。

4.10.5所有低压电动机回路装设智能测量表计（单相智能电流表，带1个4～20mA可编程变送输出接口）。

4.10.6框架空气断路器回路（PC进线及母联）装设多功能测量表计（三相电流指示、单相电流变送、电度计量等）。

4.10.7 母线PT回路装设系列智能电压表计（三相电压指示、单相电压变送）。

4.10.8 小空开采用ABB、施耐德或西门子系列产品。

4.11布线

4.11.1 对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子采用魏德米勒或凤凰端子，端子排的额定值不小于10A、690V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。端子排有不少于15%的备用端子。投标方按招标方图纸设计使每个端子排对内及对外原则上只接一芯导线（电缆）。每个端子排将标有编号。

4.11.2 对于电流互感器(CT)端子的端子排将设计成可短接型的，以便当校验或检修继电器或仪表时保护CT。

4.11.3 不需外部连接的电流和电压互感器的二次回路在电源侧接地。需要接地的每一回路将单独地连接到设备接地母线上。

4.11.4 所有控制回路导线为截面不小于1.5mm2的具有耐热、防潮和B级阻燃型绝缘的多股铜铰线。电流互感器的二次导线的最小截面为2.5mm2。

4.11.5 如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

4.11.6 导线两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性标志。导线任何的连接部分不能焊接。

4.11.7 柜内二次回路布线要求

安装在屏上每侧的端子距地高于350mm。端子排配置满足运行、检修、调试的要求，并适当与屏上设备位置相对应。

每个安装单位有其独立的端子排。同一屏上有几个安装单位时，各安装单位端子排的排列与屏面布置相配合。

每个安装单位的端子排，按下列回路分组，由上而下（或由左至右）按下列顺序排列：

    - 交流电流回路

    - 交流电压回路

    - 信号回路按照预告、位置、事故及指挥信号分组；

    - 控制回路按照熔断器或自动开关配置的原则分组

当一个安装单位的端子过多或一个屏上仅有一个安装单位时，可将端子排成组的布置在屏的两侧。屏上二次回路经过端子排连接的原则如下：

- 屏内与屏外二次回路的连接，同一屏上各安装单位之间的连接以及转接回路等，均应经过端子排。

- 屏内设备与直接接在小母线上的设备（如熔断器、电阻、刀开关等）的连接应经过端子排，小母线数量为8根。

- 各安装单位主要保护的正电源应经过端子排，保护的负电源应在屏内设备之间连成环形，环的两端应分别接至端子排，其它回路均可在屏内连接。

- 电流回路应经过试验端子，预告及事故信号回路和其他需断开的回路（试验时断开的仪表等）应经过试验端子。

每一个安装单位的端子排应编有顺序号，并应在最后留5～10个端子作为备用。可能情况下，各组端子排之间也应留5个备用端子，在端子排组两端应有终端端子。

正、负电源之间以及经常带电的正电源和合闸或跳闸回路之间的端子排，应以一个空端子隔开。或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。

一个端子的每一端最多只能接一根导线，导线截面不宜超过6mm2。

强电与弱电回路的端子排应分开布置，强、弱电端子和布线应严格分开。交、直流端子排应采用不同颜色的端子区分。

4.12仪表、控制装置和控制开关

4.12.1 仪表、控制装置和控制开关应按起动、运行或维护设备来配置。仪表、控制装置和控制开关的规格和数量应满足设计院最终图纸的要求。按钮、指示灯、切换开关、继电器等的配置应以设计院施工图为准。

4.12.2 控制开关的额定值是690V，连续电流为10A。

4.12.3 所有指示灯将采用节能型长寿命灯。从柜前看绿灯在左而红灯在右边(或红的在上绿的在下)。红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”。

4.12.4 对于配置有开关短路脱扣器以外的保护的回路应配置分励脱扣器。

4.12.5智能测量表计的测量精度0.5级，模拟量输出（4～20mA），具就地显示功能。

4.13 数字智能消防专用设备

本项目消防系统配置2台电动消防给水泵及两台消防稳压给水泵，一个稳压罐。其中，电动消防泵为1用1备，稳压泵为1用1备。

电动消防给水泵电机参数：U=AC380V，P=45kW（功率待定）;

消防稳压给水泵电机参数：U=AC380V，P=3kW（功率待定）。

设备总要求：双电源供电。消防巡检柜选用：北京紫光新锐、北京神州同飞、保定泰华消防或相当品牌产品。

4.13.1设备性能要求

4.13.1.1投标方所提供的消防系统水泵控制设备必须是技术上先进、经济上合理、成熟可靠的产品，并且具有较高的灵活性，能满足各种运行工况与事故状态要求。保证所供设备运行可靠、高效节能。

4.13.1.2应符合国家、公安部和地方现行消防法规的规定。产品须满足国标《GB27898.2-2011》和《GA30.2-2002》行业标准，且取得以上两项消防产品国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心的检验报告。

4.13.1.3投标产品须取得国家消防电子产品质量监督检测中心的检验报告《GB 16806-2006》。

4.13.1.4投标厂家须取得巡检柜和动力柜的CCC及CCCF强制性认证和安全生产许可证。

4.13.1.5消防系统控制要求

1）在正常情况下消防管网中的水压控制为0.50Mpa左右，其压力由消防稳压罐维持，稳压泵设2台，1用1备。为减少稳压泵的启停次数，设1台消防稳压罐（气压给水罐），消防稳压泵和消防泵由消防给水泵出口的压力变送器自动控制。当管网水压降到0. 45Mpa（可调）时，消防稳压泵自动启动，压力升至0.55Mpa（可调）并维持10s后，消防稳压泵自动停止运行。当消防主泵启动时，稳压泵停止运行。

2）当系统投入消防时,管网的压力降至0.40Mpa（可调）时，消防电动泵自动投入运行。启动泵未正常运行时，备泵自投。消防主泵也可由消防控制中心直接启动。消防主泵启动后不允许自动停止运行，应由控制中心确认火警消除后，手动停机。

3）在正常情况下，当管网的压力低于0.45Mpa（可调）时,若稳压泵未能启动，可自动向消防泵房控制屏和设在消防控制中心的消防控制盘发出事故信号,以便及时进行维修；当系统投入消防时，当管网压力低于0.8Mpa时，应自动向消防泵房控制屏和设在消防控制中心的消防控制盘发出压力降低报警信号,以便及时进行处理。

4.13.1.6泵组应能时刻保证消防水压，随时均可启动消防水泵，如果发生火灾，打开消火栓就能放出所需压力的水流进行灭火。

4.13.1.7消防控制设备应有完善和可靠的控制功能，水消防系统泵组的启动应具有压力控制自动启动装置，同时应有手动启停和集中控制室启停方式。

4.13.1.8消防控制消防泵一经启动，应保证在火灾延续时间内连续工作，即需要停止水泵运行时，应用手动操作，不得采用自停控制。

4.13.1.9消防工作泵不能启动运行时，备用泵应能自动投入运行。

4.13.1.10消防系统的所有阀门正常状态下应保证常开。

4.13.1.11消防巡检控制设备应具有自动和手动巡检功能，其自动巡检周期能按需设定。消防泵按消防方式逐台启动运行，每台泵运行时间不少于2min。巡检为低速巡检不应对管网增压。巡检时设备接到消防命令会立即停止巡检，瞬间启动消防电动泵。

4.13.1.12消防巡检专用设备应功能齐全，具有过电压、欠电压、电源缺相、短路、过电流、过载等保护。可实现消防设备的自动巡检。

消防巡检专用设备应有完善和可靠的显示和报警装置，显示消防水泵的启、停及工作故障状态并可以把以上信号的就地显示装置上显示。巡检时发生故障自动巡检装置会发出声光报警，具有数据记忆功能，可完成对故障时的参数记忆，便于维修、分析。可通过巡检界面显示巡检运行参数。同时可将故障信息以短信形式发送送至指定手机上或固定电话上。

4.13.1.13消防泵应能就地启停，并设自动/手动切换开关，并能够在就地控制盘指示相关设备状态和参数。

4.13.1.14留有消防泵的远方及自动启动接口。

4.13.1.15消防泵的启动和停止状态，应提供给消防系统无源常开、常闭接点各一对。

4.13.1.16所有电器元件选用合资产品，并保证产品质量可靠，控制柜颜色由招标方确定。

4.13.1.17消防巡检控制系统采用一套独立的系统控制。数字智能消防巡检设备为低频低速自动巡检方式，运行过程为：微机控制器中的巡检周期时钟启动巡检子程序后，设备中的巡检执行器输出一个较低的频率（设定）去逐一驱动消防水泵，水泵以低于300转/分钟（设定）的速度运转，不对管网增压和出水。巡检执行器驱动水泵，启动时水泵要求从零赫兹开始缓慢启动，此启动方式不能对水泵产生机械冲击。自动巡检功能不能对消防泵系统的正常运行造成影响，需与工况控制系统相协调。

4.13.2控制设备要求

4.13.2.1投标方提供电气配置接线图，控制柜的设计和制造及柜间联络由投标方负责，由招标方确认。

4.13.2.2消防巡检系统应为一体化成套系统，系统应包含对消防系统的消火栓泵动力回路，买方仅提供必要的动力电源至消防巡检系统。

4.13.2.3消防控制柜应布线合理，结构紧凑，柜型整齐，易于布置。为防尘、防潮型、防盐雾腐蚀。防护等级为IP55。

4.13.2.4投标厂家提供的数字智能消防巡检设备须满足设计图纸的要求,生产厂家出二次原理图,须设计审核批准方能生产。

4.13.2.5消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

4.13.2.6消防泵及消防控制柜、巡检柜应经消防认证。

4.13.2.7控制柜应能显示消防水泵的运行、故障状态。控制柜应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及正常水位。

4.13.2.8消防给水泵组控制设备应具有完善和可靠的控制功能，消防给水泵组的启动应具有压力控制自动启动装置，同时应有手动启停和集中控制室启停方式。消防投入时，当消防管网压力降到0.40MPa时，消防电泵自动启动。消防泵一旦投入工作，即应在火灾延续时间内连续工作，若要停止水泵运行，只能采用手动操作，不得采用自停控制。

4.13.2.9系统的自动功能有两种启动方式：集中控制楼主控室的遥控启动以及主干管压力信号启动，且前者为高级命令。

4.13.2.10消防控制柜应满足消防工艺系统的联锁和保护要求，实现消防泵和稳压泵的联锁控制，稳压泵的启停为自动控制方式。联锁保护应满足相关规范要求。稳压泵在设定压力下不启动应有故障报警，以便及时进行维修。稳压泵根据管网压力运行，下限压力起泵，上限压力停泵，消防管网稳压压力值为0.45～0.55MPa；主泵故障时备泵自投。消防工作泵和稳压泵启动时的压力设定值根据现场的要求要具备可调的功能。消防控制柜应具有备用泵自投功能，当工作泵故障或跳闸，备用泵自动投入。发生火灾时，消防泵可在集中控制室消防盘自动启动。稳压泵应具有压力自动联锁、消防控制柜手动、就地手动起/停操作，在消防控制柜应留有选择开关和相应的操作控制接口。

4.13.2.11消防系统的所有阀门正常状态下应保证常开。

4.13.2.12消防控制柜应可接入二路380/220V 50Hz的电源，并在柜内实现二路电源的自动切换，以保证供电的可靠性，满足消防系统规范要求。其余的电压等级由投标方自行解决。与消防有关的所有控制设备(水泵)应有可靠的双回路电源，具有自动切换等功能。电控制柜一次设备满足动热稳定要求，其中动稳定电流125kA，热稳定电流50kA。防护等级不低于IP55。其他要求见附件《电气通用技术要求》。柜内应预留稳压装置、应急照明供电回路。

4.13.2.13系统应具有自动巡检功能：为保证消防泵组处于正常状态，要求消防自动巡检设备的巡检周期不大于7d（可调），巡检时各泵转动时间不小于10min（可调）。采用低频驱动水泵，泵低速转动（约150r/min可调）,其功耗应小于水泵正常运行功耗的5%。巡检时不应对管网增压。为方便监测系统，在控制柜面板上应设有手动巡检按钮，在巡检进行时若遇有消防命令，则系统应立即停止巡检动作，转入以工频交流驱动水泵，使之以额定流量和扬程完成消防供水。

4.13.2.14应有完善和可靠的显示和报警装置，显示消防水泵及稳压泵的启、停及工作故障状态并可以把以上信号在就地显示装置上显示。

4.13.2.15电动消防泵、电动消防稳压泵应能就地启停，并设自动/手动切换开关，并能够在就地控制箱指示相关设备状态和参数。

4.13.2.16系统设有与消防中心联网完备的接口。提供2组无源消防信号。留有消防泵的远程启动/停止接口。消防水泵的启动和停止状态，由控制柜提供给集中控制室无源信号，常开、常闭各2对。系统在消防运行结束时手动关机，不可设置自动关机。

4.13.2.17由于设备在潮湿的条件下工作，供方应对表面处理及油漆采取专门的措施。

4.13.2.18消防水泵控制与操作必须满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11章相关内容及其要求。

4.14其他方面的详细要求见订货图。

4.15 设备标识

4.15.1 设备铭牌

铭牌在出厂前应安装在设备上，由不锈钢制成。

设备铭牌文字应使用中文书写，所有铭牌用不锈钢螺丝紧固。

4.15.2开关柜的颜色为：RAL 7035。

# 5、监造（检验）和性能验收试验

5.1 规程、规范和标准

低压开关柜及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及部颁标准，这些标准和规范（不限于）至少包括：

GB7251.1-3《低压成套开关设备和控制设备》

GB763              《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1207             《电压互感器》

GB1208             《电流互感器》

GB50062		《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB 50063《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB50065		《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50147           《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GB 50149           《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB 50150           《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50171		《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范》

GB 4208             《外壳防护等级(IP代码)》

GB 191              《包装储运图示标志》

DL/T5136		《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T5137	　《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T 5153《火力发电厂厂用电设计技术规定》

DL /T5222《导体和电器选择设计技术规定》

部颁				《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

国电公司文件	《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

从订货之日至投标方制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、协议和标准发生变化而产生的补充要求，投标方将遵守这些要求。

5.2质量保证

## 5.2.1 概述

5.2.1.1 本章节用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合本技术规范书的要求。

5.2.1.2 投标方在本合同生效后10天内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合技术规范书的规定。

## 5.2.2 工厂检验

5.2.2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

5.2.2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

5.2.2.3投标方检验的结果要满足本技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时将情况及时通知招标方。

## 5.2.3 设备监造

5.2.3.1 监造依据

1) 根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

2) 有关设备制造的标准和规范

3) 招标方的监造要求。

5.2.3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方将复印件交招标方监造代表1份。

R点：投标方只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，与招标方商定更改见证时间。如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

5.2.3.3 监造内容

| 序号 | 部件名称 | 见证项目 | 见证方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 文件检查 | - 断路器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 接触器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 电压互感器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 电流互感器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 避雷器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 母排动静触头质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 绝缘子、触头罩、母线隔离套管、母线热缩套管质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 保护、测量装置质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 马达保护器质量证明书 |  |  |  |  |
| 2 | 接线检查 | - 接线正确检查 |  | √ | √ |  |
|  |  | - 接线与端子连接牢靠性检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 接线规整性检查 |  | √ |  |  |
| 3 | 表计检查 | 型号、规格、量程检查 |  | √ |  |  |
| 4 | 辅助回路检查 | 加热器、照明、辅助触头检查 |  | √ |  |  |
| 5 | 柜体检查 | - 外形尺寸、平整度检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 涂覆层、油漆检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 结构、元件安装检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 焊接检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 电气间隙、爬电距离检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 接地、互换性检查 |  | √ |  |  |
| 6 | 整机试验 | 1）型式试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2）出厂试验 机械操作和机械特性 主回路工频耐压干试验 操作机构和辅助回路工频耐压 回路电阻测量 | √ √ √ √ |  |  |  |
|  |  | 3）检查速断、过流、差动、接地保护和母线保护反向闭锁功能检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 4）局部放电试验 |  | √ |  |  |
| 7 | 完工检查 | 1）表面质量检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2）铭牌、外观出厂检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3）包装与发货标记 |  | √ |  |  |

注：H--停工待检，w--现场见证，R--文件见证，I--复查、抽检，数量--检验数量；

投标方可根据自己的经验填写上表的监造方式（在相应方式下打ⅴ），最终由招标方确定。

5.2.3.4 对投标方配合监造的要求

1)投标方有配合招标方监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

2)投标方给招标方监造代表提供工作和生活方便。

3)投标方在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

4)招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方提投标方便。

5)投标方在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给招标方监造代表。

## 5.2.4试验

试验的具体内容和方法投标方提供相关资料，具体要求在监造协议签订时确定。试验满足国家以及行业有关标准，并同时执行下列要求。

产品按其技术条件规定的项目进行过型式试验。型式试验在国家认定的试验站进行，并提供合格的型式试验报告供招标方查阅。

每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并具有出厂试验合格证书。

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。招标方在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标方无偿补供。

5.2.4.1 型式试验

1)耐受电压试验（包括雷电冲击电压试验、工频耐受试验、辅助回路的工频耐压试验）

2)温升试验和主回路电阻测量

3)主回路和接地回路的动、热稳定试验

4)断路器开断和关合能力试验

5)机械试验

6)防护等级的检查（防止人体接近带电部分及运动部分的试验）

7)局部放电试验

8)熔断器开断能力试验

9)泄漏电流测量

10)操作振动试验

11)防雨试验

12) 接触器开断能力试验

5.2.4.2 出厂试验

1)结构检查及外观、防护等级检验

2)机构特性和机械操作试验

3)主回路1分钟工频耐压试验

4)辅助回路工频耐压试验

5)主回路电阻测量

6)接线正确性检查

7)局部放电测量

8)辅助的电气和操动机构的试验

5.2.4.3 特殊试验

1)内部故障电弧效应试验

2)人工污秽凝露试验

3)抗地震试验

4) 外壳机械强度试验

如投标产品已进行过特殊试验，请提供试验报告。

5.2.4.4 现场试验

现场试验项目如下，并满足现场交接试验要求。

1)结构检查及外观、防护等级检验

2)机构特性和机械操作试验

3)主回路1分钟工频耐压试验

4)辅助回路工频耐压试验

5)主回路电阻测量

6)接线正确性检查

5.2.4.5 性能验收试验

1)性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范书的要求。

2)性能验收试验的地点为招标方现场。

3)性能试验的时间由供需双方协商确定。

4)性能验收试验由招标方组织，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与招标方讨论后确定。

5)性能验收试验的标准和方法：由投标方提供详细资料清单，招标方确认。

6)性能验收试验的费用：投标方试验的配合等费用已在合同总价内。

7)验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

5.2.4.6 试验要求

设备制造应遵守现行国标及有关标准。

# 6、供货范围

- 6.1概述

6.1.1本章节规定了招标设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完

整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

6.1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于

属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标文件未列出和／或数目不足，投标方仍须在

执行合同时补足且不发生费用问题。

6.1.3 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

6.1.4 提供随机备品备件、消耗品和2年运行所需的备品备件，并在招标文件中给出具体清单。

6.1.5 外购设备和仪表应推荐至少3家生产厂，供招标方选择。

6.1.6 提供所供设备中的进口件清单。

- 6.1.7 投标方提供的技术资料清单见章节7。

- 6.2供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380/220V厂用PC柜 | MNS | 面 | 11 |  |  |
| 2 | 低压变频柜(独立) | ABB-ACS550系列 | 台 | 4 |  | 单台柜配置4台变频器（电机功率小于22kW） |
| 3 | 消防专用成套控制柜 | 含双电源、变频巡检等 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 普通检修箱 | IP55 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 防爆检修箱 | ExdIIBT4,IP65 | 台 | 1 |  |  |

说明：

1、开关柜配置接线及布置，检修电源箱订货图详见电气施工图相应卷册。开关柜内的元器件型号、规范、配置和数量以设计院施工图纸为准。

2、投标方还应充分考虑开关柜上可能有的二次元器件，如中间继电器、变送器，电度表等，最终配置按设计院施工图为准，中标后二次元器件的规格和数量应严格按设计院的施工图配置，不得因此另外要求增加费用。

- 6.3设备清单

- 设备清单由投标方填写。本次招标共　　台，母线桥套。

| 序号 | 名称 | 规范和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4备品备件清单（由投标方填写）

随机备品备件（安装调试易损件，投标方应根据产品特性修改或补充)：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

6.5专用工具清单（投标方应根据产品特性修改或补充)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器摇柄 |  | 把 | 每台框架配1把 |  |  |  |
| 2 | 门锁钥匙 |  | 把 | 每面柜2把 |  |  |  |

# 7、技术文件与交付进度

- 7.1 技术文件一般要求

- 7.1.1投标方提供的所有技术文件资料均使用中文、（配供设备外文资料，应同时提供中文版）单位采用国家法定单位制、图纸必须采用AUTOCAD软件绘制的电子文本；

- 7.1.2投标方提供的技术文件资料深度应能满足招标方各阶段（设计阶段、施工阶段、调试阶段、试运阶段、检修维护）的要求。所有技术文件资料都应附有详细目录清单；每份技术文件资料都应注明版本号；技术负责人的签名；技术部门的公章；提交日期等；如果不能满足要求，招标方有权提出补充，投标方应立即地无偿满足所需；

7.1.3投标方提供的设备制造图中，除投标方所供应设备外，还应注明与非投标方所供应设备的关系，以便能取得工程在总体上的一致和系统上的匹配融合。

7.1.4每台低压开关柜所需图纸：

1）开关柜的外形图，包括基础要求，电缆留孔。

2）开关柜的主回路的方案图。二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图：应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时，应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

3）基础图：应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

4）开关柜内配套的主要元件及PT、CT、指示灯、继电器、接触器、熔断器等的技术参数和产品样本。

5）开关柜内辅助电路原理接线图及断路器合闸电流、跳闸电流、弹簧储能电流(如果有)。

6）母线桥外形及支撑和连接详图。

7）每个功能单元在不同安装位置的降容系数或实际允许电流值。

8）每个开关柜的发热量。

9）开关柜整体的总重量、最大运输尺寸和重量。

10）招标方认为必须提供的其它技术资料；

7.1.5 投标方在交货时应按每台机组提供下列装箱技术文件：

1）安装使用说明书

a. 开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

b. 开关柜内主要元器件的完整资料。

c. 其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。

2）试验报告

a. 例行（出厂）试验报告

b. 型式试验报告

c. 特殊试验报告

d. 主要部件试验报告,包括断路器、综合保护装置等。

3）技术图纸（另供2套电子文本）

a. 总装示意图

b. 基础图

c. 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图

4）其他资料

a. 产品的质量文件

b. 开关柜运输、包装贮存规定

c. 维修指南

d. 详细的装箱清单

- 注：图纸大小应按国际A号尺寸系列，单位一律采用国际单位制（IS）；

7.2 技术文件特殊要求

- 投标方提供的（或配套的）特种设备技术文件资料中，应特别提供生产许可证；当地质量监督部门的质量证明书。

7.3 技术文件数量与进度要求

A 提供设计用技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供设计用资料（正式纸质） | 2 | 协议签订后7天内 | 资料要求签署完备 |
| 2 | 供设计用资料（CAD版） | 2 | 协议签订后7天内 |  |
| 3 | 供设计用图纸资料（正式纸质） | 2 | 同上 |  |
| 4 | 供设计用图纸资料（光盘） | 2 | 同上 |  |
| 5 | 包括： 总装示意图； 基础图； 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图； 一次元件的样本； 二次元件样本； 端子图及所有原理接线图； 型式试验报告。 | 2 | 同上 |  |

B 提供施工、调试的技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供设计用资料（正式纸质）现场校核基础用 | 2 | 协议签订后7天内 | 资料要求签署完备 |
| 2 | 供设计用资料（CAD版）现场校核基础用 | 2 | 协议签订后7天内 |  |
| 3 | 包括： 1）安装使用说明书 a. 开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。 b. 开关柜内主要元器件如断路器、接触器、互感器、避雷器、电动机保护装置等的完整资料。 c. 详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。 d. 其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。 2）试验报告 a. 例行（出厂）试验报告 b. 型式试验报告 c. 特殊试验报告 d. 主要部件试验报告,包括断路器、接触器、综合保护装置等。 3）技术图纸（另供2套电子文本） a. 总装示意图 b. 基础图 c. 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图 4）其他资料 a. 产品的质量文件 b. 开关柜运输、包装贮存规定 c. 维修指南 d. 详细的装箱清单 e. 最终运输单元的重量； f. 外部连线的布置； g. 运输和安装的工具； h. 运行维护说明书； i.气体压力系统或液体压力系统的类型； j. 额定冲入水平和最低功能水平； | 2 | 协议签订后7天内 | 同上 |

C 随设备装箱供给的设备技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的总装图 | 10 | 合同签订10天内 |  |
| 2 | 设备安装图 | 10 | 合同签订10天内 |  |
| 3 | 部件装配图 | 10 | 随设备提供 |  |
| 4 | 易损件图纸 | 10 | 随设备提供 |  |
| 5 | 设备结构说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 6 | 工艺操作说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 7 | 维护使用说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 8 | 产品专用工具和备件清单 | 10 | 随设备提供 |  |
| 9 | 设备装箱清单 | 6 | 随设备提供 |  |
| 10 | 质量合格证及其他资料 | 5 | 随设备提供 |  |
| 11 | 原产地证明 | 5 | 随设备提供 | 资料要求签署完备 |
| 12 | 监造、检查和性能验收试验报告 | 5 | 合同签订10天内 | U盘 |
| 13 | 程序软件等技术资料 | 2 | 合同签订10天内 |  |

投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，所有资料上应加盖“宜兴市太湖蓝藻藻泥干化处理项目专用”字样。投标方还需提供上述资料电子版（光盘或U盘）3份。

7.4 提供技术文件移交及约束

1）投标方应按上述约定的时间将本工程项目设计技术文件资料用电子邮件和快递的二种方式移交给招标方采购经理：

收件人：

详细地址：

电子邮箱：

2）投标方应按上述约定的时间将本工程项目施工、调试用技术文件资料用电子邮件和快递的二种方式移交给招标方本工程的现场经理：

收件人：

详细地址：

电子邮箱：

3）投标方应按约定的交货时间，随设备包装箱一起将所有设备资料移交给招标方本工程的收货人（现场经理）：

收件人：

详细地址：

电子邮箱：

投标方如未按上述约定的时间和规定移交资料，招标方将按商务合同的相应条款进行罚款。

# 8、技术服务和设计联络

- 8.1投标方现场技术服务

- 8.1.1投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数,且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，且发生的费用由招标方承担。

现场服务计划表（投标方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 8.1.2投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

- 8.1.3现场服务人员的工作时间应满足现场施工、安装、调试的需求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用

- 8.1.4未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。更换现场服务人员需提前5天通知招标方，并征得招标方同意后且更换的服务人员到现场后方可更换。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 8.1.5投标方现场服务人员应具有下列资格

- 8.1.5.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

- 8.1.5.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

- 8.1.5.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

- 8.1.5.4身体健康，适应现场工作的条件。

- 8.1.5.5投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 8.1.6投标方现场服务人员的职责

- 8.1.6.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 8.1.6.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

安装、调试重要工序（投标方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- 8.1.6.3投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 8.1.6.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 8.1.6.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

- 8.2招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

- 8.3培训

- 8.3.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

8.3.2培训计划和内容由投标方在技术规范中列出；

培训计划和内容（投标方填写）

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  | 工程师 |  | 现场 | 根据需要调整 |
| 2 |  |  |  |  | 现场 |  |
| 3 |  |  |  |  | 现场 |  |

- 8.3.3培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标方双方商定。

8.3.4投标方培训人员的食宿和交通自行解决。

- 8.3.5设备在使用过程中如发现问题需要投标方配合解决时，投标方在接到通知后24小时内派有关人员到现场协助用户解决问题，招标方不负责投标方服务人员所发生的费用。同时，投标方应保证备品备件的长期及时供应。

- 8.3.6如因投标方指导错误(含图纸、资料错误)或者设备在合同规定时间内，由于产品质量(非人为)而且发生损坏或不能正常工作时，投标方应及时免费为招标方修理或更换零部件。

- 8.3.7在调试期间发生更换部件等，均由投标方负责，不发生费用问题。

8.4设计联络

8.4.1设计联络会的目的是保证合同设备和制热站的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标方和投标方，以及各投标方之间的接口问题。

8.4.2设计联络会原则上召开三次。会议时间及会议日程根据具体情况协商解决。

- 8.5投标方的售后服务承诺

在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故：供货厂商接到业主方的通知后, 将在4小时内作出答复, 并在24小时内派遣专业技术人员到现场, 负责处理故障。

# 9、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

- 9.1设备的关键部件及运输途中易损坏的部件，出厂前要求进行特殊包装。

- 9.2设备中如有特殊管件要在用户现场对接，出厂前应进行封堵。

- 9.3一般性的包装保护应符合有关包装的标准规范。

- 9.4所有的开孔要装配坚固的金属盖和可靠的密封。

- 9.5所有设备及附件均能在无保护措施的条件下，在现场至少存放六个月，投标方应据此对所有部件进行清洗，防锈和保护。

- 9.6设备应适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其他包装箱包装并标上相应的符号后再发运。如为了运输安全起见而在内部采用适当的临时支撑的货件。应明显地标上诸如“在安装完成后或运行前必须拆去内部支撑”之类的标记。

- 9.7在装运前加热管应经彻底排水和保持干燥，且在排水后将塞头、排水阀等切实重新装好。

- 9.8所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

- 9.9设备包装前应涂有防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

- 9.10凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。包装费包括在设备总价内。

- 9.11设备的所有部件的金属表面均在出厂前进行净化和油漆。

- 钢结构先涂防锈底漆，采用耐风化、防腐蚀的优质油漆（为二底二面），最后一道面漆在现场施工完后再刷，漆颜色由招标方确认。

# 10、交货进度

| 序号 | 设备（部件）名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 天 |  |
| 2 |  | 天 |  |

注：（1）各类备品备件单独装箱供货，由招标方通知发货。

（2）设计联络会时间：设计初稿提交后一周内举行（暂定）。

（3）设备供货要求在装箱内外各有一份装箱清单，同时在发货前要有电子版清单，并通知招标方。

参考格式

附件1

响应声明书

致： （招标单位名称）

根据贵方为 （招标编号和名称） 招标项目及服务，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表响应供应商 （响应供应商单位名称、地址） 提交以下文件正本一份和副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、响应供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、响应供应商同意提供采购方可能要求的与其投标文件有关的一切数据或资料。

4、与本投标响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

响应供应商的姓名、职务：

响应供应商（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附件2

报价一览表

采购单位名称：

在研究了招标文件中所有文件后，我司对采购项目（编号： ）投标报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 数量 | 单价 | 合计金额（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

响应供应商（签字）： 日期：

供应商名称： 法定代表人或授权响应供应商代表： 日 期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期” 指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写

4、此表应经法定代表人或响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

附件3

规格、技术参数偏离表

响应供应商单位名称（加盖公章）： 招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商代表签字：

日期： 年 月 日

附件4

投标货物简要说明一览表

响应供应商单位（加盖公章）： 招标编号

| 序号 | 货物名称 | 产地、品牌规格型号及主要技术参数 （含材质、性能说明） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

响应供应商代表（签字）： 日期：

响应货物序号必须与招标项目一览表的序号一致。

附件5

法定代表人授权书（原件）

采购单位名称：

（响应供应商全称）法定代表人授权 （响应供应商代表姓名）为响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的项目（招标编号）投标活动，全权代表本公司处理响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：投标、签约等。响应供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应供应商代表无转委权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

响应供应商代表：性别：身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

附：被授权人身份证件

授权方

响应供应商（全称并加盖公章）： 法定代表人签字： 日 期：

被授权方

响应供应商代表签字： 日 期：

附件6

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务：响应供应商应履行《与采购货物相关的要求》第8项相关规定。

2、质量保证：包括企业质量认证、产品品质检测报告、质量承诺等。

附件7

所响应系列产品的照片及检验报告。