招 标 文 件

我公司以开招标采购方式进行仪控系统 货物的批量采购，请按以下要求于2019年5月14日（星期二）上午9：00前将投标文件密封送至招标公告指定地点。

一、拟采购货物

详见施工图，范围包含：

1、DCS系统：

- 采用DCS系统配置完整的自动控制系统一套；

- 备用1个MODBUS、1个PROFIBUS通信接口、1个OPC接口；

- 2套大屏幕显示器接口，大屏幕显示器作为DCS网络上的大屏幕显示站，并与DCS操作员站共享数据库和画面，具有与操作员站相同的监视和操作功能；

- 与电气综合自动化系统连接，读取主要电量参数。(具体接口形式设计联络会确定)；

- DCS系统应配备与综合管网系统接口(具体接口形式及数量设计联络会确定)；

- 操作台上设置紧急停机一对；

- 配备与计量结算系统通讯接口，以实现用户侧消费数据交互(职蒸汽流量计)。

投标方负责设计、生产、及运输到现场指定位置，不负责安装，派技术人员指导安装调试。

2、仪表：品牌要求：江苏杰创，浙大中控或者EJA（日本横河）等同档次

① 蒸汽流量计三套：具体技术参数请参照附件《流量计订货咨询书》

② 仪表一批：品牌要求：江苏杰创，浙大中控或者EJA（日本横河）等同档次

（包括压力变送器、差压变送器、压力表、热电偶、液位计等。规格、数量技术要求请参照附件《仪表清册》。

二、付款方式

付款方式：3：3：3：1。

合同签订后，预付30%（同时设备厂家开具等额保函）；设备进场验收合格，支付到合同价款的60%；工程竣工并验收合格，支付至合同价款90%；剩余10%作为质保金。

三、质量保证措施及期限

1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准。

2、质量保修：免费质保，质保期为2年。

四、与采购货物相关的要求

1、本次招标为整体采购，响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、安装调试指导及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：全部设备在6月20前具备交付能力。其中按客户要求，随安装进度供货；未按合同的交货期交货，由供应商支付违约金，误期违约金：20000元/天支付误期违约金。

3、供货地点：周铁镇原周铁污水处理厂内采购人指定的堆场。

4、响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效响应）

（1）、要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）、具有独立承担民事责任能力。

（3）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）、参加本批采购响应的前三年内没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）、法律、行政法规规定的其他条件。

5、响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

6、投标文件的组成（正本一份，副本三份）响应声明书、报价一览表、规格技术参数偏离表、货物简要说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件、响应产品的彩图、检验报告，本招标文件其它条款要求提供的相关文件以及各响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，报价人可自拟）

7、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

8、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效响应。

9、响应报价要求：响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、装卸、保险费、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。

10、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

11、评审、定标原则：在所有的投标文件符合或高于招标文件各项要求的情况下，采购人综合考虑择优选择供应商。

12、验收方法及标准

（1）、验收依据：仪控（DCS）系统主要设备技术指标、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）、货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

13、出现下列情况之一者，报价文件无效：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）投标文件文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）投标文件内容、技术标准、售后服务没有实质性响应招标文件要求。

（4）未提供加盖公章的响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法定代表人授权书原件、产品所有的彩图及检验资料。

- 报价说明及评分标准：

投标人报价超过人民币120万元按废标处理。

1、供应商响应文件中的报价，包括全部设备、辅助材料、指导安装、调试、人力、机械、运输、装卸、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、供应商必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关附表。

3、本招标文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行响应（如有），采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的响应，即供应商需对此基准要求作实质性响应。供应商在成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

4、供应商资格要求：供应商应为经行政管理机关注册或登记的法人、其他组织或者自然人。同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及本次采购规定的其他条件。并满足以下要求：

（1）、本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，并具有与本招标项目相应的供货能力。

（2）、具备本次招标内容的制造或供货能力。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

（4）、近五年（2013年至今）同时具有DCS仪控系统的项目业绩，投标人须提供合同或中标通知书，业主证明或完工验收材料。

（5）、投标人一旦中标，需立刻派项目经理或者技术人员与招标方对接现场施工协调细节，同时提供相应设备性能参数及图纸资料给设计院确认工艺及预埋等细节；

5、原件提供要求：招标文件要求供应商提供原件的，按下列条款执行。

①“资格性证明材料”中要求提供原件的，按照招标文件中“资格性证明材料”的相应要求予以提供；

②除“资格性证明材料”要求以外，如招标文件其他条款要求供应商提供相关原件的，供应商应在提交响应文件截止时间之前将相关原件与响应文件一并予以提交。（在提交时，可将相关原件用袋装形式提交，并可在袋上注明供应商名称。）

供应商在提交响应文件截止时间之后提交以上原件的，招标小组将不予以认可。

6、成交标准：本次采购项目采用比照最低评标价法。（具体详见招标文件“第二部分：供应商须知”中的“十、评定成交标准”部分）

7、建设地点：宜兴市周铁镇。

8、建设期限：

9、交付验收时间：

10、保密要求：采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

11、不得修改：各供应商下载招标文件后，在制作响应文件过程中不得自行修改招标文件的内容，如有修改，响应文件无效，财政监管部门将视情节处一定期限的限制市场准入。

12、响应文件制作：响应文件由价格部分、商务部分和技术部分三部分组成。价格部分、商务部分和技术部分三个部分合并装订成一本，所有响应文件均应密封包装在密封袋里。（具体详见招标文件“第二部分：供应商须知”中的“七、响应文件制作”。）

13、付款步骤：

14、提交响应文件截止及评审时间：

联 系 人：丁先生电话/传真：13363606923

地址：

北京建工土木工程有限公司

2019年5月9日

评标附件：

- 评分项目（总分100分）

- 评审内容：

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 | 得分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （共30分 | 3 | 投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上，总共3分，贰级及以上得2分，三级得1分，没有不得分。 |  |  |
|  | 3 | 投标人具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证，总共3分，每项得1分，没有不得分。 |  |  |
|  | 4 | 施工技术方案及工期进度计划（包括设备供应计划）及保证措施，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 4 | 工程质量保证计划及文明施工措施，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 4 | 调试方案及稳定运行方案合理性，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 4 | 售后服务方案及时、周到、质保期的长短、服务及时性，根据方案的优良，得0-3分。 |  |  |
|  | 5 | 投标人自2016年1月1日以来的DCS系统业绩，单个柜体项目总金额在40万以上供货业绩30个以上得5分；10-20个得3分；5-10个得1分。本项得分以合同复印件为准（原件备查）。未能提供合同的业绩不能作为加分依据。 |  |  |
|  | 3 | 近10年所投产品制造商获得省级或以上工商管理局颁发的“重合同守信用企业，得3分；市级得1分，否则不得分。 |  |  |
| 投标报价 （共70分 | 70 | 在通过初步评审合格且不超过招标人最高限价的投标总报价中去掉六分之一（有效的投标报价不足六家则不去掉，不能整除的按小数前整数取整）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值的95%即为评标基准价。以上计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 投标总报价等于评标基准价的，得分70分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。中间值按插入法计算得分。未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 |  |  |

- 备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

| 商务技术部分 | 分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 分 |
| 综合得分 | 分 |

分散控制系统（DCS）技术指标

一、分散控制系统（DCS）技术要求：

1、总则

1.1、DCS应完成规格书规定的模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)、协调控制（CCS）和数据采集(DAS)功能，并按工艺系统要求安置在各处理器内，以满足各种运行工况的要求，确保机组安全、高效运行。

1.2、DCS应由系统网络、控制站及操作节点（工程师站、操作员站、数据管理站、时钟同步服务器等的统称）等构成。

1.3、DCS系统应易于组态，易于使用，易于扩展。所有的DCS系统软件应当能符合IEC61131-3 标准设计，为用户提供高效的图形编程环境。图形化编程软件应集成LD 编辑器、FBD 编辑器、SFC 编辑器、ST 语言编辑器、数据类型编辑器、变量编辑器。可相互嵌套调用，具有无限的功能扩展性。可提供在线调试功能。

1.4、DCS的设计应采用CPU、通信、系统数据库、系统电源冗余配置及部分I/O冗余配置和诊断至模件级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障，均不应影响整个系统的工作。

1.5、系统的参数、报警和自诊断功能应在LCD上显示和在打印机上打印，控制系统应在功能上和物理上分散。

1.6、DCS应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和DCS内各存储器的数据丢失。

1.7、整个DCS的可利用率至少应为99.9%。

1.8、所提供的DCS至少应具有丰富的运行实例。

1.9、所提供的DCS必须获得国际权威机构的CE认证。

1.10、DCS集成商必须获得ISO质量体系的认证。

1.11、DCS系统留有与干化机设备的信号接口。DCS系统需考虑与变频设备通讯。负责与能源监控系统的接口，负责完成能源管控系统的通讯传输，完成能源系统的数据采集上传、报表等功能。

1.12、DCS设单独接地网，采用等电位接地，在普通场合接地电阻≤4欧姆。在变电所、电厂及有大型用电设备等场合接地电阻≤1欧姆。

1.13、DCS系统按以主机或工艺系统（水系统、除臭）为中心的控制区划分，以便使控制系统组态合理，减少信息交换，减轻系统的通讯负荷。

1.14、控制系统应满足下列总的故障原则：（1）单一故障不会导致整个控制系统失效；（2）单一故障不应引起干化机误动或拒动；（3）在系统模块中的控制功能组的安排应使得在某一单元故障时，仅解列部分自动控制系统，这种局部自动解列应能被运行人员随时干预；（4）应提供系统的冗余度，以保证不因控制系统内部的单一故障而导致受控设备的失效，同时防止备用设备不能投入使用；（5）由于控制系统故障，电厂设备或控制功能应总是能在执行级响应（如远方手动控制），同时该设备或控制级从系统自动解列。

1.15、对停机的保护项目，应采用多路测量，跳闸回路应采用二取一或三取二的逻辑，每个测量通道应设独立的变送器和仪表回路，同一过程变量的多通道测量值不应接在同一个输入模件上。停机输出回路，应包括用控制台上紧急停机按钮直接切除相应辅机或电磁阀等的硬接线回路。

1.16、干化系统和主要辅机应设置保护系统，当检测到危险工况或关键的过程变量超过允许值时使系统及辅机跳闸，应采用冗余和分散的跳闸原则以获得防止系统拒动和误动的充分保证。

1.17、运行人员所关注的运行参数发生异常及电动门或各种转机故障时DCS系统应能提供两种音响报警：喇叭——用于厂用电动机故障报警；电铃——用于电动门故障或工艺参数越限报警。

1.18、集中控制室内，DCS控制系统的任何一台LCD都能监视全部的被控设备，在被授权的操作站上还可实现全功能的操作和控制，真正实现全程一体化控制的方案。

1.19、DCS控制系统的操作员站必须采用对等网络结构，任何一台操作员站出问题，均应不影响其它操作员站的正常运行。所有的操作员站数据直接取自现场控制器，而无需通过系统服务器中转，以保证系统的实时性和可靠性。系统可维护性好，具备事故分析功能。

1.20、系统是开放式结构，具有兼容性，长寿命结构。能够方便地扩展，适应生产规模的不断变化。支持工厂信息管理系统网络的数据采集，支持完整OPC开放数据通讯功能，应能满足与电气设备通过PROFIBUS DPV1协议、FF HSE或MODBUS等协议进行通讯的要求。

1.21、DCS整个系统要推荐采用单一的组态软件（它包括控制层软件和监视控制层软件），集系统配置、控制组态、显示画面等功能于一体。系统项目文件结构需简单以方便系统备份、系统恢复和系统检查。所有DCS系统软件、组态软件及各种显示、报警、联锁、顺控画面，报表等均为汉字。

1.22、DCS系统应当能提供免费的系统仿真软件及DEMO系统软件（其功能与正版系统软件相同）。

二、分散控制系统（DCS）硬件要求：

1、总则

- 1.1、系统硬件应采用有现场运行实绩的、先进可靠的和使用以微处理器为基础的分散型的硬件。

- 1.2、系统内所有模件均应是固态电路，标准化、模件化和插入式结构。各元件应有识别及LED诊断指示。

- 1.3、系统中所有模件应能带电在线插拔和更换。模件的插拔应有导轨和联锁，以免造成损坏或引起故障。模件的编址不应受在机柜内的插槽位置所影响，而是在机柜内的任何插槽位置上都应能执行其功能。

- 1.4、模件的种类和尺寸规格，应尽量少，以减少备件的种类。

- 1.5、系统硬件必须符合现场防尘防腐蚀G3等级标准。

- 1.6、分散处理单元内的处理器模件功能上应分离，以提高系统可靠性。处理器模件应使用I/O处理系统采集的过程信息来完成模拟控制和数字控制。

- 1.7、处理器模件若使用随机存取存储器(RAM)，则应有电池作数据存储的后备电源并具备电池电压低报警，电池的更换不应影响模件的工作。

- 1.8、某一个处理器模件故障，不应影响其它处理器模件的运行。此外，数据通信总线故障时，处理器模件应能继续运行。

- 1.9、对某一个处理器模件的切除、修改或恢复投运，均不应影响其它处理器模件的运行。

- 1.10、为获得高可靠性，MCS和SCS均必须1：1冗余的控制处理器模件。卖方应在其投标技术文件中提供硬件组态图。具体的控制处理器配置规定如下：

1.10.1、配置2对以上的冗余器，用于MCS、SCS，DAS。

1.10.2、BOP至少配置1个冗余控制器（包括水工及输送系统等）。

- 1.11、工作处理器模件故障时，系统应能自动无扰动地切换至其冗余的处理器模件，并在操作员站上报警。

- 1.12、冗余配置的处理器模件与系统均应有并行的接口，即均能接受系统对它们进行组态和组态修改。处于后备状态的处理器模件，应能不断更新其自身获得的信息。

- 1.13、在线更换冗余处理模件后，冗余处理模件能保证自动恢复数据并与主处理器保持一致，不需要人工干预。

- 1.14、切换时间应保证为毫秒级，卖方应在其投标技术文件中说明冗余处理器模件的切换时间和数据更新周期，并保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟。

- 1.15、电源故障应属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，处理器模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

- 1.16、I/O处理系统应“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应能完成量程归一、数据整定、数字化输入和输出、线性化、过程点质量判断、工程单位换算等功能。

- 1.17、重要的I/O模件必须采用冗余配置，并应考虑重要I/O点的分散布置。

- 1.18、所有模拟量输入每秒至少扫描和更新4次，所有数字量输入每秒至少扫描和更新10次，事故顺序(SOE)输入信号的分辨率为1毫秒。为满足某些需要快速处理的控制回路要求，其模拟量输入信号应达到每秒扫描8次，数字量输入信号应达到每秒扫描20次。

- 1.19、应提供热电偶、热电阻、变送器的断线检查及坏点检查功能，这一功能应在每次扫描过程中完成。

- 1.20、所有接点输入模件都应有防抖动滤波处理。如果输入接点信号在4毫秒之后仍抖动，模件不应接受该接点信号。卖方应详细说明采取了何种措施，来消除接点抖动的影响并同时确保事故顺序信号输入的分辨率为1毫秒。

- 1.21、处理器模件的电源故障不应造成已积累的脉冲输入读数丢失。

- 1.22、应采用自动地和周期性地进行零漂和增益的校正。

- 1.23、冗余输入的变送器信号的处理，应有不同的I/O模件来完成。单个I/O模件的故障，不能引起任何设备的故障或跳闸。

- 1.24、在系统电源丧失时，应能使执行机构保持在安全的位置。

- 1.25、所有输入/输出模件，应能满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受能力试验导则(SWC)”的规定，在误加250V直流电压或交流峰峰电压时，应不损坏系统。

- 1.26、每个模拟量输入和输出点应有A/D或D/A转换器。此外，所有的输入通道、输出通道及其工作电源，均应互相隔离。

- 1.27、所有参与安全保护和联锁的模拟量信号须经隔离器、安全栅、配电器或变送器隔离后进入DCS系统，DCS输出的开关量信号须经中间继电器转换后输出。以上所配套的隔离设备由卖方集成供货。

- 1.28、卖方的整体的IO分配方案应满足安全和负荷均衡的要求，并经买方审核通过。

- 1.29、在整个运行环境温度范围内，DCS精确度应满足如下要求，模拟量输入信号精度±0.1%FS；模拟量输出信号精度±0.2%。系统设计应满足在六个月内不需手动校正而保证这三个精确度的要求。

- 1.30、所有来自电气的DI信号需采用单通道隔离并配有熔断器功能。

- 1.31、来自爆炸危险区域的信号须设置安全栅，安全栅的数量须满足系统要求并留有一定余量。

- 1.32、DCS至执行回路的开关量输出信号采用带继电器输出的IO通道或另外装设继电器（卖方提供进口原装带状态指示的中间继电器），并由卖方对继电器线圈提供电源。DCS与执行机构以模拟量信号相连时，二端对地浮空等的要求应相匹配，否则应采取电隔离措施。

- 1.33、为分散控制风险，也方便接两线制和四线制仪表，模拟量输入需采用8路带HART功能模块，热电偶输入需采用6路信号输入模块，热电阻信号输入需采用4路信号输入模块，脉冲量输入需采用4路信号输入模块，模拟量输出需采用8路带HART功能模块，数字量输入/输出需采用16路信号输入/输出模块。所有的IO模块可带电在线热插拔。IO模块的每个通道的运行不受其他通道运行状态的影响，所有的输入输出模块必须为带有运算处理功能CPU的IO模件。

- 1.34、卖方除提供的现场输入输出通道外，还应满足系统对输入输出信号的要求，如模拟量与数字量之间转换的检查点、冷端补偿、电源电压监测及各控制子系统之间的硬接线连接点。

- 2、I/O类型

- 2.1、模拟量输入：

- 采用8通道模拟量输入模块，4～20mA信号HART(接地或不接地)，最大上电输入阻抗为230Ω，断电输入阻抗为1MΩ，精度为±0.1%FS，短路保护电流单卡每通道小于50mA,HART通讯相应读取数据响应时间小于0.4秒，系统应提供4～20mA二线制变送器的直流24V电源。

- 2.2、热电偶输入：

- 采用6通道热电偶输入模块，信号类型及滤波时间组态可选，分辨率为15bit带极性，输入阻抗为1MΩ。

- 2.3、热电阻输入：

- 采用4通道热电阻输入模块，信号类型及滤波时间组态可选，分辨率为15bit带极性，输入阻抗为1MΩ。

- 2.4、脉冲量输入：

- 采用4通道脉冲量输入模块，分辨率达到1Hz，测量范围在1Hz到10kHz，转换时间达到200ms。

- 2.5、模拟量输出：

- 采用8通道模拟量输出模块，4～20mA HART，具有驱动回路阻抗大于650Ω的负载能力。HART通讯相应读取数据响应时间小于0.4秒。负端应接到隔离的信号地上。系统应提供24VDC的回路电源。

- 2.6、数字量输入：

- 采用16通道数字量输入模块，接点接通为1，开回路为0。负端应接到隔离地上，系统应提供对现场输入接点的“查询电压”。

- 2.7、数字量输出：

- 采用16通道数字量输出模块，数字量输出模件应采用输出电隔离，隔离电压≥220V，且为婺源接点，能直接驱动控制用电动机、电磁阀或任何中间继电器、接触器等，若驱动能力不足，卖方应提供中间继电器、继电器柜及冗余工作电源。

- 2.8、SOE输入：

- 采用8通道SOE输入模块，滤波时间由用户设定，相对时间分辨率达到0.5ms，提供查询电压，SOE输入应为DCS系统一体化装置（卡件）。

- 2.9、卖方应对传感器及输入、输出信号的屏蔽提出建议，以满足其系统设计要求。但是，系统应能接受采用普通控制电缆(即不加屏蔽)的数字量输入和输出。

- 2.10、分散处理单元之间用于跳闸、重要的联锁和及超弛控制的信号，应由IO通道传输，而不应通过数据高速公路发送。

- 2.11、所有输入输出模件应能抗电快速脉冲群干扰±1000V，抗浪涌冲击干扰±2000V，抗射频电磁波干扰10V/m，抗静电放电干扰：空气放电：±8000V，接触放电±6000V，间接放电：±8000V。

- 2.12、系统应有120分贝的共模抑制比，60分贝的差模抑制比(50Hz)。

- 2.13、现场I/O信号数量

- 2.14、交货时实际的I/O点若在技术协议所定点数5%内变化将视为点数无变化，将由卖方承担。

下表中MCS、SCS、DAS所对应的点数，卖方承诺在硬件冻结前发生卡件种类的的调整不引起费用的变化。

具体I/O信号数量详见下表：

| 控制 系统 | DCS I/O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AI | TC | RTD | AO | DI | DO | PI |  | 合计 |
|  | 150 | 2 | 55 | 20 | 270 | 150 | 6 |  | 603 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.14.1.以上点数为预估点数，最终点数以提供的IO清单为准。

2.14.2.以上的配置未包括20%的裕量。

2.14.3.以上的统计未包括DCS内部各功能控制器间的信号交换之硬点数,其点数为要求点数的2%。

2.14.4.以上的统计未包括属系统内部的监视和报警的点数，诸如电源监视、电源故障报警、熔断器开路报警、机柜内温度高报警等，其点数包含在要求点数的2％内。

2.14.5.以上的统计未包括需要冗余配置的点数。

2.14.6.隔离器按照AI隔离器25只，AO隔离器4只，DI隔离器85只考虑。

2.14.7.DCS电源柜预留DC24V电源回路40个，为电磁阀供电。

- 2.15、分散处理单元之间用于跳闸、重要的联锁和超驰控制的信号，必须直接采 用硬接线方式。

- 2.16、卖方除提供规定的现场输入输出通道外，还应满足系统对输入输出信号的要求，如模拟量与数字量之间转换的检查点、冷端补偿、电源电压检测及各子系统之间的硬接线联结点。

- 3、通信接口（Gateway ）

- 3.1、本规格书要求所供DCS的各子系统类型一致，以构成一个统一的监视和控制系统。因此，用于不同子系统或不同通讯协议之间的通信接口（Gateway ）应尽可能少。卖方应在其投标技术文件中说明是否使用了Gateway。

- 3.2、如果必须使用Gateway，卖方应保证通过Gateway交换信息不会降低DCS的性能，如分辨率、操作响应速度等。

- 4、外围设备

- 4.1、记录打印机和彩色图形打印机（所有打印机均为惠普品牌）

4.1.1.提供1台网络A3黑白激光打印机用于生产报表打印。(高分辨率，至少720DPI)。

4.1.2.为工程师站提供网络A4彩色激光打印机1台。

- 4.2、LCD和键盘（配戴尔品牌工控机）

4.2.1.所供LCD屏幕尺寸为22英寸，分辨率至少1280x1024像素。

4.2.2.中央控制室内的所有LCD应组态相同，可互为备用。

4.2.3.跟踪球应作为可选的光标定位装置。

4.2.4.应提供9台操作员站，13个操作台。

4.2.5.工程师站需提供可读写光盘驱动器作为数据备用。

- 5、电源

- 5.1、卖方提供的电子装置机柜、中间继电器柜、操作员站和工程师站，应能接受由买方提供的二路不同的交流220V±10%，50Hz±2.5Hz的单相UPS电源。

- 5.2、卖方所供设备除能接受上述二路电源外，应在各个机柜和站内配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备，并用这二路电源在机柜内馈电。

- 5.3、卖方应提供机柜内的冗余直流电源。每个直流电源都应具有在单独运行时负荷率不超过80%的容量（冗余运行时负荷率为40%）和适合柜内控制设备的电压，冗余直流电源分别来自买方提供的二路不同的220V±10%，50Hz±2.5Hz的单相交流电源。

- 5.4、任何一路电源故障都应报警，二路冗余电源应通过切换回路耦合，在一路电源故障时能自动切换到另一路，或采用具有电流均衡输出功能并可并联运行的电源设备，以保证任何一路电源的故障均不会导致系统的任一部分失电。

- 5.5、电子装置机柜内的馈电应分散配置，以获取最高可靠性，对I/O模件、处理器模件、通讯模件和变送器等都应提供冗余的电源。

- 5.6、接受变送器输入信号的模拟量输入通道，应能承受输入端子完全的短路时并不影响其它输入通道，应有单独的熔断器进行保护。

- 5.7、若接受变送器输入信号的模拟量输入通道不能承受输入端子完全的短路，则每一路变送器的供电回路中应有单独的熔断器，熔断器开断时应报警。在机柜内，熔断器的更换应很方便，不需先拆下或拔出任何其它组件。

- 5.8、无论是4～20mA输出还是脉冲信号输出，都应有过负荷保护措施。此外，应在系统机柜内为每一被控设备提供维护所需的电隔离手段。任一控制设备的电源被拆除，均应报警，并将受此影响的控制回路切至手动。

- 5.9、每一数字量输入、输出通道板都应有单独的熔断器。

- 5.10、卖方机柜内照明、维护插座和风扇的电源应独立设置。

- 6、环境

- 6.1、系统应能在电子噪声、射频干扰及振动都很大的现场环境中连续运行，且不降低系统的性能。抗共模电压≥250VDC，共模抑制比≥90dB,差模电压≥60VDC，差模抑制比≥60dB。

- 6.2、系统设计应采用各种抗噪声技术，包括光电隔离、高共模抑制比、合理的接地和屏蔽。

- 6.3、在距DCS或电子设备1.2米以外发出的工作频率达470MHz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。

- 6.4、系统应能在环境温度0～50℃，相对湿度10～95%的环境中连续运行。

- 6.5、电子装置机柜和接线

- 6.6、电子装置机柜的外壳防护等级，室内应为NEMA12，室外应为NEMA4。

- 6.7、机柜门应有导电门封垫条，以提高抗射频干扰(RFI)能力。柜门上不应装设任何系统部件。

- 6.8、机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求。

- 6.9、机柜内应装设温度检测开关，当温度过高时进行报警。

- 6.10、装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器。

- 6.11、机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和离柜顶150mm以下。

- 6.12、机柜内的每个端子排和端子都应有清晰的标志，并与图纸和接线表相符，统一采用“威德米勒”或相当的端子。

- 6.13、端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由“阻燃”型材料制造。

- 6.14、卖方提供的、安装在同一地理位置的机柜、控制台以及其它设备之间的互联（包括通讯和I/O）采用预制电缆的方式，预制电缆(包括二端的接插件)应由卖方提供，这些电缆应符合IEEE防火标准。

- 6.15、组件、处理器模件或I/O模件之间的连线应避免手工接线。

- 6.16、机柜内应预留充足的空间，使买方能方便地接线、汇线和布线。

- 6.17、系统扩展

- 6.17.1.卖方应提供下列备用余量,并在标书中说明实际的余量（负荷计算时其范围应包括预留插槽的卡件）：

6.17.1.1.每个机柜内的每种类型I/O测点都应有20%的热备用量。

6.17.1.2.每个机柜内应有20%I/O模件插槽备用量。

6.17.1.3.控制器站的处理器处理能力应有50%余量，操作员站处理器处理能力应有60%余量。

6.17.1.4.软件、通讯负荷不应超过系统最大可靠工作能力的20%。

6.17.1.5.60%外存余量。

6.17.1.6.40%电源余量（至少）。

6.17.1.7.在机柜空间允许范围内提供10%的备用继电器

6.17.1.8.网络通讯总线负荷率不大于40%（共享式以太网通讯的符负荷不大于20%）

- 6.17.2.这些都应是按系统联调成功正式投运时的最终容量计算的百分比值。

- 6.17.3.卖方应提供计算并验证上述备用量的方法。

三、分散控制系统（DCS）软件要求：

1、卖方应负责完成整个DCS的组态，并保证所供系统是采用统一的方式进行组态。

2、卖方应提供一套完整的满足本规格书要求的程序软件包，包括实时监控软件、系统组态软件、语言编程软件、图形化组态软件、流程图制作软件、报表制作软件、OPC软件、离线查看器软件、网络检查软件、信号调校软件等。

3、所有的算法和系统整定参数应驻存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需要重新装载。

4、应提供高级编程语言以满足用户工程师开发应用软件的需要。同时提供易于掌握的专用的系统语言。在系统投运前及投运后，当卖方系统软件更新与升级时，应免费为用户提供新版软件。

5、模拟量控制的处理器模件完成所有指定任务的最大执行周期不应超过250ms，开关量控制的处理器执行周期不应超过100ms。

6、对需快速处理的模拟和顺序控制回路，其处理能力应分别为每125ms和50ms执行一次。

7、模拟控制回路的组态，应通过驻存在处理器模件中的各类逻辑块的联接，直接采用SAMA图方式进行，并用易于识别的工程名称加以标明。还可在工程师站上根据指令，以SAMA图形式打印出已完成的所有系统组态。

8、在工程师和操作员站上应能对系统组态进行修改。不论该系统是在线或离线均能对该系统的组态进行修改。系统内增加或变换一个测点，应不必重新编译整个系统的程序。

9、在程序编辑或修改完成后，应能通过通讯总线将系统组态程序装入各有关的处理器模件，而不影响系统的正常运行。

10、顺序控制的所有控制、监视、报警和故障判断等功能，均应由处理器模件提供。

11、顺序逻辑的编程应使顺控的每一部分都能在LCD上显示，并且各个状态都能在操作员站上得到监视。

12、所有顺序控制逻辑的组态都应在系统内完成，而不采用外部硬接线、专用开关或其它替代物作为组态逻辑的输入。

13、顺序控制逻辑应采用熟悉的，类似于继电器型式的功能符号，以逻辑图或梯形图格式进行组态，并可在工程师站上按指令要求，以图形方式打印出已组态的逻辑。

14、找故障的系统自诊断功能应能诊断至模件级故障。报警功能应使运行人员能方便地辨别和解决各种问题。卖方应明确定义系统自诊断的特征。

四、人－机接口：

人机接口包括操作员站和工程师站。

1、操作员站

1.1、操作员站的任务是在标准画面和用户组态画面上，汇集和显示有关的运行信息，供运行人员据此对机组的运行工况进行监视和控制。必要时操作员站可通过管理权密码切换成工程师站，切换时应自动记录切换时间。

1.2、操作员站的基本功能如下：

1.2.1.监视系统内每一个模拟量和数字量

1.2.2.显示并确认报警

1.2.3.显示操作指导

1.2.4.建立趋势画面并获得趋势信息

1.2.5.打印报表

1.2.6.控制驱动装置

1.2.7.自动和手动控制方式的选择

1.2.8.调整过程设定值和偏置等。

1.2.9.授权后的工程师站管理功能

1.3、操作员站应设计成控制台型式，其电子部件安装在操作员站内。每个操作员站应有自己的电子部件。

1.4、每一个操作员站都应是冗余通信总线上的一个站，且每个操作员站应有独立的冗余通信处理模件，分别与冗余的通信总线相连。

1.5、虽然操作员站的使用各有分工，但任何显示和控制功能均应能在任一操作员站上完成。

1.6、任何LCD画面均应在小于等于1秒的时间内显示出来。所有显示的数据应每秒更新一次。

1.7、调用任一画面的击键次数，不应多于3次，重要的画面应能由一次击键调出。

1.8、运行人员通过键盘、跟踪球等手段发出的任何操作指令均应小于等于0.5秒被执行，按键响应时间小于等于0.2秒。从运行人员发出操作指令到被执行完毕的确认信息在LCD上反映出来的时间应小于等于0.5秒。对运行人员操作指令的执行和确认，不应由于系统负载出现高负荷情况或使用了Gateway而被延缓，从运行人员发出操作指令到被执行完毕的确认信息在液晶显示器上反映出来的时间应在2.5~3秒内。

1.9、操作员站的设计应考虑防误操作功能，在任何运行工况按下非法操作键时，系统应拒绝响应，并在画面上给出出错显示。

1.10、在正常或故障工况下运行人员对顺控或单个设备控制进行手动干预时，所有通过软件方式获取或硬接线方式提供的许可和超弛信号应作为操作提示在操作员画面上显示。

2、工程师站

2.1、工程师站用于程序开发、系统诊断、控制系统组态、数据库和画面的编辑及修改。应提供安放工程师站的工作台及工程师站的有关外设。工程师站应具有操作站的功能，能调用过程数据及操作流程图。

2.2、工程师站应能调出任一已定义的系统显示画面。在工程师站上生成的任何显示画面和趋势图等，均应能通过通信总线直接加载到操作员站。

2.3、工程师站应能通过通信总线，即可调出系统内任一分散处理单元(DPU)的系统组态信息和有关数据，还可使买方人员将组态数据从工程师站上下载到各分散处理单元和操作员站。此外，当重新组态的数据被确认后，系统应能自动地刷新其内存，并记录相应的修改时间合修改内容。

2.4、工程师站应包括站用处理器、图形处理器及能容纳系统内所有数据库、各种显示和组态程序所需的主存储器和外存设备。

2.5、工程师站应设置软件保护密码，以防一般人员改变控制策略、应用程序和系统数据库。

五、数据通讯系统：

1、数据通信系统应将各分散处理单元、输入/输出处理系统及人机接口和系统外设联接起来，以保证可靠和高效的系统通信。卖方应说明系统与各外设数据连接的方法和接口设备。

2、连接到数据通信系统上的任一系统或设备发生故障，不应导致通信系统瘫痪或影响其它联网系统和设备的工作。通信总线的故障不应引起机组跳闸或使CPU不能工作。

3、所提供的通信总线应是冗余的(包括冗余通信总线接口模件)。冗余的数据通信总线在任何时候都应同时工作。卖方应说明其通信速度和总线上最多可挂多少个站以及二个站之间的最大距离。

4、挂在数据通信总线上的所有站，都应能接受数据通信总线上的数据，并可向数据总线上发送数据。

5、数据通信系统的负载容量，在最繁忙的情况下，不应超过40%，以便于系统的扩展（不推荐采用以太网作为控制通信网用）。卖方应提供计算和考核的办法。

6、在机组稳定和扰动的工况下，数据总线的通信速率应保证运行人员发出的任何指令均能在1秒或更短的时间里被执行。卖方应确认其保证的响应时间，在所有运行工况下(包括在1S内发生100个过程变量报警的工况下)，均能实现。

7、数据通信协议应包括CRC(循环冗余校验)、奇偶校验码等，以检测通信误差并采取相应的保护措施，确保系统通信的高度可靠性。应连续诊断并及时报警。

8、卖方应详细说明有关的“通信协议”(如信息结构、信息寻址、传输方向、数据格式、数据块长度、调制和传输介质等)、诊断功能和设备、故障站的自恢复以及每个站的访问时间等，并提交买方确认。

9、当数据通信系统中出现某个差错时，系统应能自动要求重发该数据，或由硬件告知软件，再由软件判别并采取相应的措施，如经过多次补救无效，系统应自动采取安全措施，如切除故障设备，或切换至冗余的装置等。

10、卖方应说明及消除数据传送过程中的误差和干扰，以及数据通信总线敷设时必须注意的事项。

11、数据通信总线应能防止外界损伤。

12、卖方应在DCS配置中提供一个“数字主时钟”系统来接受买方提供的“数字主时钟”信号，使挂在数据通信总线上的各个站的时钟同步。

13、DCS通讯接口

13.1、DCS应具备与其他供货商供货的控制系统通讯的能力，系统的通讯接口应支持RS232C,RS485/422和以太网方式连接。所有通讯接口应内置于分散处理单元，或作为一个独立的多功能网关挂在数据高速公路上，当接口用于过程监控需要双向通讯时，通讯接口应为冗余，冗余的通讯接口在任何时候都应同时工作，其中的任一通讯接口故障不应对过程监控造成影响。

13.2、通过通讯接口接收到的所有数据应可在控制系统的任意位置获取，并且能在操作员站上进行显示、报表记录、趋势、报警。所有其他控制系统与DCS数据通讯应可靠并具有快速响应/更新时间（当接口用于过程监控时，应≤1秒，其余应≤2秒）。

13.3、DCS通讯接口应监视并报告所连设备是否处于正常工作状态。除过程信息之外，DCS还应通过通讯接口获取与之相连的控制系统中的故障诊断信息。诊断信息由其他微机控制系统中的标准故障自诊断程序产生，当所连控制系统发生故障时，操作人员可通过操作员站上的信息得知相关工况。通讯接口本身应能提供计算和逻辑功能，并向DCS的所有功能提供所需数据。其它控制系统与DCS接口的重要控制相关信号除用通讯方式外，还应通过直接硬接线实现。

13.4、卖方提供DCS至其它微机控制系统的一套完整接口，包括接口站、操作系统、数据库、网络接口卡、驱动程序、相关网络通讯电缆和完整的接口功能软件包。DCS通讯接口模件必须在调试结束之后留有20%的备用余量（IO点和内存）。

六、数据采集系统(DAS)：

1、总则

1.1、数据采集系统(DAS)应连续采集和处理所有与机组有关的重要测点信号及设备状态信号，以便及时向操作人员提供有关的运行信息，实现机组安全经济运行。一旦机组发生任何异常工况，及时报警，提高机组的可利用率。

1.2、DAS至少应有下列功能：

1.2.1.显示：包括操作显示、成组显示、棒状图显示、报警显示等。

1.2.2.制表记录：包括定期记录、事故追忆记录、事故顺序(SOE)记录等。

1.2.3.历史数据存储和检索

1.2.4.性能计算

1.2.5.时间顺序记录

2、显示

2.1、总则

2.1.1.每个LCD应能综合显示字符和图象信息，机组运行人员通过LCD实现对机组运行过程的操作和监视。

2.1.2.每幅画面应能显示过程变量的实时数据和运行设备的状态，这些数据和状态应每秒更新一次。显示的颜色或图形应随过程状态的变化而变化。棒状图和趋势图应能显示在任意一个画面的任何一个部位上。

2.1.3.应可显示DCS系统内所有的过程点，包括模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出、中间变量和计算值。对显示的每一个过程点，应是显示其标志号(通常为Tag)、中文说明、数值、性质、工程单位、高低限值等。

2.1.4.应提供对机组运行工况的画面开窗显示、滚动画面显示和图象缩放显示，以便操作人员能全面监视，快速识别和正确进行操作。

2.1.5.应设计机组和设备运行时的操作指导，并由LCD的图象和文字显示出来。操作指导应划分为四个部分，即为起动方式，正常方式、停机和跳闸方式。

2.1.6.卖方应根据买方提供的P&ID图和运行要求，提供至少100幅用户画面(通常指机组模拟图)。用户画面的数量，应可在工程设计阶段按实际要求进行增加，而不额外增加买方的费用支出。运行人员可通过键盘，对画面中的任何被控装置进行手动控制。画面上的设备正处于自动顺控状态时，模拟图上应反映出运行设备的最新状态及自动程序目前进行至哪一步。若自动顺序失败，则应有报警并显示故障出现在顺序的哪一步，且可切换到自动顺序逻辑原理图，可显示条件满足情况。

2.1.7.买方可在工程师站和操作员站上，使用该站的画面生成程序自己制作和修改画面。卖方应提供符合ISA过程设备和仪表符号标准的图素。当用户需使用的图素未包括在ISA标准符号中时，用户应可使用卖方提供的图素组态器，建立用户自定义的新图素。用户自定义的新图例应能被存储和检索。

2.1.8.卖方应说明其所供系统的画面显示能力，每幅画面能容纳多少图素以及每幅画面能容纳多少能实时更新和被控制的过程测点(模拟量和数字量)。

2.2、操作和监视显示

应采用多层显示结构，显示的层数应根据工艺过程和运行要求来确定，这种多层显示可使运行人员方便地翻页，以获得操作所必需的细节和对特定的工况进行分析。

多层显示应包括厂区级显示(或称概貌显示)、功能组显示和细节显示。

2.2.1.厂区级显示(或称概貌显示)

厂区级显示应提供整个机组运行状态的总貌，显示出主设备的状态、参数和包括在厂区级显示中的与每一个控制回路有关的过程变量与设定值之间的偏差。应允许一次击键即能调出用于监视或控制的其它显示画面。若任何一个回路出现报警，用改变显示的颜色来提示。每一幅厂区级显示画面应可容纳100个以上的过程变量，并且应提供50幅以上的厂区级显示画面。

2.2.2.功能组显示

功能组显示应可观察某一指定功能组的所有相关信息，可采用棒状图形式，或采用模拟M/A操作器面板的画面，面板上应有带工程单位的所有相关参数，并用数字量显示出来。

功能组显示应能将数以百计的常规仪表压缩为一幅幅画面。这将便于操作人员从熟悉的仪表盘面板操作方式，过渡到以LCD为基础的过程接口方式。

功能组显示应包含过程输入变量、报警条件、输出值、设定值、回路标号、缩写的文字标题、控制方式、报警值等。

每幅功能组显示画面，应能显示12个操作站或功能块，并且应提供200幅以上的功能组显示画面。

卖方组态的功能组显示画面应包括所有调节控制回路和顺序控制回路。

2.2.3.细节显示

细节显示应可观察以某一回路为基础的所有信息，细节显示画面所包含的每一个回路的有关信息，应足够详细，以便运行人员能据以进行正确的操作。对于调节路，至少应显示出设定值、过程变量、输出值、运行方式、高/低限值、报警状态、工单位、回路组态数据等调节参数。对于开关量控制的回路，则应显示出回路组态数据和设备状态。

2.3、标准画面显示

卖方应提供报警显示、趋势显示、成组显示、棒状显示等标准画面显示，并已预先做好或按本工程的具体要求稍作修改。

2.3.1.成组显示

- 在技术上相关联的模拟量和数字量信号，应组合成成组显示画面，并保存在存储器内，便于运行人员调用。

- 成组显示应能便于运行人员按需要进行组合，并且根据需要存入存储器或从存储器中删除。

- 成组显示应有色彩增亮显示和棒状图形显示。

- 一幅成组显示画面可包含20个以上的测点。并且应至少提供40幅成组显示画面。

- 任何一点在越过报警限值时，均应变色并闪光。

2.3.2.棒状图显示

- 运行人员可以调阅动态棒状图画面，即以动态棒状图的外形尺寸反映各种过程变量的变化。

- 棒状图应可在任何一幅画面中进行组态和显示，每一棒状图的标尺可设置成任何比例。

- 在一幅完全为棒状图的画面上，至少应能显示16根棒状图，并且至少应提供10幅这样的显示画面。

- 进入DCS系统的任何一点模拟量信号，均应能设置为棒状图形式显示出来。

- 若某一棒状图，其数值越过报警限值时，越限部分应用红色显示出来。

2.3.3.趋势显示

- 系统应能提供超过500点历史数据的趋势和500点实时数据的趋势显示。趋势显示可用整幅画面显示，也可在任何其他画面的某一部位，用任意尺寸显示。所有模拟量信号及计算值，均可设置为趋势显示。整个DCS系统应能提供8000点历史数据的趋势显示。

- 在同一幅LCD显示画面上，在同一时间轴上，采用不同的显示颜色，应能同时显示32个模拟量数值的趋势。

- 每个实时数据趋势曲线应包括600个实时趋势值，时间分辨率为1秒。此值由运行员选定。

- 每个历史数据趋势曲线应包括600个历史趋势值，时间标度可由运行人员按0.5分钟、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟和60分钟进行选择。

- 趋势显示应可存贮在内部存贮器中，并应便于运行人员调用，运行人员亦可按要求组态趋势并保存在外部存贮器中，以便今后调用。

- 可在趋势图上切点观察任一时点的值。

2.3.4.报警显示

- 系统应能通过接点状态的变化，或者参照预先存储和参考值，对模拟量输入、计算点、平均值、变化速率、其他变化值进行扫描比较，分辨出状态的异常、正常或状态的变化。若确认某一点越过预先设置的限值，LCD屏幕应显示报警，并发出声响信号。

- 报警显示应按时间顺序排列，最新发生的报警应优先显示在报警画面的顶部，每一个报警点可有6个不同的优先级，并用6种不同的颜色显示该点的Tag加以区分。不同优先级的报警声响应设置不同。

- DCS一旦有机组级、6KV驱动级以及重要的380VAC驱动级报警触发，则应自动调至系统或相应设备的主画面，并显示报警设备以及报警内容，并自动打印相关报警。

- 报警应可一次击键进行确认。在某一站上对某一点发生的报警进行确认后，则所有其他站上该点发出的报警也应同时被确认。某一点发出的报警确认后，该报警点显示的背景颜色应有变化并消去音响信号。

- 应采用闪光、颜色变化等手段，区分出未经确认的报警和已经确认的报警。

- 当某一未经确认的报警变量恢复至正常时，应在报警清单中清除该报警变量，并由仍处于报警状态的其他报警点自行填补其位置空缺。

- 所有出现的报警及报警恢复，均应由报警打印机打印出来。

- 若某一已经确认的报警再一次发出报警时，应作为最新报警再一次显示在报警画面的顶部。改变点的标号的颜色来指示出发生重新报警的次数。

- 所有带报警限值的模拟量输入信号和计算变量，均应分别设置“报警死区”,以减少参数在接近报警限值时产生的频繁报警。

- 在设备停运及设备启动时，应有模拟量和数字量的“报警闭锁”功能，以减少不必要的报警。可由操作员站上实施这一功能。启动结束后，“报警闭锁”功能应自动解除。“报警闭锁”不应影响对该变量的扫描采集。

- 对所有输入信号和计算变量均应提供可变的报警限值。这些报警限值可以是过程参数(如负荷、流量、温度)的一个函数。

- 报警信息中应表明与该报警相对应的显示画面的检索名称。

- 在操作员站，通过一次击键应能调用多页的报警一览。报警一览的信息应以表格形式显示，并应包括如下内容：点的标志点、点的描述、带工程单位的当前值、带工程单位的报警限值、报警状态(高或低)及报警发生的时间。每一页报警一览应有20个报警点，报警一览至少应有1000个报警点，报警时间的分辨率优于1秒(包括系统诊断报警点)。

- 应优化热工报警功能，最重要的报警信号应在液晶显示器上自动跳出，重要报警画面应有分屏自动弹出或分屏提示功能，运行人员简单确认后即可调用该画面。

- 所有报警及报警确认信息都应存储下来，并可由操作员选择打印。

3、其他显示

- 帮助显示

为帮助运行人员在机组的启、停或紧急工况时，能成功地操作，系统应提供在线的帮助显示软件包。运行人员应可通过相应的帮助键，调用帮助显示画面。

除标准的帮助显示画面外，还应让用户使用这种帮助显示软件包生成新的帮助画面，以适应一些特别的运行工况。

- 系统状态显示

系统状态显示应表现出与数据通信总线相连接的各个站(或称DPU)的状态。各个站内所有I/O模件的运行状态均应包括在系统状态显示中，任何一个站或模件发生故障，相应的状态显示画面应改变颜色和亮度。输出一点系统报警接点，在系统外设置报警器告知运行人员与DCS维护人员。只能在工程师站上进行外部系统报警声的消音、切除。

3.1、记录

所有记录应使用可编辑的标题，而不应是预先打印的形式。卖方应按用户指定的格式(包括中文)，确定所有记录的标题。

记录功能可由程序指令或运行人员指令控制，数据库中所具有的所有过程点均应可以记录。

3.2、定期记录

定期记录包括交接班记录、日报和月报，交接班记录和日报，系统应在每30分或1h的时间间隔内，提供300个预选变量的记录。而对月报，则在每一天的时间间隔内，提供300个预选变量的记录。在每一个交接班后，或每一天结束时，或每一个月结束时，应自动进行记录印。

3.3、运行人员操作记录

系统应记录运行人员在中央控制室进行的所有操作项目及每次操作的精确时间。通过对运行人员操作行为的准确记录，可便于分析运行人员的操作意图，分析机组事故的原因。

3.4、事件顺序记录(SOE)

系统应提供高速顺序事件（SOE）记录功能，SOE是DCS的内部功能，而不是在DCS外另接一个独立的SOE装置，SOE的时间分辨率应不大于1ms。

应在SOE数据收集启动后通知操作员站和报警打印机，SOE数据收集已开始。

SOE卡件应具备数字量输入卡件的所有功能。

系统设计应考虑OSE报表的历史数据存储和检索功能。

接入事件顺序记录装置的任何一点的状态变化至特定状态时，立即启动事件顺序记录装置。事件顺序记录应包括测点状态、描述。SOE记录应按事件顺序排列，并按小时、分、秒和毫秒打印出来。

事件顺序记录完成后，应自动打印出来，并自动将记录存储在存储器内，以便日后按操作员的指令打印出来。存储器应有足够的空间，以存储至少7500个事件顺序记录，这种足够的存储空间是保证不会丢失输入状态改变的信号，并且在SOE记录打印时，留有足够的采集空间。

3.5、跳闸记录

应提供跳闸后的分析记录。一旦检测到机组某一主设备跳闸，程序应立即打印出表征机组主设备的128个变量的完整记录，记录应按跳闸前10分钟和跳闸后5分钟进行记录，跳闸记录应分为一般和快速记录两种，快速记录周期为1秒，记录运行参数20个，一般跳闸记录周期可按3~5秒。

跳闸记录应自动打印或按运行人员指令打印。当机组出现事故停机工况，在操作员站的LED上应能迅速推出首出跳闸原因显示画面。

3.6、操作员记录

操作员记录可按要求进行。可预先选择记录打印的时间间隔或立即由打印机打印出来。操作员记录可由20个组构成，每组16个参数。所有具体地址的点均可设置到操作员记录中，系统能自动或召唤打印。

3.7、设备运行记录

设备状态变化时，应记录其名称和精确时间。在每天结束时，应打印出泵、风机等主要辅机设备的累计运行小时数和启停次数，打印出机组超限运行（超温、超压）累计运行小时数。

3.8、报警记录

报警记录可按要求进行，对所有出现的报警及报警恢复，均应由报警打印机打印出来。

3.9、历史数据的存储和检索(HSR)

设置HSR的目的是为了保存长期的详细的运行资料。提供的HSR系统应与DCS设计相一致，至少应能存入4000个输入点，并可存储90天，以随时记录重要的状态改变和参数改变。应提供长期存储信息的光盘驱器。HSR的检索可按指令进行打印或在LCD上显示出来。

卖方应提供长期存储历史数据的可读写光盘驱动器，当HSR站中的存储数据所占空间达到总容量的60%时，系统应自动将数据转存到可读写光盘，并在液晶显示器上报警通知运行人员，HSR站的检索可按指令进行打印或在显示器上显示出来。

4、性能计算

4.1、应提供在线性能计算的能力，以计算发电机组及辅机的各种效率及性能参数，这些计算值及各种中间计算值应有打印记录并能在LCD上显示，大部分的计算应采用输入数据的算术平均值。性能计算至少应有下列内容：

4.1.1.由热效率及厂用电消耗计算得出的机组净热耗率。

4.1.2.用输入-输出方法，计算汽轮发电机整个循环性能，所获得的数据应与主蒸汽温度、压力及排汽压力等偏差进行校正。

4.1.3.用焓降的方法计算汽轮机效率，同时计算高压缸的效率。

4.1.4.用端差及逼近法，计算给水加热器效率。

4.1.5.用“热交换协会标准(HEIS)”提供的凝汽器清洁系数，计算凝汽器效率。

4.1.6.用能量平衡原理，计算空气预热器效率。

4.1.7.过热器效率。

4.1.8.用蒸汽温度、进汽压力、凝汽器压力、给水温度、过剩空气等的偏差，计算热效率与额定热效率的偏差，并计算偏差所引起的费用。

以上这些性能计算应在25%以上负荷时进行，每10分钟计算一次，计算精确度应小于0.1%。

4.2、所有的计算均应有数据的质量检查，若计算所用的任何一点输入数据发现问题，应告知运行人员并中断计算。如若采用存储的某一常数来替代这一故障数据，则可继续进行计算。如采用替代数据时，打印出的计算结果上应有注明。

4.3、性能计算应有判别机组运行状况是否稳定的功能，使性能计算对运行有指导意义。在变负荷运行期间，性能计算应根据稳定工况的计算值，标上不稳定运行状态。

4.4、卖方应提供性能计算的期望值与实际计算值相比较的系统。比较得出的偏差应以百分数显示在LCD上。运行人员可对显示结果进行分析，以使机组每天都能运行在最佳状态。

4.5、除在线进行性能计算外，还应为工程研究提供一种交互式的性能计算段。

4.6、系统还应具有多种手段，以确定测量误差对性能计算结果的影响。同时，还应具有对不正确的测量结果进行定量分析和指明改进测量仪表的功能，从而大大提高性能计算的精确度。

4.7、卖方应对上述性能计算向买方提供采用的计算方法、计算参数、文字说明和计算实例，以表达性能计算的精确度和可靠性。

4.8、卖方应在投标技术文件中指明其提供的性能计算是标准软件还是特殊开发的软件。

4.9、所有电厂性能计算应遵守ASME“电厂试验规定”的最新版本。

七、模拟量控制系统(MCS)：

1、基本要求

1.1、控制系统应包括由微处理器构成的各个子系统，这些子系统实现下文规定的切换母管制机组及辅机系统的调节控制。

1.2、控制系统应满足机组安全启、停及恒压运行的要求。

1.3、控制系统应划分为若干子系统，子系统设计应遵守“独立完整”的原则，以保持数据通信总线上信息交换量最少。

1.4、冗余组态的控制系统，在控制系统局部故障时，不引起机组的危急状态，并将这一影响限到最小。

1.5、控制的基本方法是必须直接并快速地响应代表负荷或能量指令的前馈信号，并通过闭环反馈控制和其它先进策略，对该信号进行静态精确度和动态补偿的调整。

1.6、控制系统应具有一切必要的手段，自动补偿及修正机组自身的瞬态响应及其它必需的调整和修正。

1.7、在自动控制范围内，控制系统应能处于自动方式而不需任何性质的人工干预。

1.8、控制系统应能调节控制装置以达到以下规定的性能保证指标，控制设备实现性能要求的能力，不应受到控制系统的限制。

1.9、控制系统应能操纵被控设备，特别是低负荷运行方式的设备，其自动方式能在从最低不投气稳燃负荷到满负荷范围内运行。(除非另有说明)

1.10、控制系统应有联锁保护功能，以防止控制系统错误的及危险的动作，联锁保护系统在系统及辅机安全工况时，应为维护、试验和校正提供最大的灵活性。

1.11、如系统某一部分必须具备的条件不满足时，联锁逻辑应阻止该部分投“自动”方式，同时，在条件不具备或系统故障时，系统受影响部分应不再继续自动运行，或将控制方式转换为另一种自动方式。

1.12、控制系统任何部分运行方式的切换，不论是人为的还是由联锁系统自动的，均应平滑运行，不应引起过程变量的扰动，并且不需运行人员的修正。

1.13、当系统处于强制闭锁、限制、快速减负荷(RUNBACK假如需要时)或其它超驰作用时，系统受其影响的部分应随之跟踪，并不再继续其积分作用(积分饱和)。在超驰作用消失后，系统所有部分应平衡到当前的过程状态，并立即恢复其正常的控制作用，这一过程不应有任何延滞，并且被控装置不应有任何不正确的或不合逻辑的动作。应提供报警信息，指出引起各类超驰作用的原因。

1.14、对某些重要的关键参数，应采用三重冗余变送器测量。对三重冗余的测量值，系统应自动选择中值作为被控变量，而其余变送器测得的数值若与中值信号的偏差超过预先整定的范围时，应进行报警。如其余二个信号与中值信号的偏差均超限报警时，则控制系统受影响部分应切换至手动。

1.15、运行人员可在键盘上将三选中的逻辑切换至手动，而任选三个变送器中的某一个信号供自动用。

1.16、对某些仅次于关键参数的重要参数，应采用双重冗余变送器测量，若这二个信号的偏差超出一定的范围，则应有报警，并将受影响的控制系统切换至手动，运行人员可手动任选二个变送器中的一个信号用于投自动控制。

1.17、运行人员可将比较逻辑切换至手动，并任选一变送器投自动控制。

1.18、在使用不冗余变送器的测量信号时，如信号丧失或信号超出工艺过程实际可能范围，均应有报警，同时系统受影响部分切换至手动。

1.19、控制系统的输出信号应为脉冲量或4～20mA连续信号，并应有上下限定，以保证控制系统故障时机组设备的安全。

1.20、控制系统所需的所有校正作用，不能因为使驱动装置达到其工作范围的控制信号需进行调整而有所迟延。

1.21、在控制电源全部或部分故障时，对于电动控制器，被控装置应保持原位，卖方应说明实现的方法。

1.22、控制系统应监视设定值与被控变量之间的偏差和输出信号与控制阀门位置之间的偏差，当偏差超过预定范围时，系统应将控制切换至手动并报警。

1.23、对于单配置的风机、泵等设备的跳闸，应将与之对应的控制系统切换到手动。

1.24、当两个或两个以上的控制驱动装置控制一个变量时，应可由一个驱动装置维持自动运行。运行人员还应可将其余的驱动装置投入自动，而不需手动平衡以免干扰系统。当追加的驱动装置投入自动后，控制作用应自动适应追加的驱动装置的作用，也就是说不管驱动装置在手动或自动方式的数量如何组合变化，控制的作用应是恒定的。

1.25、手动切换一个或一个以上的驱动装置投入自动时，为不产生过程扰动，而保持合适的关系，应使处于自动状态的驱动装置等量并反向作用。

1.26、应对多控制驱动装置的运行提供偏置调整，偏置应能随意调整，新建立的关系不应产生过程扰动。

1.27、在自动状态，设置一个控制驱动装置为自动或遥控，不需进行手动平衡或对其偏置进行调整，并且，不论此时偏置设置的位置或过程偏差的幅度如何，不应引进任何控制驱动装置的比例阶跃。

2、具体功能

MCS系统策略及逻辑应由DCS厂商设计。

2.1、过热蒸汽温度自动控制

2.2、燃料流量、控制；

八、顺序控制系统(SCS)：

1、基本要求

1.1、SCS 用于启动/停止下列子组项。一个子组项被定义为干化系统的某个设备组。

1.2、所设计的子组级程控进行自动顺序操作，目的是为了在机组启、停时减少操作人员的常规操作和机组的启停时间。在可能的情况下，各子组项的启、停应能独立进行。

1.3、对于每一个子组项及其相关设备，它们的状态、启动许可条件、操作顺序和运行方式，均应在LCD上显示出系统画面。

1.4、在手动顺序控制方式下，应为操作员提供操作指导，这些操作指导应以图形方式显示在LCD上，即按照顺序进行，可显示下一步应被执行的程序步骤，并根据设备状态变化的反馈信号，在LCD上改变相应设备的颜色。

1.5、运行人员通过手动指令，可修改顺序或对执行的顺序跳步，但这种运行方式必须满足安全要求。

1.6、控制顺序中的每一步均应通过从设备来的反馈信号得以确认，每一步都应监视预定的执行时间。如果顺序未能在约定的时间内完成，应发出报警，且禁止顺序进行下去。如果事故消除，在运行人员再启动后，可使程序再进行下去。

1.7、在自动顺序控制期间，出现任何故障或运行人员中断信号，应使正在进行的程序中断并回到安全状态，使程序中断的故障或运行人员的指令应在LCD上显示，并由打印机打印出来。当故障排除后，顺序控制在确认无误后再进行启动。

1.8、运行人员应可在LCD/键盘上操作每一个被控对象。

1.9、顺序控制是按命令的逻辑顺序进行的，每步都有检查。在正常运行时，顺序一旦启动应至结束。

1.10、在顺序过程中每一步应有指示，在此步完成后自行消失。顺序是否完成应有分别的指示。

1.11、应提供执行级控制。操作员应能操作所有设备(如泵、风机、阀门和挡板等)，通过LCD和键盘进行远方操作。按设备和运行要求，驱动级控制应有联锁。

1.12、卖方除了满足上述要求外，还需符合设备制造厂的推荐意见和安全要求。

1.13、对于所有辅机设备的保护应在SCS中考虑。

2、具体项目

2.1、下面列出的顺序控制子组项应包含在SCS中。

2.2、干化机基本启动顺序：

2.3、根据干化机、除臭厂家资料填写

2.4、系统子组项

2.5、各个泵、风机、电机子组项；

2.6、循环水泵子组项等

3、干化机安全联锁保护

3.1、干化机安全联锁保护

为保证干化机启动和运行中的安全,同时也确保某一特定装置运行前所有必须预先采取的步骤已按其正确的顺序完成故须设置干化机系统安全联锁保护逻辑。联锁的要求最终须按干化、除臭厂商提供的条件完成。

九、分散控制系统（DCS）施工验收规范：

9.1、执行的规范和标准：

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国电发[2000]589号）

《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》（国电安运[1998]483号）

《单元机组分散控制系统设计若干技术问题规定》（电规发[1996]214号）

《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》（DL/T657-1998）

《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程》（DL/T658-1998）

《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》（DL/T659-1998）

9.2、引用的规范和标准

9.2.1.美国防火协会(NFPA)

《国家电气规范》（ANSI/NFPA   70）

9.2.2.美国电气和电子工程师协会(IEEE)

《冲击电压承受能力导则(SWC) 》（ANSI/IEEE    472）

《可编程仪表的数字接口》（ANSI/IEEE    488）

9.2.3.美国电子工业协会(EIA)

《数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口》（EIA    RS-232-C）

《数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口》（EIA    RS-485）

9.2.4.美国仪器学会(ISA)

《热电偶换算表》（ISA    IPTS  68）

《数字处理计算机硬件测试》（ISA    RP55.1）

9.2.5.美国科学仪器制造商协会(SAMA)

《仪表和控制系统的功能图表示法》（SAMA  PMS  22.1	）

9.2.6.美国电气制造商协会(NEMA)

《工业控制设备和系统的端子排》（ANSI/NEMA    ICS4）

《工业控制设备和系统外壳》（ANSI/NEMA    ICS6）

9.2.7.美国机械工程师协会

《电站蒸汽轮机防进水保护措施》（ANSI/ASME TDP-1-1985）

9.2.8.美国保险商实验室(UL)

《电视用阴极射线管的防内爆》（UL 1443）

《橡胶导线、电缆的安全标准》（UL 44）

参考格式

附件1

响应声明书

致： （招标单位名称）

根据贵方为 （招标编号和名称） 招标项目及服务，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表响应供应商 （响应供应商单位名称、地址） 提交以下文件正本一份和副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、响应供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、响应供应商同意提供采购方可能要求的与其投标文件有关的一切数据或资料。

4、与本投标响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

响应供应商的姓名、职务：

响应供应商（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附件2

报价一览表

采购单位名称：

在研究了招标文件中所有文件后，我司对采购项目（编号： ）投标报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 数量 | 单价 | 合计金额（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

响应供应商（签字）： 日期：

供应商名称： 法定代表人或授权响应供应商代表： 日 期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期” 指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写

4、此表应经法定代表人或响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

附件3

规格、技术参数偏离表

响应供应商单位名称（加盖公章）： 招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商代表签字：

日期： 年 月 日

附件4

投标货物简要说明一览表

响应供应商单位（加盖公章）： 招标编号

| 序号 | 货物名称 | 产地、品牌规格型号及主要技术参数 （含材质、性能说明） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

响应供应商代表（签字）： 日期：

响应货物序号必须与招标项目一览表的序号一致。

附件5

法定代表人授权书（原件）

采购单位名称：

（响应供应商全称）法定代表人授权 （响应供应商代表姓名）为响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的项目（招标编号）投标活动，全权代表本公司处理响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：投标、签约等。响应供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应供应商代表无转委权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

响应供应商代表：性别：身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

附：被授权人身份证件

授权方

响应供应商（全称并加盖公章）： 法定代表人签字： 日 期：

被授权方

响应供应商代表签字： 日 期：

附件6

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务：响应供应商应履行《与采购货物相关的要求》第8项相关规定。

2、质量保证：包括企业质量认证、产品品质检测报告、质量承诺等。

附件7

所响应系列产品的照片及检验报告。