## 仪表清册
位号 | 测点名称 | 仪表名称 | 型号及规格 | 安装地点 | 介质 | 温度°C | 压力Mpa | 单位 | 数量 | 备注
TE101 | 厂外低压蒸汽温度 | 热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=75，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | DN200 | 蒸汽 | 300 | 0.8(G) | 只 | 1
TE102 | 减温减压器进口温度 | 热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=75，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | DN200 | 蒸汽 | 300 | 0.8(G) | 只 | 1
TE103 | 减温减压器进分汽缸温度 | 热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=100，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | ∅273×6.5 | 蒸汽 | 160 | 0.5(G) | 只 | 1
TE104 | 减温减压器减温水温度 | 热电阻 | PT100，0~150°C，M27x2，插入深度l=50，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | ∅25×3 | 水 | 75 | 1.2 | 只 | 1 | 带DN100的大小头
TE105 | 凝结水箱出口总管温度 | 热电阻 | PT100，0~150°C，M27x2，插入深度l=50，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | ∅89×4 | 水 | 75 | 0.6(G) | 只 | 1 | 带DN100的大小头
1TE201 | 1#旋转式蒸汽干化机蒸汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=75，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN200 | 蒸汽 | 160 | 0.5~1.0 | 只 | 1
2TE201 | 2#旋转式蒸汽干化机蒸汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=75，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN200 | 蒸汽 | 160 | 0.5~1.0 | 只 | 1
1TE217 | 1#旋转式蒸汽干化机进口蒸汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=75，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN200 | 蒸汽 | 160 | 0.5~1.0 | 只 | 1
2TE217 | 1#旋转式蒸汽干化机进口蒸汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=75，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN200 | 蒸汽 | 160 | 0.5~1.0 | 只 | 1
1TE202 | 1#旋转式蒸汽干化机排汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~150°C，M27x2，插入深度l=300，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN700 | 排汽 | 85-95 | 0.1~0.6 | 只 | 1
2TE202 | 2#旋转式蒸汽干化机排汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~150°C，M27x2，插入深度l=300，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN700 | 排汽 | 85-95 | 0.1~0.6 | 只 | 1
1TE203 | 1#尾气风机出口排汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~200°C，M27x2，插入深度l=300，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN800 | 排汽 | 95 |  | 只 | 1
2TE203 | 2#尾气风机出口排汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~200°C，M27x2，插入深度l=300，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN800 | 排汽 | 95 |  | 只 | 1
TE204 | 洗涤塔出口排汽温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~200°C，M27x2，插入深度l=300，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN800 | 排汽 | 85-95 |  | 只 | 1
TE205 | 冷凝器温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~200°C，M27x2，插入深度l=100，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN800 | 排汽、水 | 80-90 |  | 只 | 1
TE206 | 冷凝器循环冷却水进水温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~200°C，M27x2，插入深度l=100，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | ∅273×7 | 水 | 35 |  | 只 | 1
TE207 | 冷凝器循环冷却水回水温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~200°C，M27x2，插入深度l=100，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | ∅273×7 | 水 | 41 |  | 只 | 1
TE208 | 循环冷却水进水总管温度 | 热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=300，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | DN800 | 水 | 35 |  | 只 | 1
TE209 | 循环冷却水回水总管温度 | 热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=300，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | DN800 | 水 | 41 |  | 只 | 1
TE210 | 吸收塔引风机出口温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=200，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN600 | 排汽 | 50-60 |  | 只 | 1
TE211 | 废气去除臭系统温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=200，带直形连接头H=150,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN550 | 废气 | 55 |  | 只 | 1
1TE212 | 1#空气冷却器进水温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=50，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | ∅25×3 | 水 | 常温 |  | 只 | 1 | 带DN100的大小头
2TE212 | 2#空气冷却器进水温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=50，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | ∅25×3 | 水 | 常温 |  | 只 | 1 | 带DN100的大小头
1TE213 | 1#空气冷却器回水温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=50，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | ∅25×3 | 水 | 45 |  | 只 | 1 | 带DN100的大小头
2TE213 | 2#空气冷却器回水温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=50，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | ∅25×3 | 水 | 45 |  | 只 | 1 | 带DN100的大小头
TE214 | 疏水冷却器进水温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=50，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | ∅89×4 | 疏水 | 130 |  | 只 | 1 | 带DN100的大小头
TE215 | 疏水冷却器出水温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=50，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | ∅89×4 | 疏水 | 70 |  | 只 | 1 | 带DN100的大小头
TE216 | 布袋除尘器引风机出口温度 | 隔爆热电阻 | PT100，0~100°C，M27x2，插入深度l=200，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti，防爆等级dIIBT4 | DN600 | 排汽 | 50 |  | 只 | 1
PT101 | 厂外低压蒸汽压力 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 蒸汽 | 300 | 0.8(G) | 只 | 1
PT102 | 减温减压器进口温度 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 蒸汽 | 300 | 0.8(G) | 只 | 1
PT103 | 减温减压器出口进分汽缸压力 | 压力变送器 | 0~1.0MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 蒸汽 | 160 | 0.5 | 只 | 1
PT104 | 减温减压器减温水压力 | 压力变送器 | 0~1.0MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 | 75 | 1.2 | 只 | 1
1PT105 | 1#疏水泵出口压力 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 | 75 | 1.2 | 只 | 1
2PT105 | 2#疏水泵出口压力 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 | 75 | 1.2 | 只 | 1
PT106 | 凝结水箱出口压力 | 压力变送器 | 0~1.0MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 | 75 | 0.6 | 只 | 1
1PT201 | 1#旋转式蒸汽干化机蒸汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~1.0MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 蒸汽 | 160 | 0.5 | 只 | 1
2PT201 | 2#旋转式蒸汽干化机蒸汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~1.0MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 蒸汽 | 160 | 0.5 | 只 | 1
1PT217 | 1#旋转式蒸汽干化机进口蒸汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~4MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 蒸汽 | 160 | 0.5 | 只 | 1
2PT217 | 2#旋转式蒸汽干化机进口蒸汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~4MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 蒸汽 | 160 | 0.5 | 只 | 1
1PT202 | 1#旋转式蒸汽干化机排汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~600Pa，迁移100%，测量范围:-600~0Pa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 蒸汽 | 85-95 | .-300pa | 只 | 1
2PT202 | 2#旋转式蒸汽干化机排汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~600Pa，迁移100%，测量范围:-600~0Pa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 蒸汽 | 85-95 | .-300pa | 只 | 1
1PT207 | 1#尾气风机进口排汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~2KPa，迁移100%，测量范围:-2~0KPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 排汽 | 85-95 | -1300pa | 只 | 1
1PT208 | 2#尾气风机进口排汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~2KPa，迁移100%，测量范围:-2~0KPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 排汽 | 85-95 | -1300pa | 只 | 1
1PT203 | 1#尾气风机出口排汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~1KPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 排汽 | 85-95 | 700pa | 只 | 1
2PT203 | 2#尾气风机出口排汽压力 | 隔爆压力变送器 | 0~1KPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 排汽 | 85-95 | 700pa | 只 | 1
PT204 | 循环冷却水进水总管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 水 | 35 | 0.26 | 只 | 1
PT205 | 循环冷却水回水总管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 水 | 41 | 0.26 | 只 | 1
PT206 | 自来水总管压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 水 | 41 | 0.4 | 只 | 1
PT208 | 洗涤水泵出口压力 | 隔爆压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 水 |  | 0.32 | 只 | 1
PT209 | 碱液泵出口压力 | 隔爆压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 水 |  | 0.32 | 只 | 1
PT210 | 吸收循环水泵出口压力 | 隔爆压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 水 |  | 0.32 | 只 | 1
PT211 | 吸收塔引风机进口压力 | 隔爆压力变送器 | 0~2KPa，迁移100%，测量范围:-2~0KPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 排汽 |  | .-1300pa | 只 | 1
PT212 | 吸收塔引风机出口压力 | 隔爆压力变送器 | 0~1KMPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 排汽 |  | 700pa | 只 | 1
PT213 | 布袋除尘器进口压力 | 隔爆压力变送器 | 0~1.6KPa，迁移100%，测量范围:-1.6~0KPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 排汽 |  | .-500~-1000pa | 只 | 1
PT214 | 布袋除尘器引风机进口压力 | 隔爆压力变送器 | 0~4KPa，迁移100%，测量范围:-4~0KPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 排汽 |  | .-2500~-3000pa | 只 | 1
PT215 | 布袋除尘器引风机进口压力 | 隔爆压力变送器 | 0~1KMPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 排汽 |  | 500pa | 只 | 1
PT216 | 压缩空气进布袋除尘器压力 | 隔爆压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制，防爆等级dIIBT4 | 就地 | 排汽 |  | 0.8 | 只 | 1
1PI101 | 1#疏水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | Y-150，0~1.6MPa，接口M20x1.5 | 就地 | 水 | 75 | 1.2 | 只 | 1
2PI101 | 2#疏水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | Y-150，0~1.6MPa，接口M20x1.5 | 就地 | 水 | 75 | 1.2 | 只 | 1
PI201 | 洗涤水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | Y-150，0~0.6MPa，接口M20x1.5 | 就地 | 水 |  | 0.32 | 只 | 1
PI202 | 碱液泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | Y-150，0~0.6MPa，接口M20x1.5 | 就地 | 水 |  | 0.32 | 只 | 1
PI203 | 吸收循环水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | Y-150，0~0.6MPa，接口M20x1.5 | 就地 | 水 |  | 0.32 | 只 | 1
LT201 | 洗涤水罐液位 | 就地磁翻板液位计 | 就地带远传，4-20mA，侧装式，0~1200mm，PN1.6DN20 | 就地 | 疏水 | 100 | 0.1 | 只 | 1
LT202 | 冷凝水罐液位 | 就地磁翻板液位计 | 就地带远传，4-20mA，侧装式，0~1200mm，PN1.6DN20 | 就地 | 疏水 | 100 | 0.1 | 只 | 1
FT101 | 减温减压器进口蒸汽流量 | 差压变送器 | 4-20mA ，二线制，量程由流量计厂家提供 | 就地 |  |  |  | 只 | 1
FE101 | 取压装置 | 孔板流量计 | 详见图纸（流量计订货咨询书） | 就地 |  |  |  | 只 | 1
FT102 | 1#旋转式蒸汽干化机蒸汽流量 | 差压变送器 | 4-20mA ，二线制，量程由流量计厂家提供 | 就地 |  |  |  | 只 | 1
FE102 | 取压装置 | 孔板流量计 | 详见图纸（流量计订货咨询书） | 就地 |  |  |  | 只 | 1
FT103 | 2#旋转式蒸汽干化机蒸汽流量 | 差压变送器 | 4-20mA ，二线制，量程由流量计厂家提供 | 就地 |  |  |  | 只 | 1
FE103 | 取压装置 | 孔板流量计 | 详见图纸（流量计订货咨询书） | 就地 |  |  |  | 只 | 1
1TE301 | 机力冷却塔出口温度1 | 热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=100，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | DN500 | 水 |  |  | 只 | 1
2TE301 | 机力冷却塔出口温度2 | 热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=100，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | DN500 | 水 |  |  | 只 | 1
3TE301 | 机力冷却塔出口温度3 | 热电阻 | PT100，0~400°C，M27x2，插入深度l=100，带直形连接头H=90,a=40，护套材料1Cr18Ni9Ti | DN500 | 水 |  |  | 只 | 1
1PT301 | 机力冷却塔出口压力1 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
2PT301 | 机力冷却塔出口压力2 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
3PT301 | 机力冷却塔出口压力3 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
1PT302 | 1#循环水泵出口压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
2PT302 | 2#循环水泵出口压力 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
1PT303 | 1#消防水泵出口压力 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.85 | 只 | 1
2PT303 | 2#消防水泵出口压力 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.85 | 只 | 1
1PT304 | 1#稳压泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.94 | 只 | 1
2PT304 | 2#稳压泵出口母管压力 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA ，二线制 | 就地 | 水 |  | 0.94 | 只 | 1
1PS301 | 1#消防水泵出口压力 | 压力开关 | 量程:0~1.6MPa | 就地 | 水 |  | 0.85 | 只 | 1
2PS301 | 2#消防水泵出口压力 | 压力开关 | 量程:0~1.6MPa | 就地 | 水 |  | 0.85 | 只 | 1
1PI301 | 1#循环水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | 0~0.6MPa，精度:1.6级，接口M20X1.5 | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
2PI301 | 2#循环水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | 0~0.6MPa，精度:1.6级，接口M20X1.5 | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
3PI301 | 3#循环水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | 0~0.6MPa，精度:1.6级，接口M20X1.5 | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
1PI302 | 1#稳压泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | 0~1.6MPa，精度:1.6级，接口M20X1.5 | 就地 | 水 |  | 0.94 | 只 | 1
2PI302 | 2#稳压泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | 0~1.6MPa，精度:1.6级，接口M20X1.5 | 就地 | 水 |  | 0.94 | 只 | 1
1PI303 | 1#消防水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | 0~1.6MPa，精度:1.6级，接口M20X1.5 | 就地 | 水 |  | 0.85 | 只 | 1
2PI303 | 2#消防水泵出口压力 | 耐震不锈钢压力表 | 0~1.6MPa，精度:1.6级，接口M20X1.5 | 就地 | 水 |  | 0.85 | 只 | 1
LT301 | 冷却塔水池液位 | 超声波液位计 | 测量范围：3.5m，安装高度: 3.2m，顶部法兰安装： DN200 PN1.0，输出信号4-20mA，电源：DC24V | 就地 | 水 |  | 0.26 | 只 | 1
LT6102 | 消防水池液位 | 超声波液位计 | 测量范围：5m，安装高度: 5m，顶部法兰安装： DN100 PN2.5，输出信号4-20mA，电源：DC24V | 就地 | 水 |  | 0.85 | 只 | 1 | 顶装DN100
AE401 | 恶臭污染物检测 | 氮氧化物、硫化氢、臭气浓度 | 按GB14554-93《恶臭污染物排放标准》排放标准值 |  |  |  |  | 套 | 1 | 安装在烟囱出口处