宜兴市公用产业建设投资有限公司

竹海增压泵站用自控设备招标公告（第二次）

宜兴市公用产业建设投资有限公司因工程需要，需对竹海增压泵站用自控设备招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

项目编号：

项目名称：宜兴市公用产业建设投资有限公司竹海增压泵站用自控设备

项目简要说明：详见招标文件。

预算：总预算不超过13万元。

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力，要求能提供营业执照或法人（登记）证书复印件；

②具有履行合同所必需的专业技术能力；

③具有本省范围内的远程自控合同业绩。（需提供供货合同或施工合同、由用户单位加盖公章的运行情况证明材料及远程控制操作界面图片）

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2019年6月27日8：30

2、开标时符合性检查须提交的原件：

（1）法定代表人身份证明（格式见招标文件）；（2）授权委托书（格式见招标文件）；（3）投标人代表（法定代表人或授权委托人）的二代身份证和授权委托人近三个月投标单位为其办理的社保交费清单（指 2019年1月至6月任意连续三个月，法定代表人不需提供）。

3、确定中标结果时间：评审结束后。

4、地点： 宜兴市环科院工业科技孵化园2楼开标室

5、报名方式：电话报名，联系方式见公告后联系人

6、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

7、本次投标需缴纳投标保证金5000元，待中标结果公示结束后退还。

四、公告期限：2019年6月 21日-2019年6月27日。

招标单位：宜兴市公用产业建设投资有限公司

联 系 人：刘先生

电 话：0510-80718867

2019年6月21日

附：

《宜兴市公用产业建设投资有限公司竹海增压泵站用自控设备招标文件》

- 宜兴市公用产业建设投资有限公司竹海增压泵站用自控设备招标文件

- 一、投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：宜兴市公用产业建设投资有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 联系人：刘先生 电话：0510-80718867 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 宜兴市公用产业建设投资有限公司竹海增压泵站用自控设备 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国企资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 竹海增压泵站用自控设备 |
| 1.3.2 | 交货期或交付使用期 | 中标单位在接到招标人通知后必须在2个月内供货完毕。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 需方指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.11 | 偏离 | ☑不允许□允许. 允许偏离范围： 允许偏离幅度：. |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 |  |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | ☑ 投标函 ☑ 投标报价汇总表 ☑质量保证书 ☑投标人代表（法定代表人或授权委托人）的身份证明 ☑ 售后服务 |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | （1）法定代表人身份证明（格式见“投标文件格式”）； （2）授权委托书（格式见“投标文件格式”）； （3）投标人代表（法定代表人或授权委托人）的二代身份证，授权委托人近三个月投标单位为其办理的社保缴费清单（指2019年1月至6月任意连续三个月法定代表人不须提供） |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 详见报价清单，投标人的投标报价不得高于投标最高限价。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 13万元 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许□允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 投标人需提供一正一副两份纸质投标文件（招标人、计划科各一份存档。） |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2019年 6月27日 : 地点：宜兴市环科院工业科技孵化园2楼开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | □否 ☑是. |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是☑否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 履约保证金或银行保函 履约保证金的金额：中标价的10% |

- 货物需求

- 货物清单

（一）、本次招标的设备名称、型号规格、数量等信息详见下表,限价13万元

| 竹海增压泵站工程用自控 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号或描述 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| CPU模块 | 24VDC/带RS232/485接口 | 只 | 1 | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |
| 电源模块 | 5A | 块 | 1 | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |
| 以太网通讯模块 |  | 块 | 1 | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |
| 通讯模块 |  | 块 | 1 | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |
| 数字量输入模块 | 32通道数字量隔离输入模块，24VDC | 块 | 3 | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |
| 数字量输出模块 | 16通道数字量隔离输出模块，24VDC | 块 | 2 | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |
| 模拟量输入模块 | 4通道模拟量隔离输入模块，4-20mA | 块 | 3 | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |
| 模拟量输出模块 | 4通道模拟量隔离输出模块，4-20mA | 块 | 1 | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |
| 电源防雷装置 | 20KA,220V | 套 | 1 | 天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列 |  |
| 电源防雷装置 | 20KA,24V | 套 | 1 | 天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列 |  |
| RS485信号浪涌保护器 | 10KA，RS485二根信号线 | 个 | 1 | 天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列 |  |
| 信号防雷装置 | 20KA，24V | 个 | 1 | 天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列 |  |
| PLC柜体 | 2200*600*600（高*宽*深）含空开、中间继电器、端子、配线、照明等，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 220VAC/24VDC开关电源 | 24V DC,16A | 块 | 1 | 德国PLUS、PHINEX、施耐德 |  |
| 触摸屏 | 10”TFT、彩色 | 块 | 1 | AB CompactLogix/西门子／施耐德/昆仑通泰 |  |
| UPS不间断电源 | 在线式，1KVA，可供电时间30分钟 | 套 | 1 | 山特、APC、梅兰日兰 |  |
| 组态软件 |  | 套 | 1 | AB CompactLogix/西门子／施耐德/昆仑通泰 |  |
| 以太网光端交换机 | 2个光口，4个电口 | 套 | 1 | MOXA系列/思科/锐捷/华为/赫斯曼 |  |
| 清水泵就地按钮控制箱 | 详见图纸，立柱安装 | 台 | 3 |  |  |

注：上述设备，包含安装调试及试运行，报价一次报定，且须包含所有预埋件、电缆等安装附件，安装附件内容及要求详见设计图纸技术参数要求。

工程概况

一﹑涉及范围

本系统由调度中心、GPRS网络（或有线网络）、PLC站、现场仪表组成，每个泵站控制系统为一套独立的系统，用以采集提升泵站的电气﹑工艺参数和设备运行工况，自动控制泵站设备的运行。中心调度室通过GPRS（或有线网络）与PLC站连接，控制。

报价一次报定，并且须包含所有运输、税费、预埋件、电缆等安装附件及安装费用，安装附件内容及要求详见技术参数要求。安装附件内容及要求详见技术参数要求及图纸。合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，中标单位接到需方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

评标办法中所要求提供的资料须从诚信库中获取编入电子投标文件，各投标人务必提前完善好诚信库中相关信息，除应从诚信库中获取的证明材料外，其他证明材料的原件应扫描后上传至投标文件相应位置，电子投标文件以外的信息评标委员会一概不作为评标依据。

二﹑系统的控制有四种方式

现场手动控制：通过就地电气开关柜上的按钮实现对设备的启停操作。

现场运控方式：操作人员人机界面控制现场设备。

自动运行方式：现场设备的完全由PLC根据预先编制的程序和现场工况及工艺参数来完成控制。

调度遥控方式：中心调度值班人员以后需要通过GPRS网络远程设定、控制泵站运行。

四种控制方式的选择由调度中心控制界面设置、设备机旁箱上的现场手动/远程转换开关及人机界面上远程手动/自动的选择画面来完成。现场手动控制具有最高优先权。

三﹑设备安装

电缆敷设：除图中说明外，电缆均为穿钢管暗敷，此次招标范围为现场仪表至PLC柜之间的电缆敷设.电缆敷设的具体做法参见国标94D101-5。

四﹑供电电源及电压

各电柜由低压开关柜引出专线供电，电压等级为~220/380VAC，并设UPS应急电源。

第二章、技术规定

下述部分是各个设备的必须满足的技术要求，需要说明一点：在下述技术规范中，对于影响系统的正常工作的必要组成部分，无论指出与否，投标商都应提供。

（一）、自控设备

1、PLC站

PLC设备应该为国际著名品牌，可选品牌采用AB CompactLogix系列/西门子系列／施耐德M340系列欧美产品。

每个PLC站包括但不限于以下配置：

1)一套可编程控制器PLC：

——中央处理器(CPU)模块

——电源模块

——数字量输入/输出模块

——模拟量输入/输出模块

——机架

2) PLC编程软件

3) PLC触摸屏编程软件

4) PLC控制柜及相应配套元件

5）图形控制软件

6）UPS，安装于PLC柜内

7) 防雷装置

8) 中间继电器

9) 信号隔离器

设备技术要求如下：

（1）可编程逻辑控制器(PLC)

CPU模块：

采用至少32位的微处理器；

任务扫描周期不大于1ms；

自带以太网接口、RS232、RS485接口，其中，RS232、RS485接口分别用于触摸屏及GPRS-DTU模块通讯，以太网接口用于有线网络预留；

内存容量不小于128k,以便保存一定组数的历史数据供上位监控计算机出现故障修复后恢复；

I/O模块

为了分散因模块故障而产生的设备控制风险，本系统要求所选用模块要求如下：

数字量输入模块（DI）：输入电压：24VDC，每个模块的输入点数不超过32点。

数字量输出模块（DO）：最大开闭能力：24VDC，每个模块的输出点数不超过32点。

模拟量输入模块(AI)：分辨率：≥12位，每个模块的输入点数不超过8点，同时必须配有信号隔离器。

（2）触摸屏

采用与PLC相同品牌。

10″，LCD显示.

供电：220VAC或24VDC

（3）控制柜主要技术参数及特点

  - PLC控制柜采用室外不锈钢双门防水柜，柜体防护等级：IP65。

柜体材质：柜体材料采用304不锈钢；门板厚度不小于2mm；

后箱板厚度不小于2.0mm；安装板厚度不小于2.0mm；

柜体基础采用6#槽钢，热镀锌处理；

柜体样式：立式，前后开门（前门为双门）；

内部照明：18瓦日光灯，门控开关及插座；

排风装置：柜体带有通风口，带有滤尘装置，冷却风扇有故障报警触头；

其他设备附件及材料

空气断路器：采用国外著名厂商品牌产品，如：MOELLER、施耐德、ABB、西门子等相同档次同类产品，总控制电源进线保护；

电源保护：总控制电源进线设置防浪涌装置；

小型断路器：采用国外著名厂商品牌产品，如：MOELLER、施耐德、ABB、西门子等相同档次同类产品，按不同的配电回路设置，预留2路备用回路（220VAC/4A）；

24VDC电源：采用国外著名厂商品牌产品，如：德国PLUS公司、PHINEX产品等相同档次同类产品，纹波电压小于50mV；电源考虑40％裕量；

隔离变压器： PLC电源 如采用220VAC规格，电源进线设1：1隔离变压器，变压器二次测不接地；

继电器：欧姆龙、施耐德、西门子产品等相同档次同类产品，带灯指示；

接线端子：PHINEX、威德米勒、ABB相同档次同类产品产品（厚度5.2mm）；

接地铜排：信号、屏蔽接地采用与柜体完全接地的铜排连接方式。

UPS电源：

UPS采用山特、APC、梅兰日兰产品等相同档次同类产品

1KVA /30min

输入电压――220VAC 50 HZ

输出电压――220VAC 50HZ±0.2％

正弦波失真率―― <3％

UPS荷载――系统容量的120％以上

电池形式――镍镉电池

蓄电池寿命——10年免维修

UPS的容量不应小于负载容量的150％。

电源防雷器：  采用天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列以上档次同类产品

额定工作电压：220V；限制电压≤1.5KV

标称放电电流：20KA；最大放电电流：40KA

泄漏电流≤20μA响应电流≤25ns

工作温度：-40～+80℃

信号防雷器：采用天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列以上档次同类产品

额定工作电压：5V；额定工作电流：1A

泄漏电流≤1μA

输入损耗≤0.5dB

通频带: 130MHz

冲击通流容量：20KA

响应电流≤1ns

2.软件

编程软件包括：PLC编程软件，图控软件和应用软件。

（1）PLC编程软件

采用国际标准IEEE1131-3的编程方式，多种语言和多种方式混合编程。

带有故障自诊断功能，在系统运行的过程中故障诊断软件不断地监视系统运行的状态。

系统的开放性，使系统易于升级和进一步开发。

支持多种通讯方式和协议，使系统具有较好的开放性。

支持各种各样的通讯请求方式。

远程监视和调试功能。

支持各种各样的通讯介质。

（2）图控软件

监控计算机、人机界面上运行的软件必须是成熟的、在国内外有过广泛的应用业绩的欧美品牌正版组态软件（应附有许可证）。软件配置遵循可靠性、开放性和超前性的原则，选用先进可靠的软件，确保系统正常运行，发挥最大效益。

所有雨水泵站必须实现远程控制，由中心调度室控制运行。投标单位提供的调度软件平台必须具有开放性，进行数据无缝链接及组态，组态界面必须与现有组态风格协调统一，不得随意发挥。

（3）中控室图控软件

监控计算机运行上的软件必须是成熟的、在国内外有过广泛的应用业绩的欧美品牌正版组态软件（应附有许可证），要求点数为无线点。软件配置遵循可靠性、开放性和超前性的原则，选用先进可靠的软件，确保系统正常运行，发挥最大效益。

用标准的WindowsXP平台。

包含支持世界主要硬件厂商的各种网络驱动程序，支持Ethernet。

应具有开放的软件接口，便于与相关系统构成通讯链路。必须完全支持ActiveX技术。应用软件平台应具有图形支持软件，人——机友好界面，并支持各种标准界面及环境。采用友好的中文化的人机界面，图形界面。

控制系统支持及应用软件应具有先进的面向对象的软件。

结构上为分布式，Client(用户)/Server(服务器)的型式。

数据库有ODBC和SQL接口，并容易与其它应用软件交换数据。

完整的支持OPC客户及OPC服务器模式。

高效、灵活、使用和维修方便并有各种自诊断功能，用户能够进行重新组态和修改程序，而不需要另外购配软件。

有系统员和操作员安全保密功能。

支持各种Windows标准打印机及外围设备。

为用户提供丰富方便的图形组态、系统组态功能，易于构成各种服务器、图形工作站。先进的报警功能和信息管理，提供无限制的报警区域选择，报警过滤和远程报警管理等功能。

丰富的报警功能、分析报表功能，在线编辑功能、打印功能。实时数据、历史数据分析、综合功能，数据记录保存功能。

内置微软标准编程语言，嵌入式Visual Basic for Application。

数据库有30%的备用容量。

具有完善的Internet功能。

（4）应用软件

控制应用软件必须保证满足工艺控制要求，使系统安全、可靠运行。

采集各个工段的工艺参数、设备运行状态信息及电气参数。

操作界面采用人-机对话方式，在设备就地控制箱（或按钮箱）的手/自动转换开关为自动位置时，操作员在屏幕上选择弹出式菜单，对需要远控的电机可以进行如下操作：开，停，自动/手动。得到授权的控制人员可以修改设定值。

每个泵站控制系统必须具备独立的WEB发布功能，以防止在中央监控系统出现故障时，工作人员可直接访问泵站。

为确保柜内元件产品质量，建议网络交换机使用MOXA系列、思科、锐捷、华为、赫斯曼等等相同档次同类产品，信号隔离器及防雷器，电子元器件采用西门子/施耐德/ABB元件或以上档次同类产品，接线端子采用菲尼克斯系列等相同档次同类产品，。

第二部分：现场仪表

1、一般要求

投标商负责和提供仪表系统及其相关的安装附件材料和必要的工作，以满足本标书的要求。

除了后面每个仪表的具体要求以外，下列的准则应作为补充：

（1）所有仪表的一次元件到变送器(或控制器)之间电缆由承包商提供。

（2）对于所有仪表，投标商要提供制造厂商标准的安装附件。

（3）所有仪表的模拟输出均应是带隔离的4-20mADC信号。

（4）所有仪表的防护等级要满足所在环境的要求。

（5）四线制的仪表电源为220V AC 50Hz；2线制的仪表电源为24VDC。

2、技术要求

仪表设备（超声波液位计、压力式液位计、雷达液位计）应该为国际著名品牌，可选品牌为E+H、罗斯蒙特、西门子或相同档次同类产品。

（1）分体式超声波液位计

超声波液位计是非接触式，测量反射波时间的装置。这一装置应包括传感器、转换器及原厂安装支架、遮阳罩和专用电缆。该装置选用原产地在欧洲的著名品牌产品。符合以下条件：

1）被测介质：污水

2）测量范围：0-10m

3）输出：4—20mADC ，隔离，其负载阻抗大于500Ω

4）功能要求：具有独立的调零及调整量程的功能，有自动温度补偿

5）电源：230VAC，断电自动储存系统数据

6）精度：满量程的0.2%

7）稳定性：十二个月 0.1%，并可去除水面巨烈波动的干扰

8）零点迁移：盲区以外任意设定

9）现场显示：LCD发光显示，并具有现场操作功能

10）传感器与变送器间专用电缆：10M

11）防护等级：传感器：IP68，变送器：IP65

12）故障报警：开关量输出自身报警220VAC，4A（6路）

（2）压力式液位计

测量、指示和传送压力信号。采用干式陶瓷传感器，测量和变送单元一体化安装的两线制变送器。该仪表应为智能型，具有自诊断功能。该装置选用国际的著名品牌产品。压力液位计应符合以下条件：

(1)外径：22mm/42mm

(2)密封件：FKM Viton

(3)测量范围：0-20m

(4)过载：不大于30bar

(5)过程温度：-10…+60°C

(6)供电电压：24VDC

(7) 防护等级：IP68永久密封

(8)精度等级：±0.2%

（9）输出：4-20Ma HART

（10）可选带Pt100热电阻

（11）长期稳定性：满量程的±0.2%/年

（12）功率消耗：不大于0.8W

（3）、雷达式液位计

雷达液位计是非接触式，测量反射波时间的装置。两线制变送器，该装置的设计和制造应符合以下条件：
（1） 测量范围：10/20m；
（2） 测量精度：±3mm；
（3） 可选通过蓝牙 （Bluetooth）与手机连接APP进行调试和操作 
（4） 输出信号：4～20mA  HART；
（5） 环境/过程温度 -40 to +60°C 
（6） 防护等级 IP 66/68/NEMA4x/6P 
（7） 电缆标配长度 5/10/20m（最长可至 300m）
（8） 24VDC
（9） 发散角：30°/12°；
（10） 测量频率：26GHZ；
（11） 材质：PVDF；
（12） 过程压力；0～+2bar
（13） 安装方式：螺纹/法兰安装。

（4）、视频

技术要求：

200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG

H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离 30米；防护等级 IP67

推荐品牌：大华、海康、宇视、霍尼韦尔、天地伟业

（5）、数据采集仪

采用与PLC同一品牌。

（6）、雨量计

技术参数：

分辨率：0.2mm；

雨强范围：0.01mm/min~4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

测量准确度：≤±3%；

发讯方式：双路干簧管通、断信号输出；

工作环境温度：-10℃~50℃；

工作环境相对湿度：＜95%（40℃）；

●主要产品选型要求：上述仪表技术参数中涉及到具体品牌，仅供参考，投标单位所投仪表的品牌、参数、实际性能不得低于上述要求。

为确保产品质量，压力液位计、超声波液位仪、雷达液位计推荐使用E+H/罗斯蒙特/西门子或相同档次以上同类产品。

●安装附件内容及要求：（参见设计图纸，投标方需根据设计图纸进行所有相关附件二次设计，具体要求见下）

（1）、安装附件包含电源电缆、信号电缆、线管及过路穿管、不锈钢安装支架、水样采集管配件及设备等所有相关附件。

（2）、所有仪表必须包含各自独立的电源防雷、信号防雷。

（3）、安装附件元器件选用要求：

空气断路器：参照MOELLER、施耐德、ABB、西门子等相同档次同类产品，总控制电源进线保护；

小型断路器：采用国外著名厂商品牌产品，如：MOELLER、施耐德、ABB、西门子等相同档次同类产品，按不同的配电回路设置，预留2路备用回路（220VAC/4A）；

24VDC电源：采用国外著名厂商品牌产品，如：德国PLUS公司、PHINEX产品等相同档次同类产品，纹波电压小于50mV；电源考虑40％裕量；

隔离变压器：电源进线设1：1隔离变压器，变压器二次测不接地；

继电器：参照（或相当于）欧姆龙、施耐德等同档次品牌，且带灯指示；

接线端子：PHINEX、威德米勒相同档次同类产品；

●所有自控系统、安防系统除在本岗位可操作外，必须为以后嵌入宜兴公用事业管理局调度中心生产调度系统组态软件提供技术支持，可进行远程控制。

(三)、质量验收要求

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由发包单位负责验收，货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行验收。（四）、付款方式

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额税务发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格，并完成所供货物的结算审计后30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）质保期满后，完成所供货物结算抽复审计后30天内支付所供货物发票金额的10%（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

（五）、评标方式：综合因素评标

评标细则

一、本次评标采用综合评估法, 投标报价： 40分；技术部分：26分；商务部分：7分；售后部分：15分；安装部分：6分;业绩：6分。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下列规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由抽签确定拟中标候选人人。

二、确定评标基准价

在以下三种方法中，按网上提交投标文件的顺序确定抽签人，由抽签人随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准。

方法一：

以有效投标文件的次低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于或低于评标基准价1%扣（0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

方法二：

以有效投标文件的最低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

方法三：

评标基准价=有效投标文件的评标价算术平均值×95%

说明：

1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

2、不参与评标基准价计算的有效投标人均不影响其推荐为中标候选人。

3、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4、投标报价以人民币“元”为计算单位，投标报价的有效值应保留小数点后2位（开标、评标时发现投标报价超过小数点后2位的视为细微偏差，按照四舍五入计算评标价；如发现投标函中投标报价以万元为单位的，也视为细微偏差，评标价按投标报价书修正）。投标报价平均值、评标价与评标基准价的偏离值的计算结果也统一保留小数点后2位。

5、抽签代表的确定：按签到的顺序，第一个签到人为抽签代表抽取（方法一或方法二或方法三），如有符合性检查或密封检查未通过等特殊情况时，抽签代表顺延。三个评标办法只抽取一次，抽签结果不因后续评审和投诉等情况而改变。

三、推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下列规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由抽签确定拟中标候选人。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价： 40 分 技术部分： 26 分 商务部分： 7 分 售后部分： 15 分 安装部分： 6 分 业绩： 6 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 在以下三种方法中，由投标人代表在开标时随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准： 方法一： 以有效投标文件的次低评标价为评标基准价， 方法二： 以有效投标文件的最低评标价为评标基准价 方法三： 评标基准价=有效投标文件的评标价算术平均值×95% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3(1) | 投标报价 （40）分 | 投标报价与评标基准价 | 评标价等于评标基准价（40）分 |
|  |  |  | 偏离评标基准价的，每高于或低于评标基准价1%扣（ 0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| 2.2.3(2) | 技术响应 （26）分 | 产品响应 （3分） | 投标产品在完全符合招标文件技术要求的基础上，有一项高于招标文件要求的（仅限PLC、仪表两部分），加1分；最多加3分 |
|  |  | `企业荣誉（16分） | （1）投标人获得省级软件企业证书并在有效期内的，得4分 （2）投标人获得省级或地市级政府部门颁发AAA级“重合同守信用企业”并在有效期内，或银行颁发的AAA级信用等级证书（有效期内），得4分 （3）投标人取得省级以上（含省级)科协等部门颁发的高新技术企业证书并在有效期内，得4分 （4）投标人具备电子与智能化工程专业承包一级资质的，得4分 （投标文件中须提供证书） |
|  |  | 企业管理与人员配备（7分） | 有详细且完善的现场施工管理制度，优秀的得5分，一般的得2分，差的不得分 拟派中级工程师（电气\自控\仪表相关专业）以上进行现场管理负责的，得2分 （需提供证书及近半年任意三个月社保，否则不予认可） |
| 2.2.3（3） | 商务响应 （7）分 | 交货期（2）分 | 交货期提前：每提前1周，加1分，最多加2分，并有实质性罚则，否则不得分 |
|  |  | 投标文件质量（5分） | 评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价。投标文件质量“好”的得5分：投标文件结构清晰、内容清楚准确、技术商务条款的响应详尽。 投标人在投标文件中未列出自身得分点或投标文件质量较差的，得2分 （投标人需在投标文件中列出自身得分点，不列出则“投标文件质量”不得分） |
| 2.2.4 | 售后服务 （15分） | 售后服务响应时间（5分） | 售后服务承诺： 遇到紧急情况时，承诺六小时内相关技术人员到达项目现场，并在三个工作日内解决故障的，得1分；承诺三小时内相关技术人员到达项目现场，并在两个工作日内解决故障的，得2分；承诺二小时内相关技术人员到达项目所在地处理问题，并在一个工作日内解决故障的，得5分。 注：投标单位需提供设在距离项目所在地最近的授权售后服务机构（如投标单位本部或其办事处、售后服务站等）的工商注册登记文件，以便评委考察其在承诺时间内到达项目现场的可能性）。 |
|  |  | 质保期（3）分 | 质保期为1年，得1分 质保期为2年，得3分 有实质性罚则，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务机构技术力量（2分） | 售后服务机构的技术力量配备情况： 具备高级职称（电气\自控\仪表相关专业）及以上的，得2分； 具备中级职称（电气\自控\仪表相关专业）的，得1分； （本项最多得3分，投标时需提供职称证书、培训证书，如未提供则评标委员会将不予认可） |
|  |  | 技术培训（5）分 | 投标人在投标文件中有完善的培训和详细安装服务指导计划的，得5分；培训和安装服务计划不完善的不得分。 |
| 2.2.5 | 安装调试（6分） | 设备采购安装承诺（6分） | 投标单位设备采购及安装作出主动承诺： （1）主动提供主要原器件采购渠道及质量证明材料（采购发票、合格证、检测报告），得1分 (2) 主动提供进口设备产地证明、进出口单据及相关的海关证明材料，得1分 (3) 积极配合招标单位对设备材料进行抽检、送检，得1分 (4) 积极配合招标单位监督设备组装及施工现场，并对关键工序、关键部件检查，得1分 (5)投标单位提供安装、调试、服务等专职技术人员资格证明资料。（需在投标文件中列表说明），得1分 （6）投标企业承诺设备安装调试时，上述人员同时在现场人员数量不得少于3名，得1分 |
| 2.2.6 | 业绩部分（6）分 | 业绩（6）分 | 投标人于2011年1月至今（以合同签订时间为准），具有泵站自控业绩，超过800万的一份得6分，超过500万的一份得3分，超过100万的得1分，本项最多得6分。投标文件中需提供供货合同或竣工报告，若竣工报告无法显示评审所有要素，可补充提供由合同需方出具的证明材料，其有效性由评委确定） |

注：

1、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。

2、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦中标，需方将第一时间到厂检查，如发现虚假情况等，将对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

（六）合同书的签订：

1、投标人中标后，一周内应与招标人签订合同。

2、履约保证金（质保金）：详见投标人须知

3、签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

- 合同条款及格式

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：宜兴市公用产业建设投资有限公司

承包人（即乙方，全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：自控仪表设备

2.工程地点：宜兴市

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：	财政

5.工程内容：自控仪表设备

6.工程承包范围：竹海增压泵站工程用自控仪表设备

二、交货期或交付使用期：

中标单位在接到招标人通知后必须在2个月内供货完毕。

三、质量标准

合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收，宜兴市市场监督管理局将履行监督职能。

四、合同价款

金额（大写）：                             元（人民币）

￥：                             元

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同主要条款；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成供货，确保货物质量和安全，并在质保期内承担相应的责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   发包人办公室      签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章后    生效。

十三、合同份数

本合同一式六 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 二 份。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年     月      日	                  年      月      日

第二部分   合同主要条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，发承包双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：竹海增压站工程用自控设备

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的金额为            元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价包括全部设备、辅助材料、安装（电磁流量计土建安装）、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3．付款步骤：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额税务发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；
（2）设备正常运行验收合格，并完成所供货物的结算审计后30天内支付所供货物发票金额的30%；
（3）质保期满后，完成所供货物结算抽复审计后30天内支付所供货物发票金额的10%.
（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过当地产品质量技术监督检验机构的验收。

2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。

3、设备材料运至施工现场后,在竣工验收之前,由乙方承担一切保管责任。

四、设备安装、调试及验收

1、交货时需要提交的文件

1)设备出厂检验报告及设计安装施工图文件。

2）设备安装使用说明书。此说明书不应少于以下内容：

●设备装配剖视总图，电气接线图；

●设备安装的方法及安装精度的要求；

●设备调试大纲及注意事项；

●设备运行的程序及记录表格；

●设备操作与维修手册。

3)产品合格证及装箱单

4)培训手册及培训计划

5)易损件、备品备件和专用工具清单

6)所有技术文件应使用SI 制(国际单位制)。

7）操作维护手册

8）乙方应在安装前提供至少四份完整的中文操作维护手册。包含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解（包括外配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单必须完整、良好印刷及包装。

9)本项目要求乙方按招标要求完成设备的设计、供货及安装调试。

10) 乙方应派员到工地进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换设备零件，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。

6、验收时间：

①、设备到达现场后，乙方应派人参与需方的开箱检验工作，需方将委托有关专家进行当场验收，乙方配合需方完成验收工作。

②中标方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

③系统的安装、调试结束后，经过一周的试运转考核无故障，并经当地有关部门的检验合格后，需方、乙方方共同签署验收合格证书。

④验收标准：符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求

5、验收标准：符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收，宜兴市市场监督管理局将履行监督职能

五、供货要求：中标单位在接到采购人通知后必须在2个月内完成供货和安装调试。

如承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，发包人有权随时解除合同，同时对承包人处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示

六、交货条件：

1、交货地点：宜兴市内发包人指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因承包人运输不当等原因造成损坏或丢失，应由承包人负责修复或补缺。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由承包方负责办理运输，并承担费用直接送到发包方指定地点。

5、承包方发货时应先用函、电通告发包人。

七、安装调试及售后服务：

1、技术培训：

中标供应商应对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行免费培训，直到招标人技术人员、操作和维修人员能够正确使用设备为止。

2、安装及调试，请各投标人提供质量保证及安装调试的方案（包括但不仅限于以下内容）

(1)在设备安装之前，中标供应商应对设备安装处的土建基础进行检查。由于中标供应商变动安装条件而引起的费用由中标供应商承担。中标供应商应派有实践经验的工程技术人员队设备进行安装。

(2)在安装开始前，中标供应商应与采购人一起在现场开箱检查已交货的设备，一旦发现任何缺陷，中标供应商应立即修理、补充和更换。

(3)在调试期间中标供应商应在现场负责安装、测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由中标供应商负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

(4) 中标供应商需根据工程实际进度，及时提交测试和调试方法及记录表格给采购人认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。具体中标供应商应与招标人确定。

3、试运行和交付使用

工程的竣工试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按标书要求运行，中标供应商及各设备制造商有责任到现场对调试进行指导与配合。采购人在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的图纸与资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

4、售后服务

(1) 承包人负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题， 维修人员必须在接到维修电话后24 小时内恢复正常运行。若不能在24 小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换。在质保期内，与质保和维修相关的所有费用由承包人负责。

(2) 承包人须对合同中规定的设备，提供经调试、试运行、验收合格后， 在免费质保期间，因产品设计缺陷或制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标供应商应免费更换、维修和正常保养。

(3) 承包人应商须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，承包人需一式两份报告给发包人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行同期等。

(4)整套系统必须确保24 小时正常运行，即必须配备备用设施。

(5)承包人应提供整套设备的终身服务。

5、备品备件供应

（1）、承包人必须以确保有足够的原厂生产的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

（2）、发包人应向承包人现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由承包人负责。
   （3）、发包人如邀请承包人提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
6、承包人对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。
7、乙方需提供至少一年的免费质保，自验收合格之日起进入质保期（具体免费质保时间，按投标文件承诺），免费质保期过后，乙方必须按出厂价提供配件。
在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）退货处理
（2）更换设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。
（3）贬值处理

八、违约责任：

如供方逾期供货，供方应向需方支付违约金，每逾期供货一天，须扣2000元/天。

供方逾期交货超过15天的视为供方不履行合同，需方将解除合同，并扣除相应违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。

如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八。

九、合同生效及其它：

1、承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，发包人有权随时解除合同，并对承包人处罚3倍履约保证金，报宜兴市招投标网站公示。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），且见证部门盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由发包人协调解决，如协调解决不成，则可向发包人所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、投标单位投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

7、标后履约管理行为参照“宜招管发（2016）7号文”。

8、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

9、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，中标单位接到需方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

10、若投标人自身原因少列电缆或其他材料导致自控仪表无法正常运行，投标人必须自行解决，且不能增加任何变更或预算。

投标文件的密封和标记

投标文件装袋密封在一个包封内，并用胶水粘牢封口，不按规定密封的投标文件无效。在包装封面上写明：

招标人：宜兴市公用产业建设投资有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 竹海增压泵站用自控设备采购 （ 年 月 日 时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章或代表签字）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

# 投标文件格式

目  录

宜兴市公用产业建设投资有限公司竹海增压泵站用自控设备采购货物招标

投 标 文 件

招标编号：

投标人（签字）：

日期：     年    月     日

- 一、投标函

投   标   函

宜兴市公用产业建设投资有限公司 ：

1．我方已仔细研究了竹海增压泵站用自控设备招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥        元）的投标总报价，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现招标目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人(签字)：

日 期：

- 二、投标报价汇总表

投标报价汇总表

项目名称：宜兴市公用产业建设投资有限公司竹海增压泵站用自控项目

招标编号：

单位：人民币元

| 竹海增压泵站工程用自控 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC站 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号或描述 | 单位 | 数量 | 选用品牌 | 报价 |
| CPU模块 | 24VDC/带RS232/485接口 | 只 | 1 |  |  |
| 电源模块 | 5A | 块 | 1 |  |  |
| 以太网通讯模块 |  | 块 | 1 |  |  |
| 通讯模块 |  | 块 | 1 |  |  |
| 数字量输入模块 | 32通道数字量隔离输入模块，24VDC | 块 | 3 |  |  |
| 数字量输出模块 | 16通道数字量隔离输出模块，24VDC | 块 | 2 |  |  |
| 模拟量输入模块 | 4通道模拟量隔离输入模块，4-20mA | 块 | 3 |  |  |
| 模拟量输出模块 | 4通道模拟量隔离输出模块，4-20mA | 块 | 1 |  |  |
| 电源防雷装置 | 20KA,220V | 套 | 1 |  |  |
| 电源防雷装置 | 20KA,24V | 套 | 1 |  |  |
| RS485信号浪涌保护器 | 10KA，RS485二根信号线 | 个 | 1 |  |  |
| 信号防雷装置 | 20KA，24V | 个 | 1 |  |  |
| PLC柜体 | 2200*600*600（高*宽*深）含空开、中间继电器、端子、配线、照明等，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 220VAC/24VDC开关电源 | 24V DC,16A | 块 | 1 |  |  |
| 触摸屏 | 10”TFT、彩色 | 块 | 1 |  |  |
| UPS不间断电源 | 在线式，1KVA，可供电时间30分钟 | 套 | 1 |  |  |
| 组态软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 以太网光端交换机 | 2个光口，4个电口 | 套 | 1 |  |  |
| 清水泵就地按钮控制箱 | 详见图纸，立柱安装 | 台 | 3 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |

注：上述设备，包含安装调试及试运行，报价一次报定，且须包含所有预埋件、电缆等安装附件，安装附件内容及要求详见设计图纸技术参数要求。

投标人（签字） ：

日 期：

- 商务及技术条款偏离表

商务及技术条款偏离表

- 商务要求、技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：

| 序号及名称 | 招标内容 | 投标内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

注：投标人应对照招标文件的技术参数及相关要求，将自身投标的偏离情况详细填入上表。

日期：

承诺书

本公司/本人按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺等均为真实情况反映，能够随时接受需方到生产现场监造，投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚。

负责人签字：

日期：    年    月     日

- 授权委托书及法定代表人身份证明

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月              日

- 售后服务

售后服务

应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买方委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。

品牌承诺表

材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺品牌（型号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU模块 |  | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |  |
| 2 | 电源模块 |  | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |  |
| 3 | 以太网通讯模块 |  | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |  |
| 4 | 通讯模块 |  | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |  |
| 5 | 数字量输入模块 |  | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |  |
| 6 | 数字量输出模块 |  | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |  |
| 7 | 模拟量输入模块 |  | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |  |
| 8 | 模拟量输出模块 |  | AB CompactLogix /西门子／施耐德 |  |  |
| 9 | 电源防雷装置 |  | 天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列 |  |  |
| 10 | 电源防雷装置 |  | 天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列 |  |  |
| 11 | RS485信号浪涌保护器 |  | 天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列 |  |  |
| 12 | 信号防雷装置 |  | 天津中力/济南普亚/北京捷泰恒安系列 |  |  |
| 13 | PLC柜体 |  |  |  |  |
| 14 | 220VAC/24VDC开关电源 |  | 德国PLUS、PHINEX、施耐德 |  |  |
| 15 | 触摸屏 |  | AB CompactLogix/西门子／施耐德/昆仑通泰 |  |  |
| 16 | UPS不间断电源 |  | 山特、APC、梅兰日兰 |  |  |
| 17 | 组态软件 |  | AB CompactLogix/西门子／施耐德/昆仑通泰 |  |  |
| 18 | 以太网光端交换机 |  | MOXA系列/思科/锐捷/华为/赫斯曼 |  |  |
| 19 | 清水泵就地按钮控制箱 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |